# РАЗДЕЛ 3 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

В городе Починок запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

На котельных установлены системы умягчения воды (1 ступень натрий катионирования, тип катионита сульфоуголь).

Основные данные по химводоподготовке, установленной на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Химводоподготовка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип ХВП | Кол. фильтров | Тип катионита | Диаметр фильтра | Высота засыпки | Диаметр солерастворителя |
| г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | СРТЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 1500 | 2000 | 1500 |
| 2 | Котельная первый микрорайон | СРТЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 1000 | 2000 | 1000 |
| 11 | ЖБИ | муницип. | Нат-кат 1ст. | 3 | сульфоуголь | 1000 | 2 000 | 1500 |
| 12 | РТП | муницип. | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 1000 | 2 000 | 750 |

Исходя из технических данных, предоставляемых организацией в регулирующий орган, расход воды на котельных следующий:

| Котельная | Вода на технологические цели, м3 | Стоки м3 |
| --- | --- | --- |
| Починок, № 1 | 5 434 | 3 296 |
| Починок, № 2 | 2 298 | 1 482 |
| Починок, № 11 | 4 073 | 3 380 |
| Починок, № 12 | 992 | 674 |

В таблице, представленной ниже, даны данные по расходу подпиточной воды за 2012/2013 период

| № п/п | Диспетчерский номер | Наименование котельной | Расход воды на подпитку системы, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Починковский район |  |  |
| 1 | 1 | Центральная котельная | 2 134 |
| 2 | 2 | Котельная первый микрорайон | 798 |
| 4 | 11 | ЖБИ | 727 |
| 5 | 12 | РТП | 283 |

Т.о. на подавляющем большинстве котельных, находящихся в собственности/аренде ООО СРТЭ, установлены устаревшие системы ХВП, требующие постоянного присутствия персонала, что приводит к увеличению фонда оплаты труда, что в свою очередь сказывается на повышении тарифа на тепловую энергию.

Котельная, обслуживаемая ООО «Коммунальщик»

г. Починок, ул. Садовая д.23, предназначенная для теплоснабжения объектов СОГОУ НПО «Профессионального училища №29 г.1 Починка»

Итоговая таблица расчета планируемого расхода воды

| Статьи расхода | Базовый период (отчет) |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | отчет |  |
| на передачу |  |  |  |
| -на разовое наполнение тепловых сетей (м3) | 9,40 |  | 9,40 |
| -на промывку и опрессовку системы (м3 ) | 6,82 |  | 6,82 |
| -на подпитку системы (м3 ) | 209,20 | 154,0 | 209,20 |
| Всего на передачу | 225,42 | 154,0 | 225,42 |
| на выработку |  |  |  |
| -на продувку котлов (м3) |  |  |  |
| -на хоз. - питьевые нужды (м3) |  |  |  |
| -на охлаждение оборудования (м3) |  |  |  |
| -на прочие нужды (м3) |  |  |  |
| -на нужды водоподготовки (м3) | 309,58 |  | 260,4 |
| Всего на выработку | 309,58 |  | 260,4 |
| Итого | 535,00 | 154,0 | 485,82 |

Котельная, обслуживаемая ООО Стодолищенский ЖЭУ,

расположенном по адресу: г. Починок, ул. Советская д.2-4

Итоговая таблица расчета планируемого расхода воды

| Статьи расхода | Базовый период (отчет) период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | отчет |  |
| на передачу |  |  |  |
| -на разовое наполнение тепловых сетей (м3) | 0,42 |  | 0,42 |
| -на промывку и опрессовку системы (м3) | 1,25 |  | 1,25 |
| -на подпитку системы (м ) | 5,38 |  | 5,38 |
| Всего на передачу | 7,04 |  | 7,04 |
| на выработку |  |  |  |
| -на продувку котлов (м ) |  |  |  |
| -на хоз. - питьевые нужды (м ) |  |  |  |
| -на охлаждение оборудования (м3) |  |  |  |
| -на прочие нужды (м ) |  |  |  |
| -на нужды водоподготовки (м ) |  |  |  |
| Всего на выработку |  |  |  |
| Итого | 7,04 |  | 7,04 |

Котельная, обслуживаемая ООО «Коммунальщик»,

расположенная но адресу: г. Починок, ул. Юбилейная д.6.

Итоговая таблица расчета планируемого расхода воды

| Статьи расхода | Базовый период (отчет) |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | отчет |  |
| на передачу |  |  |  |
| -на разовое наполнение тепловых сетей (м3) | 1,03 |  | 1,03 |
| промывку и опрессовку системы (м ) | 3,08 |  | 3,08 |
| -на подпитку системы (м ) | 13,25 |  | 13,25 |
| Всего на передачу | 17,36 |  | 17,36 |
| на выработку |  |  |  |
| на продувку котлов (м ) |  |  |  |
| -на хоз. - питьевые нужды (м ) |  |  |  |
| -на охлаждение оборудования (м3) |  |  |  |
| -на прочие нужды (м3) |  |  |  |
| -на нужды водоподготовки (м ) |  |  |  |
| Всего на выработку |  |  |  |
| Итого | 17,36 |  | 17,36 |

Котельная, обслуживаемая филиалом ОАО «РЭУ» «Западный» Смоленская обл, г. Починок (Елки)

Количество воды на водоподготовку на 2014 год

| Тип фильтра | Диаметр фильтра, (мм) | Количество одинаковы х фильтров (шт.) | Количество регенераций в сутки на 1 фильтр | Количество воды на 1 регенерацию, (м3) | Количество воды выпариваемое в деаэраторе (м3) | Всего воды через химводоочи стку, (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ступень |  |  |  |  |  |  |
| Натрий катионитовый |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ-2,5 |  |  |  |  |  | 0 |
| Механические |  |  |  |  |  | 0 |
| Итого | X | X |  |  |  | 0 |
| 2 ступень |  |  |  |  |  |  |
| Натрийкатионитовый |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ-2,5 | 500 | 1 | 0,74 | 4,1 | 0 | 649 |
| Итого | X | X |  |  |  | 649 |
| Всего воды через химводоочистку, (м3) |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Продолжительность работы ХВО 215 сут

На остальных котельных (муниципальной, областной формы собственности) химводоподготовка отсутствует, либо, в случае наличия бытовых газовых котлов, котельные оборудованы автоматизированным дозатором.

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.

В виду того, что большинство котельных находится в неудовлетворительном состоянии (котлы изношены, имеют низкий КПД, неэффективное основное и вспомогательное оборудование) в перспективе до 2027 году, котельные находящиеся в сосбтвенности/ аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго", должны быть реконструированы. В процессе модернизации предполагается не только полная замена котельного оборудования (установка новых энергоэффективных котлоагрегатов с КПД не ниже 92%), но и установка современных водоподготовительных установок.

В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контур котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку (т.е. тем самым сократить расход реагентов на ХВО), а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.

Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требования фирм-производителей котлов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.

- Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др

Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.

Химическая водоочистка для водогрейных котлов

Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.

Закрытая система пополняется химически очищеной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять  химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.

Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.

Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.

Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.

Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.

Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.

В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).

Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:

1). Установка автоматизированной системы умягчения воды

Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жесткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворенных солей за счет замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определенного уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учетом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины ее расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подается специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счет обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычайно надежны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).

2).Установка комплексонатного дозирования

Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.

Комплексоны - реагенты. Разрушение минеральных отложений.

При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и теплоносителя на расчетный период для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режимах

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  | Существующая производительность ВПУ, м3/ч* | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч* |  |  |
| Котельная №1 | 0,647 | 0,0044 | - | - | - |
| Котельная №2 | 0,274 | 0,0010 | - | - | - |
| Котельная №11 | 0,789 | 0,0004 | - | - | - |
| Котельная №12 | 0,192 | 0,0004 | - | - | - |
| Всего | 1,902 | 0,006 | - | - | - |

* - данные не представлены.