ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОЧИНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Починок, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	6

ЧАСТЬ 1. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».	6

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	32

2.1.Описание котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	32

2.2. ООО «Коммунальщик» котельная г. Починок, ул. Садовая д.23.	54

2.3. ООО «Коммунальщик» котельная, расположенная по адресу: г. Починок, ул. Советская д.2-4.	55

2.4. ООО «Коммунальщик» котельная, расположенная по адресу:: г. Починок, ул. Юбилейная д.6	55

2.5. филиал ОАО «РЭУ» «Западный» по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки)	56

2.6 ООО «Стодолищенский ЖЭУ» котельная, расположенная по адресу::  кинотеатр г. Починок	56

ЧАСТЬ 3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ	58

3.1.Тепловые сети и сооружения на них, находящиеся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	58

3.2.Тепловые сети от котельной по  ул. Садовая д.23,  ООО «Коммунальщик»	64

3.3. Тепловые сети от газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки) филиал ОАО «РЭУ» «Западный»	65

3.4.Описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности) , включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности и теплоносителя)	66

3.4.1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности и теплоносителя) от котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	66

3.4.2. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности и теплоносителя) от ООО «Коммунальщик» г. Починок, ул. Садовая д.23.	72

3.4.3. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности и теплоносителя) от филиала ОАО «РЭУ» «Западный» по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки)	73

ЧАСТЬ 4 «ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	75

ЧАСТЬ 5 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	76

5.1. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	76

5.2. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельной ООО «Коммунальщик», расположенной по адресу  г. Починок, ул. Садовая д.23 (предназначенная для теплоснабжения объектов СОГОУ НПО «Профессионального училища №29 г. Починка»)	94

5.3. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельной ООО «Коммунальщик», расположенной по адресу г. Починок, ул. Советская д.2-4.	96

5.4. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельной ООО «Коммунальщик», расположенной по адресу Починок, ул. Юбилейная д.6.	96

5.5. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельной филиала ОАО «РЭУ» «Западный» по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки)	97

ЧАСТЬ 6  БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	100

6.1.Тепловой баланс теплоисточников, находящихся в собственности/ аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по данным, утвержденным в РЭК на 2013 год	100

6.2.Тепловой баланс по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки) филиал ОАО «РЭУ» «Западный»	100

6.3.Тепловой баланс по газовой котельной ООО «Стодолищенский ЖЭУ» (кинотеатр)	100

6.4.Тепловой баланс по газовой котельным ООО «Коммунальщик» (котельные по ул. Советская, ул. Юбилейная)	101

6.5.Тепловой баланс по газовой котельным ООО «Коммунальщик» по ул. Садовая	101

ЧАСТЬ №7 «БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»	103

ЧАСТЬ 8 «ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	113

ЧАСТЬ 9 «НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	115

ЧАСТЬ 10 «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»	117

10.1.Технико-экономические показатели теплового хозяйства, находящегося в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2013 ГОД.	117

10.2. Технико-экономические показатели ООО «Коммунальщик»	121

10.3. Технико-экономические показатели филиала ОАО «РЭУ» «Западный» (статьи затрат на ТЭР по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки))	122

ЧАСТЬ 11 «ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	124

ЧАСТЬ 12 «ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	126

ГЛАВА 2 «ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	128

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии	131

2.2.Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников	157

2.3.Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников	158

ГЛАВА 3 «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».	164

ГЛАВА 4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	165

ГЛАВА 5 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»	173

ГЛАВА 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	181

6.1.Варианты развития системы теплоснабжения города Починок	181

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	193

7.1.  Обоснование необходимости реконструкции тепловых сетей	193

7.2.Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	197

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	198

ГЛАВА 9.«ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	203

ГЛАВА 10 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»	206

ГЛАВА 11 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	239

ГЛАВА 1. «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ЧАСТЬ 1. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь), либо индивидуального газового отопления.

Основным теплоснабжающим предприятием на объекты жилищно-коммунального хозяйства города,  жилого фонда, объектов социально-культурного является Рославльский  филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», который занимается выработкой тепловой энергии  на собственных и арендуемых котельных, и транспортировкой тепловой энергии от тепловых источников до потребителей.

Общее количество котельных в г. Починок, снабжающих тепловой энергией жилищный фонд и социально-культурные объекты – 6 шт, в том числе муниципальных котельных -4шт (находящиеся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»).

В воинской части Елки расположена котельная, находящаяся на балансе ОАО «Западное РЭУ». Данная котельная отпускает тепловую энергию на нужды теплоснабжения населения, проживающего вблизи данной воинской части.

ООО "Коммунальщик" имеет на своем балансе следующие котельные: ул. Советская, ул. Юбилейная  (установленная мощность котельных -0,24Гкал/ч, фактически подключенная – 0,1Гкал/ч).

Так же ООО "Коммунальщик" имеет на своем балансе также котельную по ул. Садовая (установленная мощность котельных – 4,0Гкал/ч, фактически подключенная – 0,56 Гкал/ч). Данная котельная отпускает тепловую энергию на сторону (для юридических лиц).

ООО «Стодолищенская ЖЭУ» г. Починок, ул. Советская, д. 4 отпускает тепловую энергию на сторону (для юридических лиц). Установленная мощность -0,05 Гкал/ч, подключенная – 0,01Гкал/ч.

Для остальных котельных и теплогенераторных, находящихся в г.Починок, тариф на выработку/передачу тепловой энергии не устанавливается.

Тепловая энергия, выработанная на данных котельных, отпускается на собственные нужды организации

Центральных тепловых пунктов (ЦТП) в г.Починок не имеется.

Большая часть тепловых сетей  имеет износ 70 и более процентов.

Необходимо проведение капитального ремонта с применением энергосберегающих, энергоэффективных материалов.

Тепловая сеть двухтрубная и четырехтрубная, выполнена подземной канальной и надземной прокладкой. Утвержденный температурный график отпуска тепла при расчетной температуре наружного воздуха -26°С 95/70 °С, в летний период (сети ГВС) 65/50 °С

Время работы тепловых сетей принимается в соответствии со СНиПом 23-01-99:

- продолжительность отопительного сезона Z = 215 дней;

- продолжительность летнего сезона Z = 150 дней.

Для системы теплоснабжения г. Починка свойственны следующие проблемы:

1.установленная мощность оборудования котельных значительно превышает присоединенную нагрузку даже в периоды максимума зимнего потребления. Следствием этого являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.

2.Потери тепла в тепловых сетях значительно превышают нормативные. Основными причинами завышенных потерь тепла, являются:

- -истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;

- -низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции - нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях);отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.

Основные данные по котельным, находящимся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в Починковском городском поселении

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Год ввода в эксплуа тацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | Кол-во котлов в резерве | КПД, % | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуа- тацию котельной | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установ ленная | Подключенная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |
| г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | СРТЭ | 1997 | КВТС-1 | 3 |  | 76,00 | газ | 1981 | 11,72 | 3,75 | 3,54 | 0,21 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 1 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003 |  | 1 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 1 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 |  | 2 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 | КСВ-1,86 | 2 | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная первый микрорайон | СРТЭ | 1986 | КВТС-1 | 6 |  | 73,00 | газ | 1986 | 8,00 | 2,64 | 2,37 | 0,27 |  |
|  |  |  | 1992 |  | 1 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 |  | 1 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1994 |  | 1 |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1997 |  | 1 |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 1 |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЖБИ | муницип. | 1992 | ДКВР-4/13 (вод) | 1 |  | 90 | газ | 1992 | 6,30 | 1,41 | 1,41 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1992 | ДКВР 6.5/13(вод) | 1 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РТП | муницип. | 1989-1990 | ТГ-3,95 | 3 | 2 | 88 | газ | 1983 | 11,80 | 0,73 | 0,73 | 0 | 0 |

Основные данные по тепловым сетям от котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в Починковском городском поселении

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Объем тепловой сети, тыс. м3 | Длина сетей в 2-ух трубном исчислении |  |  | Длина сетей потребителей в 2-ух трубном исчислении | Тип системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственных | арендованных |  |  |
| г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | СРТЭ | 0,22 | 6019,6 | 1779,6 | 4240,00 | 3576,50 | закрытая |
| 2 | Котельная первый микрорайон | СРТЭ | 0,05 | 2186,0 | 460,0 | 1726,00 | 367,00 | закрытая |
| 11 | ЖБИ | муницип. | 0,02 | 1112 |  | 1112 |  | закрытая |
| 12 | РТП | муницип. | 0,02 | 1253 |  | 1253 |  | закрытая |

Сведения о котельных муниципальной/областной/частной собственности, находящихся в Починковском городском поселении

| Наименование котельной | Наличие тепловых сетей к котельной | Сведения о наличии приборов учета энергоресурсов на данных котельных |  |  |  | Автоматизация котельной |  | Химводоподготовка на котельной |  |  | Присоединенные нагрузки потребителей для каждой котельной, Гкал/ч |  |  |  | Сведения о котлоагрегатах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Э.Э. | Х.В. | Отпущенной тепловой энергии | Газа | + | - | одноступ.-Nа-кат. | двухступ.-Nа-кат. | комплексон | Отопление | ГВС | Вентиляция | Пар | Марка котла | Кол-во шт |
| Починковский ДРСУ | да | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 4 | - | - | - | Е-1/9Е | 1 |
| Починковская швейная фабрика | да | есть | есть | нет | есть |  |  | нет | нет | нет | 1,32 | - | - | - | КЧМ-5 | 4 шт. |
| ПУ - 29 | да | есть | есть | нет | есть |  |  | нет | нет | нет | 0,91 | - | - | - | КВТС - |  |
| Автоколонна № 1798 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,07 | - | - | - | АОГВ-29, АОГВ-31, АОГВ-23 | 1шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Починковское МО ВДПО | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,008 | - | - | - | КСТГ-10 | 1 шт |
| Филиал №9 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Смол. обл. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,015 | - | - | - | «GAZLUХ» | 1 шт |
| СОГУ «Починковская ветстанция» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,022 | - | - | - | АОГВ-23, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Департамент Смоленской области по социальному развитию | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| бухгалтерия отдела культуры | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| казначейство | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,012 | - | - | - | КСТГ-20, Beretta | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| железнодорожный магазин | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| Межрайонная инспекция ИФНС России №8 по Смоленской области | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,04 | - | - | - | КЧМ - 5 | 2 шт |
| ОФПС №6 по Смоленской области | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,037 | - | - | - | АОГВ-23, ВПГ-23, ПГ-4 | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Починковский РО РОСТО | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 2 шт |
| ОВД по Починковскому р-ну | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,1 | - | - | - | АОГВ-43, КЧМ-5 ДГМ АОГВ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |
| Военкомат | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - | - | АОГВ-35 | 2 шт |
| «Россельхозбанк» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,04 | - | - | - | КЧМ-5 | 2 шт |
| «Сбербанк России» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,25 | - | - | - | BAXI | 4 шт |
| Починковский районный суд | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,031 | - | - | - | АОГВ-29, | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Аристон» | 1 шт |
| Следственный комитет | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,25 | - | - | - | BAXI | 2 шт |
| ФГУ «Госсорткомиссия» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,007 | - | - | - | КСТГ-10 | 1 шт |
| «Центр занятости населения Починковского района» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,06 | - | - | - | КЧМ-5, ВПГ-23 | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| МУ «Спорткомплекс», стадион | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,07 | - | - | - | АОГВ-23, ВПГ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Прокуратура Смоленской обл. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 2 шт |
| Фонд социального страхования РФ | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,2 | - | - | - | BAXI-ECO- 280 Fi | 2 шт |
| Бывш. Госстатистика | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| МУП Редакция газеты «Сельская новь» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,068 | - | - | - | АОГВ-29, | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВПГ-23 | 1 шт |
| СТО - ул. Некрасова | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,24 | - | - | - | BAXI | 2 шт |
| Магазин «Магнит» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,26 | - | - | - | BAXI | 2 шт |
| 000«Починокагропроммехмонтаж» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,065 | - | - | - | АОГВ-23, ВПГ-23, | 3 шт 1шт. |
| «Агропромжилстройзаказчик» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - | - | КСТГ-10, АОГВ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт. |
| «Починокагропромэнерго» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - | - | АОГВ-17, ПГ-2 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |
| ООО «Арго» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| АПТЕКА № 16 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,021 | - | - | - | АОГВ-23, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт. |
| ЗАО «Транссервис» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,026 | - | - | - | АОГВ-31 | 1 шт |
| ЗАО «Ремсервис» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,025 | - | - | - | АОГВ-31 | 1 шт |
| ЗАО ОСП | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,029 | - | - | - | АОГВ-35, ПГ-2 | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ЗАО Дорспецстрой №3 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,035 | - | - | - | КОВСГ-43 | 2 шт |
| ООО «Мечта» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| ООО «Коммунальщик» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,028 | - | - | - | АОГВ-35 | 2 шт |
| «Мировые судьи» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,021 | - | - |  | АОГВ-23 | 2 шт |
| «Московская ярмарка» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,017 | - | - |  | Beretta-Chao | 1 шт |
| ЗАО «СКЗ», (кабельный завод) | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,028 | - | - |  | АОГВ-23, АОГВ-11 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Смоленское общество рыболовов и охотников | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| ООО «Валентин» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,019 | - | - |  | АОГВ-23 | 2 шт |
| ООО «Янтарь» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,015 | - | - |  | Beretta | 1 шт |
| Администр. здание склад | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,015 | - | - |  | Beretta | 1 шт |
| ООО «Марс» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,036 | - | - |  | АОГВ-23, ВПГ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Кафе «У шаха» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| ООО «Починокмолоко» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,011 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Админ. здание «Починокмолоко» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,018 | - | - |  | КСТГ-20 | 1 шт |
| ООО «Горизонт» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,009 | - | - |  | КСТГ-10 | 1 шт |
| ПО «Колос» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0087 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| ПК «Лаваш» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,04 | - | - |  | KING-55 FE | 2 шт |
| Филиал АООТ «Смоллестоппром» администрация | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,038 | - | - |  | АОГВ-23 | 2 шт |
| гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АОГВ-23 | 2 шт |
| СОАО «Бахус» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,029 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4, АОГВ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ООО «Эталон» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - |  | КСТГ-10, АОГВ-23, КСТГ-10, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Средняя школа №2 | нет | есть | есть | нет | есть | + |  | нет | нет | нет | 0,2 | - | - |  | КСТГ-20, | 3 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КСТГ-10, КСТГВ-204 КСТГ-20 | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |
| МДОУ №2 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,04 | - | - |  | КЧМ-5 | 2 шт |
| спортзал | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0275 | - | - |  | АОГВ-23, АОГВ-11 | 4 шт |
| боксерский зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ДШИ | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,041 | - | - |  | АОГВ-23, АОГВ-31 | 3 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Музей | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| Почта России | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,011 | - | - |  | Beretta | 2 шт |
| РАЙПО админ.здание | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,09 | - |  |  | АОГВ-35, КОВСТ-43, КС-Г-31,5 Аристон КСТГ-20 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Магазин «Мебель» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,021 | - | - |  | АОГВ-31 | 1шт |
| Хозяйственный маг. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,035 | - | - |  | АОГВ-23, КС-Г-31,5 | 2шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2шт |
| Магазин №2 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0197 | - | - |  | КСТГ-20 | 1шт. |
| Магазин №4, ул. Октябрьская | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,003 | - | - |  | АОГВ-17 | 1шт. |
| Гараж РАИПО, ул. Красноармейская | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,06 | - | - |  | АОГВ-23, КОВСТ-43 | 1шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АОГВ-11 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |
| Кулинария | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,002 | - | - |  | АОГВ-17, | 1 шт |
| Ресторан | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,055 | - | - |  | АОГВ-43, АОГВ-35 | 1шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Склад мебели (мясной ряд ) | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,002 | - | - |  | АОГВ-11 | 1шт. |
| Книжный магазин | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0092 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Магазин №7, | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0089 | - | - |  | КСТГ-10 | 1 шт |
| Магазин №5 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1шт. |
| Заготконтора | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Заготзерно | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | КСТГ-10 | 1 шт |
| Аптека «Айболит» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - |  | АОГВ-35 | 1 шт |
| ИП Буринская М.М. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,032 | - | - |  | КСТГ-ВМ-16/ 26 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПГ-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ЧП Мырза Р.И. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,025 | - | - |  | BAXI | 2 шт |
| ИП Абраменкова магазин «Автозапчасти» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,05 | - | - |  | АОГВК-35, ПГ-4, | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВПГ-23 | 1шт 1 шт |
| ИП Гапеенков Д.А. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Евросеть | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,017 | - | - |  | КСТГ-20 | 1 шт |
| Магазин ИП Кудрявцев | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | КСТГ-10 | 1 шт |
| Адвокатский кабинет Михалева | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Магазин «Теремок» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23, ПГ-2 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Магазин «Виктория» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,021 | - | - |  | АОГВ-23, ПГ-2 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Аптека на рынке | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-11, Beretta | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Аптека в микрорайоне | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,009 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Стоматологический кабинет в микрор-не | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ИП Давыдова, Н.А., магазин | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,024 | - | - |  | АОГВ-29, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| «Межрегионгаз» (аренда) | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | ВПГ-23 | 1 шт |
| ИП Логвин Магазин «Автозапчасти» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,036 | - | - |  | АОГВ-23, ВПГ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ИП Борисенков магазин «Шарм» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,015 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ИП Филиппова Т.Н., магазин | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,036 | - | - |  | BAXI, | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПГ-4, | 1 шт |
| ИП Мяготин, магазин «Домовой» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| ИП Липов, магазин «Автозапчасти» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «GAZLUX» | 1 шт |
| ИП Соколов, маг. Детских товаров «Сонюшка» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| Церковь ЕХБ, у. Старобазарная, 21 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,019 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Православная Церковь, ул. Победы | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,026 | - | - |  | АОГВ-23, ПГ-4 | 4 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |

Так же в пределах данного поселения имеется котельная, находящейся в собственности ОАО «РЭУ» филиал «Западный». Данная котельная отпускает тепловую энергию на сторону (на нужды населения).

Основные данные по этим источникам тепловой энергии представлены в таблице ниже

Основные данные по котельной, находящейся в собственности ОАО «РЭУ» филиал «Западный» (воинская часть Елки)

| п/п | Адрес котельной | Балансодержатель | Вид топлива |  |  | Мощ-ность (МВт, Гкал/ч) | Тип и марка котлов |  | Год ввода котла в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основное |  | резервное |  |  |  |  |
| 1 | г. Починок в/ч Елки | ОАО «РЭУ» филиал «Западный» |  | газ |  | 2,1 | МЗК-7АЖ-1=2шт. МЗК-7АГ=1 шт | 1995г 2009г |  |

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1.Описание котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Общие данные по котельной №1

| Наименование котельной |  |  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл. г. Починок ул. Твардовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Ст. мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (234) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 11,2 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 8400 |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5160 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,8 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление, горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,27 кг у.т./Гкал |  |  |  |

Перечень основного оборудования котельной.

| Котлы КВТС-1,0 № 1,2,3,4,5,6,7,8 Котлы КСВ-1,86 № 9,10 |  | водогрейные |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель |  | Дорогобужский котельный завод |
| Номинальная теплопроизводительность | 11,2 (на газе) | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа |  | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 76 | % |
| на мазуте |  | % |
| #### Газогорелочное устройство котла #### КВТС-1 |  |  |
| #### Марка горелки | ИГК-60 | 3 шт. |
| #### Номинальная мощность | 0,35 | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива | 44 | нм3/час |
| #### Газогорелочное устройство котла #### КСВ-1,86 |  |  |
| #### Марка горелки | ГИФ-С75 | 2 шт. |
| #### Номинальная мощность | 0,6 | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива | 75 | нм3/час |
| #### Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | 1 | 6НДВ-Д320-50, шт. |
| Напор | 50 | м.вод.ст |
| Производительность | 320 | м3/час |
| Число оборотов | 1400 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 30 | кВт |
| #### Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | 1 | КМ-45-55, шт. |
| Напор | 55 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 17 | кВт |
| #### Насос подпиточный |  |  |
| Тип | 2 | К-45-55, шт. |
| Напор | 55 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |
| #### Насос ГВС №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос ГВС №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 5,3 | кВт |
| #### Насос циркуляционный |  |  |
| Тип | 1 | КМ-45-55, шт. |
| Напор | 55 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |

Загрузка котлов на 2007 г.

| График загрузки по месяцам | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 1,6 | 0,8 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,0 | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - |
| Нагрузка, % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 60 | 60 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | - | 186,0 | - | - | 186,0 | - | - | 186,0 | - |

| График загрузки по месяцам | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 |
| Мощность, т/ч, Гкал | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 1,0 | 0,5 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,6 | 0,8 | - |
| Нагрузка, % | - | 50 | - | - | 50 | - | 60 | 60 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | - | 186,0 | - | - | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - |

Общие данные по котельной №2

| Наименование котельной |  |  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл. г.Починок, 1-ый микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Ст.мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (234) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 8,0 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 8400 |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5160 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,7 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление, горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,05 кг у.т./Гкал |  |  |  |

Перечень основного оборудования котельной.

| Котлы КВТС-1,0 № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | водогрейные |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель |  | Дорогобужский котельный завод |
| Номинальная теплопроизводительность | 8,0(на газе) | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа |  | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 76 | % |
| на мазуте |  | % |
| #### Газогорелочное устройство |  |  |
| #### Марка горелки | ИРГ-50 | 3 шт. |
| #### Номинальная мощность | 0,34 | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива | 42,5 | нм3/час |
| #### Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-160-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 160 | м3/час |
| Число оборотов | 1470 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 30 | кВт |
| #### Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-160-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 160 | м3/час |
| Число оборотов | 1450 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 22 | кВт |
| #### Насос подпиточный №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |
| #### Насос подпиточный №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос ГВС №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос ГВС №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |
| #### Насос циркуляционный №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос циркуляционный №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-160-20, шт. |
| Напор | 20 | м.вод.ст |
| Производительность | 160 | м3/час |
| Число оборотов | 1460 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |

Загрузка котлов на 2007 г.

| График загрузки по месяцам | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - |
| Нагрузка, % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | - | 193,0 | - | - | 193,0 | - | - | 193,0 | - |

| График загрузки по месяцам | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №,4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №,4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 |
| Мощность, т/ч, Гкал | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | - |
| Нагрузка, % | - | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 50 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | - | 193,0 | - | - | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - |

Общие данные по котельной №12

| Наименование котельной |  |  | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл., г.Починок, ул.Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (234) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 10,3 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 5160 |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5160 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,4 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,01 кг у.т./Гкал |  |  |  |

Перечень основного оборудования котельной.

| Котел ТГ-3,95 №1,2,3 Котел Е-1-9 №4,5 |  | водогрейные паровые |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель |  | Дорогобужский котельный завод |
| Номинальная теплопроизводительность | 10,3(на газе) | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа |  | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 86,6 | % |
| на мазуте |  | % |
| #### Газогорелочное устройство |  |  |
| #### Марка горелки |  | 1 шт. |
| #### Номинальная мощность |  | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива |  | нм3/час |
| #### Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | 1 | СМ-100-80-60, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 30 | кВт |
| #### Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-100-80-60, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |
| #### Сетевой насос №3 |  |  |
| Тип | 1 | СМ-80-50-200, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 22 | кВт |
| #### Сетевой насос №4 |  |  |
| Тип | 1 | СД-160-40, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 40 | кВт |
| #### Насос подпиточный |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 3 | кВт |
| #### Солевой насос |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 2,2 | кВт |
| #### Откачивающий насос |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 3 | кВт |
| #### Дымосос |  |  |
| Тип | 1 | К-8-9, шт. |
| Напор | 9 | м.вод.ст |
| Производительность | 8 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |
| #### Дутьевой вентилятор |  |  |
| Тип | 1 | ВД-8-11, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |

Загрузка котлов на 2007 г.

| График загрузки по месяцам | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - |
| Нагрузка, % | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - |

| График загрузки по месяцам | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 |
| Нагрузка, % | 45 | - | - | 45 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 |

Основные данные по  тепловым сетям от котельной №12

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 80 | 80 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 361 | 361 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 50 | 50 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 273 | 273 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 4 | 4 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 485 | 485 | до 1990г. |

Общие данные по котельной №11

| Наименование котельной |  |  | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл., г.Починок, ул.Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (234) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 6,3 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 5160 |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5160 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,1 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,73 кг у.т./Гкал |  |  |  |

Перечень основного оборудования котельной.

| Котел ДКВР-6,5/13 №1 Котел ДКВР-4/13 №2 |  | водогрейные |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель |  | Дорогобужский котельный завод |
| Номинальная теплопроизводительность | 2,6(на газе) | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа |  | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 90 | % |
| на мазуте |  | % |
| #### Газогорелочное устройство |  |  |
| #### Марка горелки |  | 1 шт. |
| #### Номинальная мощность |  | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива |  | нм3/час |
| #### Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-100-40, шт. |
| Напор | 40 | м.вод.ст |
| Производительность | 100 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 30 | кВт |
| #### Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-90-35, шт. |
| Напор | 35 | м.вод.ст |
| Производительность | 90 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |
| #### Насос подпиточный №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос подпиточный №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-20-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 20 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 2,2 | кВт |
| #### Солевой насос |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Откачивающий насос |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 3,5 | кВт |
| #### Дымосос |  |  |
| Тип | 1 | Д-10, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |
| #### Дутьевой вентилятор №1 |  |  |
| Тип | 1 | ВД-8, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 13 | кВт |
| #### Дутьевой вентилятор №2 |  |  |
| Тип | 1 | ЭВР-4, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |

Загрузка котлов на 2007 г.

| График загрузки по месяцам | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - |
| Нагрузка, % | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - |

| График загрузки по месяцам | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 |
| Нагрузка, % | 45 | - | - | 45 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 |

Как видно из описания большинство котельных не оборудованы приборами учета отпущенной тепловой энергии.  Данный факт приводит не только к невозможности оценки фактических тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, но и к невозможности установления фактического отпуска в сеть.

Большинство тепловых сетей котельных в городе проложено более 20 лет назад, часть трубопроводов находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Автоматизация сетевого оборудования практически отсутствует, регулирование давления осуществляется выходными задвижками, средства защиты теплосетей от превышения давления на котельных отсутствуют.

2.2. ООО «Коммунальщик» котельная г. Починок, ул. Садовая д.23.

Предназначенная для теплоснабжения объектов СОГОУ НПО «Профессионального училища №29 г.1 Починка»

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка, кот-лоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал/час.) | Производительность, (т/час.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВТС - 1 | водогрейный | газ |  | 0,91 |  | 1990 г. |
| КВТС - 1 | водогрейный | газ |  | 0,91 |  | 1990 г. |
| КВТС - 1 | водогрейный | газ |  | 0,91 |  | 1990 г. |
| КВТС -1 | водогрейный | газ |  | 0,91 |  | 1990 г. |

2.3. ООО «Коммунальщик» котельная, расположенная по адресу: г. Починок, ул. Советская д.2-4.

На балансе администрации Починконского городского поселения Починковского района Смоленской области находится мини-котельная, предназначенная для теплоснабжения объектов теплоснабжения (учреждения и организации) в здании, расположенном по адресу: г. Починок, ул. Советская д.2-4. Котельная работает только на отопление. Топливом является природный газ.

Режим работы и краткая характеристика котельной

Отпуск тепловой энергии па отопление   215 суток (5160 часов) Котлоагрегаты АОГВ- 35

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка, кот-лоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал/час.) | Производительность, (т/час.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АОГВ -35 | водогрейный | газ | 90 | 0,06 |  | 2007 г. |

2.4. ООО «Коммунальщик» котельная, расположенная по адресу:: г. Починок, ул. Юбилейная д.6

На балансе администрации Починковского городскою поселения Починок находится мини-котельная, предназначенная для теплоснабжения объектов теплоснабжения (жилищный фонд) в здании, расположенном но адресу: г. Починок, ул. Юбилейная д.6. Котельная работает только на отопление. Топливом является природный газ.

Режим работы и краткая характеристика котельной

Отпуск тепловой энергии на отопление   215 суток (5160 часов).

Котлоагрегаты АОГВ- 35

Используемое топливо   газ природный (тепловой эквивалент 1.154) Водоподготовка   отсутствует.

2.5. филиал ОАО «РЭУ» «Западный» по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки)

Отопительная котельная предназначена для обеспечения потребности в тепловой энергии хозяйственно-бытовых нужд объектов Минобороны

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка, котлоагрегата | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, Гкал/час. | Год установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЗК-7АГ-2 | газ | 86,0 | 0,65 | 2009 |  |
| МЗК-7АЖ-1 | газ | 86,0 | 0,65 | 1996 |  |
| МЗК-7АЖ-1 | газ | 86,0 | 0,65 | 1996 |  |

| КОТЕЛ ПАРОВОЙ МЗК-7АГ(Ж) - 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примеры применения. | МЗК-7АГ-2 | МЗК-7АЖ-2 |
| Номинальная производительность, т/ч | 1 | 1 |
| Рабочее давление пара, МПа | 0,8 | 0,8 |
| Температура пара, ОС | 174 | 174 |
| Расчетное топливо | Природными газ |  |
| Температура питательной воды. ОС |  | 50 |
| КПД, %, не менее |  | 87 |

2.6 ООО «Стодолищенский ЖЭУ» котельная, расположенная по адресу::  кинотеатр г. Починок

ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ

| Наименование | Объем, мЗ | Гкал |
| --- | --- | --- |
| Кинотеатр | 1140.6 | 34.998 |
| Всего | 1140.6 | 34,998 |

ПАРАМЕТРЫ   КОТЛОАГРЕГАТОВ

| Наименование | КПД осн. табл. | КПД осн. расч. | Уд. расх.осн.расч. |
| --- | --- | --- | --- |
| АОГВ - 29 - 1 | 82 |  | 168,07 |
| АОГВ - 29 - 1 | 82 | 85 | 168,07 |

ЧАСТЬ 3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

3.1.Тепловые сети и сооружения на них, находящиеся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Основные данные по  тепловым сетям от котельной №1

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 159 | 159 | 311 | 311 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 108 | 108 | 157 | 157 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 32 | 32 | 24 | 24 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 48 | 48 | 160 | 160 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 180 | 180 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 76 | 76 | 60 | 60 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 158 | 158 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 389 | 389 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 102 | 102 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 76 | 76 | 101 | 101 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 184 | 184 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 159 | 159 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 32 | 32 | 42 | 42 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 133 | 133 | 379 | 379 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 67 | 67 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 44,6 | 44,6 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 176 | 176 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 160 | 160 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 60 | 60 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 157 | 157 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 311 | 311 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 36 | 36 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 550 | 550 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 919 | 919 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 173 | 173 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 192 | 192 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 569 | 569 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 263 | 263 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 20 | 20 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 28 | 28 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 41 | 41 | до 1990г. |

# Основные данные по  тепловым сетям от котельной №11

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 260 | 57 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 32 | 32 | 28 | 28 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 22 | 22 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 47 | 47 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 88 | 88 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 524 | 524 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 53 | 53 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 84 | 84 | до 1990г. |

Основные данные по  тепловым сетям от котельной №2

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 67 | 67 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 48 | 48 | 20 | 20 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 76 | 76 | 223 | 223 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 159 | 159 | 156 | 156 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 89 | 89 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 68 | 68 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 105 | 105 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 66 | 66 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 76 | 76 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 76 | 76 | 109 | 109 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 87 | 87 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 156 | 156 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 223 | 223 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 412 | 412 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 100 | 100 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 129 | 129 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 68 | 68 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 105 | 105 | до 1990г. |

Основные данные по  тепловым сетям от котельной №12

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 80 | 80 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 361 | 361 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 50 | 50 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 273 | 273 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 4 | 4 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 485 | 485 | до 1990г. |

3.2.Тепловые сети от котельной по  ул. Садовая д.23,  ООО «Коммунальщик»

Тепловые сети, принадлежащие ЭСО (надземная прокладка)

| Тип прокладки (на открытом воздухе или внутри помещений) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Диаметр (мм) |  | Длина трубопровода, паропровода (п.м.) | Диаметр, (мм) |  | Длина трубопровода, конденсато-провода (п.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающего трубопровода | паропровода |  | обратного трубопровода | конденса-топровода |  |
| На открытом воздухе | отопление | 108 |  | 130 | 108 |  | 130 |
| На открытом воздухе | отопление | 89 |  | 73 | 89 |  | 73 |

Тепловые сети, принадлежащие ЭСО (подземная прокладка)

| Тип прокладки (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) |
| В тоннелях и каналах | отопление | 159 | 146,9 | 159 | 146,9 |
| В тоннелях и каналах | отопление | 108 | 39,6 | 108 | 39,6 |
| В тоннелях и каналах | отопление | 89 | 59,8 | 89 | 59,8 |
| В тоннелях и каналах | отопление | 76 | 25,3 | 76 | 25,3 |
| В тоннелях и каналах | отопление | 57 | 5,1 | 57 | 5Д |

3.3. Тепловые сети от газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки) филиал ОАО «РЭУ» «Западный»

Информация по внутриплощадочным тепловым сетям

| Тип прокладки | Назначение сети | Температура теплоносителя (t°C) | Время работы тепловой сети, час | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  |  | V заполн., м3 | V подпит., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) |  |  |  |
| в тоннелях и каналах | отопл. | 68/54 | 5160 | 108 | 180 | 108 | 180 |  | 2,8 | 36.5 |
| в тоннелях и каналах | отопл. | 68/54 | 5160 | 89 | 130 | 89 | 130 |  | 1,3 | 17,3 |
| в тоннелях и каналах | отопл. | 68/54 | 5160 | 57 | 367 | 57 | 367 |  | 1,4 | 18.6 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 159 | 280 | 159 | 280 |  | 9,9 | 127,6 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 108 | 655 | 108 | 655 |  | 10,3 | 132,7 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 89 | 110 | 89 | 110 |  | 1,1 | 14,6 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 57 | 111 | 57 | 111 |  | 0,4 | 5,6 |
| Итого |  |  |  |  | 1833 |  | 1833 | 27,3 |  |  |

3.4.Описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности) , включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности и теплоносителя)

3.4.1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности и теплоносителя) от котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| Наименование подразделения | Наименование котельной | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Диаметр подающего трубопровода | Диаметр обратного трубопровода | Протяженность подающего трубопровода, м | Протяженность обратного трубопровода, м | Число часов работы, ч |  | Средневзвешенная температура сетевой воды за период работы участка, °С |  | Материальная характеристика участка трубопровода, м2 |  | Потери тепловой энергии с поверхности изоляции, Qиз, Гкал |  | Потери теплоносителя с утечками, Gут м3 |  | Затраты теплоносителя на пусковое заполнение, Gзап м3 |  | Потери теплоты с потерями теплоносителя и затратами теплоносителя, Qут, Гкал |  | Суммарные затраты и потери теплоносителя, Gсум, м3 |  | Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Qсум, Гкал |  | Потери холодной деаэрированной сетевой воды в тепловых сетях отопления в летний период, Gутлет отоп., м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наружный | Наружный |  |  | Отопительный период | Летний период | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 32 | 32 | 24 | 24 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 2,41 | 2,41 | 4,34 | 3,44 | 0,27 | 0,27 | 0,019 | 0,019 | 0,014 | 0,010 | 0,287 | 0,287 | 4,354 | 3,446 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 48 | 48 | 160 | 160 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 24,12 | 24,12 | 34,37 | 27,58 | 4,88 | 4,88 | 0,348 | 0,348 | 0,249 | 0,190 | 5,225 | 5,225 | 34,618 | 27,769 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 67 | 67 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 10,10 | 10,10 | 10,17 | 8,29 | 1,25 | 1,25 | 0,146 | 0,146 | 0,069 | 0,052 | 1,400 | 1,400 | 10,242 | 8,341 | 0,79 | 0,79 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 180 | 180 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 32,22 | 32,22 | 44,11 | 36,47 | 7,72 | 7,72 | 0,551 | 0,551 | 0,394 | 0,300 | 8,269 | 8,269 | 44,502 | 36,770 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 44,6 | 44,6 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 7,98 | 7,98 | 7,60 | 6,35 | 1,17 | 1,17 | 0,137 | 0,137 | 0,065 | 0,049 | 1,311 | 1,311 | 7,665 | 6,395 | 0,74 | 0,74 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 76 | 76 | 60 | 60 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 14,32 | 14,32 | 17,95 | 15,12 | 4,85 | 4,85 | 0,346 | 0,346 | 0,247 | 0,189 | 5,193 | 5,193 | 18,198 | 15,309 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 108 | 108 | 157 | 157 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 53,24 | 53,24 | 56,05 | 47,16 | 25,88 | 25,88 | 1,849 | 1,849 | 1,322 | 1,007 | 27,730 | 27,730 | 57,376 | 48,167 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 160 | 160 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 54,26 | 54,26 | 39,32 | 33,33 | 16,20 | 16,20 | 1,884 | 1,884 | 0,897 | 0,676 | 18,086 | 18,086 | 40,219 | 34,004 | 10,17 | 10,17 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 176 | 176 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 73,50 | 73,50 | 48,40 | 41,26 | 27,85 | 27,85 | 3,238 | 3,238 | 1,542 | 1,162 | 31,086 | 31,086 | 49,939 | 42,421 | 17,49 | 17,49 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 159 | 159 | 311 | 311 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 155,27 | 155,27 | 127,44 | 110,56 | 115,35 | 115,35 | 8,240 | 8,240 | 5,890 | 4,487 | 123,593 | 123,593 | 133,331 | 115,044 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 60 | 60 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 29,96 | 29,96 | 16,62 | 14,47 | 13,67 | 13,67 | 1,590 | 1,590 | 0,757 | 0,570 | 15,260 | 15,260 | 17,380 | 15,040 | 8,58 | 8,58 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 157 | 157 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 107,96 | 107,96 | 52,30 | 45,72 | 68,12 | 68,12 | 7,921 | 7,921 | 3,772 | 2,842 | 76,045 | 76,045 | 56,074 | 48,567 | 42,78 | 42,78 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 311 | 311 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 213,86 | 213,86 | 103,60 | 90,58 | 134,95 | 134,95 | 15,691 | 15,691 | 7,471 | 5,630 | 150,638 | 150,638 | 111,076 | 96,206 | 84,73 | 84,73 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 48 | 48 | 23,5 | 23,5 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 3,54 | 3,54 | 5,05 | 4,05 | 0,72 | 0,72 | 0,051 | 0,051 | 0,037 | 0,028 | 0,767 | 0,767 | 5,084 | 4,079 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 9,5 | 9,5 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,18 | 0,18 | 0,18 | 0,021 | 0,021 | 0,010 | 0,007 | 0,199 | 0,199 | 1,452 | 1,183 | 0,11 | 0,11 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 209,2 | 209,2 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 37,44 | 37,44 | 51,26 | 42,39 | 8,97 | 8,97 | 0,641 | 0,641 | 0,458 | 0,349 | 9,611 | 9,611 | 51,721 | 42,735 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 6,2 | 6,2 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 0,88 | 0,16 | 0,16 | 0,019 | 0,019 | 0,009 | 0,007 | 0,182 | 0,182 | 1,066 | 0,889 | 0,10 | 0,10 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 76 | 76 | 81,8 | 81,8 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 19,52 | 19,52 | 24,47 | 20,61 | 6,61 | 6,61 | 0,472 | 0,472 | 0,337 | 0,257 | 7,079 | 7,079 | 24,810 | 20,871 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 19 | 19 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 4,53 | 4,53 | 3,91 | 3,32 | 0,94 | 0,94 | 0,110 | 0,110 | 0,052 | 0,039 | 1,052 | 1,052 | 3,963 | 3,357 | 0,59 | 0,59 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 89 | 89 | 581 | 581 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 162,37 | 162,37 | 185,53 | 158,12 | 64,40 | 64,40 | 4,600 | 4,600 | 3,288 | 2,505 | 69,001 | 69,001 | 188,822 | 160,630 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 135,2 | 135,2 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 37,78 | 37,78 | 29,50 | 25,28 | 9,21 | 9,21 | 1,070 | 1,070 | 0,510 | 0,384 | 10,276 | 10,276 | 30,011 | 25,666 | 5,78 | 5,78 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 108 | 108 | 45 | 45 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 15,26 | 15,26 | 16,07 | 13,52 | 7,42 | 7,42 | 0,530 | 0,530 | 0,379 | 0,289 | 7,948 | 7,948 | 16,445 | 13,806 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 505,3 | 505,3 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 171,36 | 171,36 | 124,18 | 105,25 | 51,17 | 51,17 | 5,950 | 5,950 | 2,833 | 2,135 | 57,119 | 57,119 | 127,016 | 107,388 | 32,13 | 32,13 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 133 | 133 | 132 | 132 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 55,13 | 55,13 | 52,93 | 44,84 | 34,00 | 34,00 | 2,429 | 2,429 | 1,736 | 1,323 | 36,429 | 36,429 | 54,666 | 46,162 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | ГВС | Надземная | 159 | 159 | 93 | 93 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 46,43 | 46,43 | 38,11 | 33,06 | 34,49 | 34,49 | 2,464 | 2,464 | 1,761 | 1,342 | 36,959 | 36,959 | 39,871 | 34,402 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 553 | 553 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 276,09 | 276,09 | 153,21 | 133,36 | 126,00 | 126,00 | 14,651 | 14,651 | 6,976 | 5,257 | 140,650 | 140,650 | 160,189 | 138,617 | 79,12 | 79,12 |
| Рославльский филиал | Котельная №1 Рославль | Отопление | Надземная | 273 | 273 | 45 | 45 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 38,57 | 38,57 | 17,44 | 15,15 | 30,57 | 30,57 | 3,554 | 3,554 | 1,692 | 1,275 | 34,123 | 34,123 | 19,132 | 16,427 | 19,19 | 19,19 |
| Рославльский филиал | Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 32 | 32 | 28 | 28 | 5160 |  | 58 | 45,7 | 2,81 | 2,81 | 3,48 | 2,79 | 0,19 | 0,19 | 0,022 | 0,022 | 0,010 | 0,008 | 0,214 | 0,214 | 3,488 | 2,802 | 0,12 | 0,12 |
| Рославльский филиал | Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 260 | 57 | 5160 |  | 58 | 45,7 | 46,53 | 10,20 | 42,97 | 7,86 | 6,85 | 1,50 | 0,796 | 0,175 | 0,362 | 0,059 | 7,644 | 1,676 | 43,331 | 7,916 | 4,30 | 0,94 |
| Рославльский филиал | Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 47 | 47 | 5160 |  | 58 | 45,7 | 11,22 | 11,22 | 9,41 | 7,97 | 2,33 | 2,33 | 0,271 | 0,271 | 0,123 | 0,092 | 2,603 | 2,603 | 9,529 | 8,066 | 1,46 | 1,46 |
| Рославльский филиал | Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 22 | 22 | 5160 |  | 58 | 45,7 | 10,98 | 10,98 | 5,95 | 5,18 | 5,01 | 5,01 | 0,583 | 0,583 | 0,265 | 0,198 | 5,595 | 5,595 | 6,215 | 5,378 | 3,15 | 3,15 |
| Рославльский филиал | Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 80 | 80 | 5160 |  | 58 | 45,7 | 27,13 | 27,13 | 19,11 | 16,19 | 8,10 | 8,10 | 0,942 | 0,942 | 0,428 | 0,320 | 9,043 | 9,043 | 19,539 | 16,509 | 5,09 | 5,09 |
| Рославльский филиал | Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 361 | 361 | 5160 |  | 58 | 45,7 | 150,76 | 150,76 | 96,61 | 82,30 | 57,12 | 57,12 | 6,642 | 6,642 | 3,020 | 2,259 | 63,762 | 63,762 | 99,630 | 84,564 | 35,87 | 35,87 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 48 | 48 | 20 | 20 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 3,01 | 3,01 | 4,30 | 3,45 | 0,61 | 0,61 | 0,044 | 0,044 | 0,031 | 0,024 | 0,653 | 0,653 | 4,327 | 3,471 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 67 | 67 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 11,99 | 11,99 | 16,42 | 13,57 | 2,87 | 2,87 | 0,205 | 0,205 | 0,147 | 0,112 | 3,078 | 3,078 | 16,565 | 13,686 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 76 | 76 | 223 | 223 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 53,22 | 53,22 | 66,72 | 56,20 | 18,01 | 18,01 | 1,287 | 1,287 | 0,920 | 0,701 | 19,300 | 19,300 | 67,636 | 56,897 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 87 | 87 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 20,76 | 20,76 | 17,91 | 15,19 | 4,32 | 4,32 | 0,502 | 0,502 | 0,239 | 0,180 | 4,819 | 4,819 | 18,146 | 15,372 | 2,71 | 2,71 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 89 | 89 | 6 | 6 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 1,68 | 1,68 | 1,92 | 1,63 | 0,67 | 0,67 | 0,048 | 0,048 | 0,034 | 0,026 | 0,713 | 0,713 | 1,950 | 1,659 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 10 | 10 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 2,79 | 2,79 | 2,18 | 1,87 | 0,68 | 0,68 | 0,079 | 0,079 | 0,038 | 0,028 | 0,760 | 0,760 | 2,220 | 1,898 | 0,43 | 0,43 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 223 | 223 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 75,62 | 75,62 | 54,80 | 46,45 | 22,58 | 22,58 | 2,626 | 2,626 | 1,250 | 0,942 | 25,208 | 25,208 | 56,055 | 47,393 | 14,18 | 14,18 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 159 | 159 | 156 | 156 | 5160 | 3240 | 58,3 | 46,6 | 77,88 | 77,88 | 63,93 | 55,46 | 57,86 | 57,86 | 4,133 | 4,133 | 2,954 | 2,251 | 61,995 | 61,995 | 66,880 | 57,707 | 0,00 | 0,00 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 6 | 6 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 3,00 | 3,00 | 1,66 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 0,159 | 0,159 | 0,076 | 0,057 | 1,526 | 1,526 | 1,738 | 1,504 | 0,86 | 0,86 |
| Рославльский филиал | Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 156 | 156 | 5160 |  | 60,3 | 47,7 | 107,27 | 107,27 | 51,97 | 45,43 | 67,69 | 67,69 | 7,871 | 7,871 | 3,748 | 2,824 | 75,561 | 75,561 | 55,717 | 48,258 | 42,50 | 42,50 |

3.4.2. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности и теплоносителя) от ООО «Коммунальщик» г. Починок, ул. Садовая д.23.

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (надземная прокладка)

| Номер по схеме (число) | Тип прокладки (на открытом воздухе или внутри помещений) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Диаметр (мм) |  | Длина трубопровода, паропровода (п.м.) | Потери тепла из трубо- и паропровода, (Гкал) |  | Диаметр, (мм) |  | Длина трубопровода, конденсато-провода (п.м) | Потери тепла из трубо- и конденсатопровода, (Гкал) |  | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающего трубопровода | паропровода |  | с утечками | с поверхности изоляции | обратного трубопровода | конденса-топровода |  | С утечками | с поверхности изоляции |  |
|  | На открытом воздухе | отопление | 108 |  | 130 |  | 31,217 | 108 |  | 130 |  | 26,337 | 57,554 |
|  | На открытом воздухе | отопление | 89 |  | 73 |  | 15,957 | 89 |  | 73 |  | 13,359 | 29,316 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,870 |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

| Номер по схеме (число) | Тип прокладки (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | Потери тепла, (Гкал) |  | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | с утечками из трубопровода | с поверхности изол. трубопровода |  |
|  | В тоннелях и каналах | отопление | 159 | 146,9 | 159 | 146,9 |  | 92,562 | 92562 |
|  | В тоннелях и каналах | отопление | 108 | 39,6 | 108 | 39,6 |  | 19,908 | 19,908 |
|  | В тоннелях и каналах | отопление | 89 | 59,8 | 89 | 59,8 |  | 27,135 | 27,135 |
|  | В тоннелях и каналах | отопление | 76 | 25,3 | 76 | 25,3 |  | 10,601 | 10,601 |
|  | В тоннелях и каналах | отопление | 57 | 5,1 | 57 | 5,1 |  | 1,862 | 1,862 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,068 |

3.4.3. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности и теплоносителя) от филиала ОАО «РЭУ» «Западный» по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки)

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях (на открытом воздухе)

| Тип прокладки | Назначение сети | Температ ура теплонос ителя (t °С) | Время работы тепловой сети, час | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | Потери тепла, (Гкал) |  | Суммарн ые потери, (Гкал) | V подш м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | с утеч. из тепловой сети | с поверх, изоляции |  |  |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 159 | 280 | 159 | 280 | 6.51 | 160,0 | 166,47 | 127 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 108 | 655 | 108 | 655 | 6,77 | 297,2 | 304,00 | 132 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 89 | 110 | 89 | 110 | 0,75 | 45,6 | 46,37 | 14,6 |
| на открытом воздухе | отопл. |  | 5160 | 57 | 111 | 57 | 111 | 0,29 | 37,3 | 37,61 | 5,6 |
| Итого |  |  |  |  | 1156 |  | 1156 | 14,30 | 540 | 554 | 279,2 |

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях (в тоннелях и каналах)

| Тип прокладки | Назначение сети | Температура теплоносителя (t °С) | Время работы тепловой сети, час | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | Потери тепла, (Гкал) |  | Суммарн ые потери, (Гкал) | V подпит., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | с утечками из тепловой сети | с поверхности изоляции |  |  |
| в тоннелях и каналах | отопл. | 68/54 | 5160 | 108 | 180 | 108 | 180 | 1,86 | 89,39 | 91,2 | 36,5 |
| в тоннелях и каналах | отопл. | 68/54 | 5160 | 89 | 130 | 89 | 130 | 0,88 | 58,64 | 59,5 | 17,3 |
| в тоннелях и каналах | отопл. | 68/54 | 5160 | 57 | 367 | 57 | 367 | 0,95 | 134,42 | 135,4 | 18.6 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 180 | 3,7 | 282,4 | 286,1 | 72,3 |

ЧАСТЬ 4 «ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Зоны действия источников тепловой энергии, обеспечивающих тепловой энергией населения, представлены в приложении к схеме.

ЧАСТЬ 5 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

5.1. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Котельная №1

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Конструктивные особенности (кол-во этажей, кол-во подъездов) | Продолжительность работы систем отопления/вентиляции (час) | Поправочный коэфф. на расчетную темпер. наружного воздуха | Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании tвн (0С) | Средняя температура наружного воздуха tноср (0С) | Объем здания по наружному обмеру Vн (м3) | Фактический отапливаемый объем здания (м3) | Удельная характеристика объекта |  | Расход тепла |  | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию (Qå= Qo + Qв) (Гкал) | мах.час.нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительная qо (ккал /м3*час* 0С) | вентиляционная (qв) (ккал /м3*час* 0С) | на отопление Qo (Гкал) | на вентиляцию Qв (Гкал) |  |  |
| г. Починок Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека |  |  | 5160 | прибор учета |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,8 |  |
| 2 | Детский сад №1 |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 1924 | 1924 | 0,38 | - | 86,4 | 0 | 86,4 | 0,036 |
| 3 | Школа (пищеблок) |  |  | 5160 | 1,064 | 16 | -0,5 | 855 | 855 | 0,35 | - | 28,5 | 0 | 28,5 | 0,013 |
| 4 | Средняя школа |  |  | 5160 | 1,064 | 16 | -0,5 | 8044 | 8044 | 0,35 | - | 267,8 | 0 | 267,8 | 0,126 |
| 5 | Отдел образования узел управления |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 303 | 303 | 0,43 | - | 13,9 | 0 | 13,9 | 0,006 |
| 6 | Отдел образования |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 1045 | 1045 | 0,43 | - | 47,9 | 0 | 47,9 | 0,021 |
| 7 | ДК |  |  | 5160 | 1,064 | 16 | -0,5 | 7075 | 7075 | 0,33 | - | 222,1 | 0 | 222,1 | 0,104 |
| 8 | Пенсионный фонд |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 718 | 718 | 0,43 | - | 32,9 | 0 | 32,9 | 0,014 |
| 9 | Стоматология |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 2232 | 2232 | 0,40 | - | 105,5 | 0 | 105,5 | 0,044 |
| 10 | Стоматология (гараж) |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 90 | 90 | 0,70 | - | 3,8 | 0 | 3,8 | 0,002 |
| 11 | Ф-л Ростелеком |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 5540 | 5540 | 0,38 | - | 224,5 | 0 | 224,5 | 0,099 |
| 12 | Ф-л Ростелеком (гараж) |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 980 | 980 | 0,70 | - | 41,5 | 0 | 41,5 | 0,026 |
| 13 | Ф-л Ростелеком (дизельная) |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 160 | 160 | 0,70 | - | 6,8 | 0 | 6,8 | 0,004 |
| 14 | Росгосстрах |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 370 | 370 | 0,43 | - | 17,0 | 0 | 17,0 | 0,007 |
| 15 | Универмаг РАЙПО |  |  | 5160 | 1,064 | 15 | -0,5 | 6650 | 6650 | 0,33 | - | 196,1 | 0 | 196,1 | 0,096 |
| 16 | Столовая РАЙПО |  |  | 5160 | 1,064 | 16 | -0,5 | 1026 | 1026 | 0,35 | - | 34,2 | 0 | 34,2 | 0,016 |
| 17 | ПО Колос Кирова 18 |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 13292 | 235 | 0,37 | - | 9,3 | 0 | 9,3 | 0,004 |
| 18 | Починковский рынок админ. |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 13292 | 140 | 0,37 | - | 5,5 | 1 | 5,5 | 0,002 |
| 19 | ИП Мудряков Кирова 7 |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3837 | 340 | 0,47 | - | 17,0 | 0 | 17,0 | 0,007 |
| 20 | Центр гигиены |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2417 | 2417 | 0,43 | - | 110,8 | 0 | 110,8 | 0,049 |
| 21 | Центр гигиены (гараж) |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 383 | 383 | 0,70 | - | 16,2 | 0 | 16,2 | 0,010 |
| 22 | Администрация |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 7005 | 7005 | 0,38 | - | 283,9 | 0 | 283,9 | 0,125 |
| 23 | Администрация (гараж) |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 693 | 693 | 0,70 | - | 29,4 | 0 | 29,4 | 0,019 |
| 24 | Администрация (отдел по труду) |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 1485 | 1485 | 0,43 | - | 68,1 | 0 | 68,1 | 0,030 |
| 25 | Судебные приставы |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 730 | 730 | 0,43 | - | 33,5 | 0 | 33,5 | 0,015 |
| 26 | ООО "Родник"(администрация) |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 128 | 128 | 0,43 | - | 5,9 | 0 | 5,9 | 0,003 |
| 27 | ООО "Коммунальщик" админ. |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 209 | 209 | 0,43 | - | 9,6 | 0 | 9,6 | 0,004 |
| 28 | ООО "Родник" произ.помещение примыкающ. к АБК |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 228 | 228 | 0,70 | - | 9,7 | 0 | 9,7 | 0,006 |
| 29 | ООО "Коммунальщик" произ.помещение примыкающ. к АБК |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 371 | 371 | 0,70 | - | 15,7 | 0 | 15,7 | 0,010 |
| 30 | ООО "Родник" гараж |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 1266 | 1266 | 0,70 | - | 53,6 | 0 | 53,6 | 0,034 |
| 31 | ООО "Коммунальщик" гараж, примык. к админ.зданию |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 649 | 649 | 0,70 | - | 27,5 | 0 | 27,5 | 0,017 |
| 32 | ООО "Коммунальщик" гараж |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 691 | 691 | 0,70 | - | 29,3 | 0 | 29,3 | 0,019 |
| 33 | ООО "Коммунальщик"( гаражи) |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 691 | 691 | 0,70 | - | 29,3 | 0 | 29,3 | 0,019 |
| 34 | ООО "Коммунальщик" (баня) |  |  | 5160 | 1,064 | 25 | -0,5 | 3275 | 3275 | 0,28 | - | 134,8 | 0 | 134,8 | 0,050 |
| 35 | Медсклад |  |  | 5160 | прибор учета |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,8 |  |
| 36 | Гараж |  |  | 5160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 37 | Женская консультация |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 780 | 780 | 0,40 | - | 36,9 | 0 | 36,9 | 0,015 |
| 38 | Инфекционное отделение |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 893 | 893 | 0,40 | - | 42,2 | 0 | 42,2 | 0,017 |
| 39 | Детская консультация |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 124 | 124 | 0,40 | - | 5,9 | 0 | 5,9 | 0,002 |
| 40 | Терапия(црб) |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 16649 | 16649 | 0,30 | - | 590,3 | 0 | 590,3 | 0,244 |
| 41 | Институт патологии |  |  | 5160 | 1,064 | 16 | -0,5 | 765 | 765 | 0,37 | - | 26,9 | 0 | 26,9 | 0,013 |
| 42 | Поликлиника |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 12124 | 12124 | 0,32 | - | 458,5 | 0 | 458,5 | 0,190 |
| 43 | Лаборатория |  |  | 5160 | 1,064 | 16 | -0,5 | 309 | 309 | 0,37 | - | 10,9 | 0 | 10,9 | 0,005 |
| 44 | Столовая |  |  | 5160 | 1,064 | 16 | -0,5 | 2154 | 2154 | 0,35 | - | 71,7 | 0 | 71,7 | 0,034 |
| 45 | Неврологическое отделение |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 672 | 672 | 0,40 | - | 31,8 | 0 | 31,8 | 0,013 |
| 46 | Скорая помощь,архив |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 1496 | 1496 | 0,43 | - | 68,6 | 0 | 68,6 | 0,030 |
| 47 | Гараж |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 1979 | 1979 | 0,70 | - | 83,9 | 0 | 83,9 | 0,053 |
| 48 | Роспотребнадзор |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 250 | 250 | 0,43 | - | 11,5 | 0 | 11,5 | 0,005 |
| 49 | Роспотребнадзор гараж |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 250 | 250 | 0,70 | - | 10,6 | 0 | 10,6 | 0,007 |
| 50 | Лещинская Г.Д. |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 656 | 656 | 0,43 | - | 30,1 | 0 | 30,1 | 0,013 |
| 51 | ж/д пер. Октябрьский д.3 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 839 | 208 | 0,67 | - | 14,8 | 0 | 14,8 | 0,007 |
| 52 | ж/д пер. Октябрьский д.5 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 1168 | 760 | 0,60 | - | 48,7 | 0 | 48,7 | 0,021 |
| 53 | ж/д пер. Октябрьский д.6 | после 1958 | 1 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 1018 | 1018 | 0,65 | - | 70,6 | 0 | 70,6 | 0,031 |
| 54 | ж/д пер. Октябрьский д.7 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 808 | 204 | 0,67 | - | 14,6 | 0 | 14,6 | 0,006 |
| 55 | ж/д пер. Октябрьский д.8 | после 1958 | 1 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 167 | 167 | 0,85 | - | 15,1 | 0 | 15,1 | 0,007 |
| 56 | ж/д пер. Октябрьский д.14 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 426 | 254 | 0,74 | - | 20,1 | 0 | 20,1 | 0,009 |
| 57 | ж/д ул. Советская .д.3 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 1193 | 1095 | 0,60 | - | 70,1 | 0 | 70,1 | 0,031 |
| 58 | ж/д ул. Советская .д.5 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2465 | 2351 | 0,52 | - | 130,4 | 0 | 130,4 | 0,057 |
| 59 | ж/д ул. Твардовского д.1 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2380 | 2271 | 0,52 | - | 125,9 | 0 | 125,9 | 0,055 |
| 60 | ж/д ул. Твардовского д.4 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 11774 | 10504 | 0,38 | - | 425,7 | 0 | 425,7 | 0,187 |
| 61 | ж/д ул. Кирова д.7 | после 1958 | 3 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3837 | 3586 | 0,47 | - | 179,8 | 0 | 179,8 | 0,079 |
| 62 | ж/д ул. Кирова д.9 | после 1958 | 3 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3827 | 3561 | 0,47 | - | 178,5 | 0 | 178,5 | 0,078 |
| 63 | ж/д ул. Кирова д.11 | после 1958 | 3 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3816 | 3071 | 0,47 | - | 153,9 | 0 | 153,9 | 0,068 |
| 64 | ж/д ул. Кирова д.14 | после 1958 | 4 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 8274 | 7772 | 0,41 | - | 339,8 | 0 | 339,8 | 0,149 |
| 65 | ж/д ул. Кирова д.16 | после 1958 | 4 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 8504 | 7967 | 0,40 | - | 339,9 | 0 | 339,9 | 0,149 |
| 66 | ж/д ул. Кирова д.18 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 13292 | 12139 | 0,37 | - | 479,0 | 0 | 479,0 | 0,210 |
| 67 | ж/д ул.Твардовского 6 | после 1958 | 3 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2178 | 1809 | 0,53 | - | 102,2 | 0 | 102,2 | 0,045 |
| 68 | ж/д ул. Коммунистическая д.4 | после 1958 | 1 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 653 | 493 | 0,68 | - | 35,8 | 0 | 35,8 | 0,016 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 825,8 | 2,9 |

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Число жителей пользующихся ГВС, m (чел.) | Норма расхода горячей воды на 1 чел., a (литр) | Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая) | Коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды в неотопительный период, b | Средний часовой расход тепла в зимний период, Qг.зср (ккал/ч) | Продолжительность работы системы ГВС в отопительный период, ZЗ (сут.) | Кол-во часов работы ГВС в сутки в зимний период, nз (ч) | Средний часовой расход тепла в летний период,. Qг.лср (ккал/ч) | Продолжительность работы системы ГВС в не отапливаемый период, Zл (сут.) | Кол-во часов работы ГВС в сутки в зимний период, (ч) | Коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами горячего водоснабжения, k | Годовая потребность в горячей воде V (м3) | Годовая потребность в тепловой энергии, Qг пер (Гкал) | Мах.час.нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Починок Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦРБ | 163 | 75 | закрытая | 1 | 0,033619 | 215 | 24 | 0,027506 | 135 | 24 | 1,2 | 4 278,8 | 262,6 | 0,0312611 |
| 2 | Инфекционное отделение | 11 | 110 | закрытая | 1 | 0,003328 | 215 | 24 | 0,002723 | 135 | 24 | 1,2 | 423,5 | 26,0 | 0,0030941 |
| 3 | Женская консультация | 75 | 5,2 | закрытая | 1 | 0,001073 | 215 | 24 | 0,000878 | 135 | 24 | 1,2 | 136,5 | 8,4 | 0,0009973 |
| 4 | Поликлиника | 30 | 75 | закрытая | 1 | 0,006188 | 215 | 24 | 0,005063 | 135 | 24 | 1,2 | 787,5 | 48,3 | 0,0057536 |
| 5 | мойки | 2 | 60 | закрытая | 1 | 0,000330 | 215 | 24 | 0,000270 | 135 | 24 | 1,2 | 42,0 | 2,6 | 0,0003069 |
| 6 | беде | 2 | 60 | закрытая | 1 | 0,000330 | 215 | 24 | 0,000270 | 135 | 24 | 1,2 | 42,0 | 2,6 | 0,0003069 |
| 7 | Скорая помощь | 1 | 40 | закрытая | 1 | 0,000110 | 215 | 24 | 0,000090 | 135 | 24 | 1,2 | 14,0 | 0,9 | 0,00008 |
| 8 | Институт патологии | 6 | 40 | закрытая | 1 | 0,000660 | 215 | 24 | 0,000540 | 135 | 24 | 1,2 | 84,0 | 5,2 | 0,0006137 |
| 9 | Пищеблок | 1050 | 4 | закрытая | 1 | 0,011550 | 215 | 24 | 0,009450 | 135 | 24 | 1,2 | 1 470,0 | 90,2 | 0,01074 |
| 10 | Прачечная | 300 | 25 | закрытая | 1 | 0,020625 | 215 | 24 | 0,016875 | 135 | 24 | 1,2 | 2 625,0 | 161,1 | 0,0191786 |
| 11 | Стоматология | 120 | 5,2 | закрытая | 1 | 0,001716 | 215 | 24 | 0,001404 | 135 | 24 | 1,2 | 218,4 | 13,4 | 0,0015957 |
| 12 | Центр гигиены | 4 | 80 | закрытая | 1 | 0,000880 | 215 | 24 | 0,000720 | 135 | 24 | 1,2 | 112,0 | 6,9 | 0,0008183 |
| 13 | Центр гигиены | 3 | 280 | закрытая | 1 | 0,002310 | 215 | 24 | 0,001890 | 135 | 24 | 1,2 | 294,0 | 18,0 | 0,002148 |
| 14 | ООО "Коммунальщик" баня | 80 | 120 | закрытая | 1 | 0,026400 | 215 | 24 | 0,021600 | 135 | 24 | 1,2 | 3 360,0 | 206,2 | 0,0245486 |
| 15 | ж/д пер. Октябрьский д.3 | 5 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,001488 | 215 | 24 | 0,000974 | 135 | 24 | 1,25 | 167,8 | 10,8 | 0,0012897 |
| 16 | ж/д пер. Октябрьский д.5 | 6 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,001786 | 215 | 24 | 0,001169 | 135 | 24 | 1,25 | 201,3 | 13,0 | 0,0015477 |
| 17 | ж/д пер. Октябрьский д.6 | 6 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,001786 | 215 | 24 | 0,001169 | 135 | 24 | 1,25 | 201,3 | 13,0 | 0,0015477 |
| 18 | ж/д пер. Октябрьский д.8 | 4 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,001190 | 215 | 24 | 0,000779 | 135 | 24 | 1,25 | 134,2 | 8,7 | 0,0010318 |
| 19 | ж/д пер. Октябрьский д.9 | 1 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,000321 | 215 | 24 | 0,000210 | 135 | 24 | 1,35 | 33,6 | 2,3 | 0,0002786 |
| 20 | ж/д пер. Октябрьский д.7 | 1 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,000298 | 215 | 24 | 0,000195 | 135 | 24 | 1,25 | 33,6 | 2,2 | 0,0002579 |
| 21 | ж/д ул. Октябрьская д.9 | 2 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,000595 | 215 | 24 | 0,000390 | 135 | 24 | 1,25 | 67,1 | 4,3 | 0,0005159 |
| 22 | ж/д ул. Советская .д.3 | 4 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,001190 | 215 | 24 | 0,000779 | 135 | 24 | 1,25 | 134,2 | 8,7 | 0,0010318 |
| 23 | ж/д ул. Советская .д.5 | 15 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,004464 | 215 | 24 | 0,002922 | 135 | 24 | 1,25 | 503,3 | 32,5 | 0,0038692 |
| 24 | ж/д ул. Твардовского д.1 | 19 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,005654 | 215 | 24 | 0,003701 | 135 | 24 | 1,25 | 637,6 | 41,2 | 0,004901 |
| 25 | ж/д ул. Твардовского д.6 | 15 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,004821 | 215 | 24 | 0,003156 | 135 | 24 | 1,35 | 503,3 | 35,1 | 0,0041788 |
| 26 | ж/д ул. Твардовского д.4 | 78 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,025070 | 215 | 24 | 0,016409 | 135 | 24 | 1,35 | 2 617,4 | 182,5 | 0,0217296 |
| 27 | ж/д ул. Кирова д.18 | 101 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,030058 | 215 | 24 | 0,019674 | 135 | 24 | 1,25 | 3 389,2 | 218,8 | 0,0260528 |
|  | ИТОГО | 2104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 425,5 | 0,1696973 |

Котельная №2

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Конструктивные особенности (кол-во этажей, кол-во подъездов) | Продолжительность работы систем отопления/вентиляции (час) | Поправочный коэфф. на расчетную темпер. наружного воздуха | Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании tвн (0С) | Средняя температура наружного воздуха tноср (0С) | Объем здания по наружному обмеру Vн (м3) | Фактический отапливаемый объем здания (м3) | Удельная характеристика объекта |  | Расход тепла |  | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию (Qå= Qo + Qв) (Гкал) | мах.час.нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительная qо (ккал /м3*час* 0С) | вентиляционная (qв) (ккал /м3*час* 0С) | на отопление Qo (Гкал) | на вентиляцию Qв (Гкал) |  |  |
| г. Починок Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д/сад №6 |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 3742 | 3742 | 0,38 | - | 168,0 | 0 | 168,0 | 0,070 |
| 2 | Школа (спортзал) |  |  | 5160 | 1,064 | 16 | -0,5 | 576 | 576 | 0,39 | - | 21,4 | 0 | 21,4 | 0,010 |
| 3 | Школа (столовая) |  |  | 5160 | 1,064 | 16 | -0,5 | 450 | 450 | 0,35 | - | 15,0 | 0 | 15,0 | 0,007 |
| 4 | Д/сад № 4 |  |  | 5160 | 1,064 | 20 | -0,5 | 4397 | 4397 | 0,38 | - | 197,5 | 0 | 197,5 | 0,082 |
| 5 | Школа (мастерские) |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 412 | 412 | 0,50 | - | 12,5 | 0 | 12,5 | 0,008 |
| 6 | А/К №1798 |  |  | 5160 | прибор учета |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,9 | 0,000 |
| 7 | ж/д 1 мкр.д.1 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 16987 | 14622 | 0,37 | - | 577,0 | 0 | 577,0 | 0,253 |
| 8 | ж/д 2-й Советский пер., д4 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2510 | 2386 | 0,52 | - | 132,3 | 0 | 132,3 | 0,058 |
| 9 | ж/д 1 мкр.д.4 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 16107 | 14435 | 0,37 | - | 569,6 | 0 | 569,6 | 0,250 |
| 10 | ж/д 1 мкр.д.6 | после 1958 | 4 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 7232 | 6153 | 0,42 | - | 275,6 | 0 | 275,6 | 0,121 |
| 11 | ж/д 1 мкр.д.8 | после 1958 | 4 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 7232 | 6045 | 0,42 | - | 270,8 | 0 | 270,8 | 0,119 |
| 12 | ж/д ул.Советская,д.61 | после 1958 | 4 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 5106 | 4987 | 0,45 | - | 239,3 | 0 | 239,3 | 0,105 |
| 13 | ж/д ул.Советская,д.63 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 6482 | 6354 | 0,43 | - | 291,4 | 0 | 291,4 | 0,128 |
| 14 | ж/д ул.Советская,д.65 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 12407 | 12126 | 0,38 | - | 491,4 | 0 | 491,4 | 0,216 |
| 15 | ж/д ул.Советская,д.67 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 16163 | 15168 | 0,37 | - | 598,5 | 0 | 598,5 | 0,263 |
| 16 | ж/д 2-ой Советский пер.д.5 | после 1958 | 3 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 5825 | 5429 | 0,43 | - | 249,0 | 0 | 249,0 | 0,109 |
| 17 | ж/д 2-ой Советский пер.д.7 | после 1958 | 3 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 4532 | 3835 | 0,46 | - | 188,1 | 0 | 188,1 | 0,083 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 495,3 | 1,881 |

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Число жителей пользующихся ГВС, m (чел.) | Норма расхода горячей воды на 1 чел., a (литр) | Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая) | Коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды в неотопительный период, b | Средний часовой расход тепла в зимний период, Qг.зср (ккал/ч) | Продолжительность работы системы ГВС в отопительный период, ZЗ (сут.) | Кол-во часов работы ГВС в сутки в зимний период, nз (ч) | Средний часовой расход тепла в летний период,. Qг.лср (ккал/ч) | Продолжительность работы системы ГВС в не отапливаемый период, Zл (сут.) | Кол-во часов работы ГВС в сутки в зимний период, nл (ч) | Коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами горячего водоснабжения, k | Годовая потребность в горячей воде V (м3) | Годовая потребность в тепловой энергии, Qг пер (Гкал) | Мах.час.нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Починок Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д/С №6 | 150 | 25 | закрытая | 1 | 0,010313 | 215 | 24 | 0,008438 | 135 | 24 | 1,2 | 1 312,5 | 80,6 | 0,00959 |
| 2 | ж/д 1 мкр.д.4 | 144 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,046283 | 215 | 24 | 0,030294 | 135 | 24 | 1,35 | 4 832,2 | 337,0 | 0,04012 |
| 3 | ж/д 1 мкр.д.6 | 47 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,015106 | 215 | 24 | 0,009888 | 135 | 24 | 1,35 | 1 577,2 | 110,0 | 0,01309 |
| 4 | ж/д 1 мкр.д.8 | 61 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,019606 | 215 | 24 | 0,012833 | 135 | 24 | 1,35 | 2 047,0 | 142,7 | 0,01699 |
| 5 | ж/д ул.Советская,д.61 | 35 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,011249 | 215 | 24 | 0,007363 | 135 | 24 | 1,35 | 1 174,5 | 81,9 | 0,00975 |
| 6 | ж/д ул.Советская,д.63 | 47 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,015106 | 215 | 24 | 0,009888 | 135 | 24 | 1,35 | 1 577,2 | 110,0 | 0,01309 |
| 7 | ж/д ул.Советская,д.65 | 90 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,026784 | 215 | 24 | 0,017532 | 135 | 24 | 1,25 | 3 020,1 | 195,0 | 0,02322 |
| 8 | ж/д ул.Советская,д.67 | 120 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,038569 | 215 | 24 | 0,025245 | 135 | 24 | 1,35 | 4 026,8 | 280,8 | 0,03343 |
| 9 | ж/д 1 мкр.д.1 | 110 | 103,89 | закрытая | 0,8 | 0,035355 | 215 | 24 | 0,023142 | 135 | 24 | 1,35 | 3 691,2 | 257,4 | 0,03064 |
| ИТОГО |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595,4 | 0,18993 |

Котельная №11 (ЖБИ)

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Конструктивные особенности (кол-во этажей, кол-во подъездов) | Продолжительность работы систем отопления/вентиляции (час) | Поправочный коэфф. на расчетную темпер. наружного воздуха | Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании tвн (0С) | Средняя температура наружного воздуха tноср (0С) | Объем здания по наружному обмеру Vн (м3) | Фактический отапливаемый объем здания (м3) | Удельная характеристика объекта |  | Расход тепла |  | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию (Qå= Qo + Qв) (Гкал) | Макс.час. Нагр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительная qо (ккал /м3*час* 0С) | вентиляционная (qв) (ккал /м3*час* 0С) | на отопление Qo (Гкал) | на вентиляцию Qв (Гкал) |  |  |
| г. Починок Котельная №11 ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Райпо, Строителей |  |  | 5160 | 1,064 | 15 | -0,5 | 660 | 660 | 0,38 | - | 22,4 | 0 | 22,4 | 0,011 |
| 2 | ООО "ЖБИ" |  |  | 5160 | 1,064 | 10 | -0,5 | 23050 | 23 050 | 0,50 | - | 697,6 | 0 | 697,6 | 0,441 |
| 3 | ж/д ул.Красноармейская 62 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3192 | 3 014 | 0,50 | - | 160,7 | 0 | 160,7 | 0,071 |
| 4 | ж/д ул.Красноармейская 62а | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3134 | 2 998 | 0,50 | - | 159,9 | 0 | 159,9 | 0,070 |
| 5 | ж/д ул.Красноармейская 64 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3150 | 3 150 | 0,50 | - | 168,0 | 0 | 168,0 | 0,074 |
| 6 | ж/д ул.Красноармейская 66 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3137 | 2 713 | 0,50 | - | 144,7 | 0 | 144,7 | 0,064 |
| 7 | ж/д ул.Красноармейская 68 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3175 | 3 047 | 0,50 | - | 162,5 | 0 | 162,5 | 0,071 |
| 8 | ж/д ул.Строителей 5 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 580 | 580 | 0,69 | - | 42,7 | 0 | 42,7 | 0,019 |
| 9 | ж/д ул.Строителей 3 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 1615 | 1 615 | 0,55 | - | 94,7 | 0 | 94,7 | 0,042 |
| 10 | ж/д ул.Строителей 10 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 12427 | 12 289 | 0,38 | - | 498,0 | 0 | 498,0 | 0,219 |
| 11 | ж/д ул.Строителей 14 | после 1958 | 3 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 4384 | 4 217 | 0,46 | - | 206,9 | 0 | 206,9 | 0,091 |
| 12 | ж/д ул.Строителей 12 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2940 | 2 500 | 0,50 | - | 133,3 | 0 | 133,3 | 0,059 |
| 13 | ж/д ул.Строителей 6 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 13026 | 13 026 | 0,37 | - | 514,0 | 0 | 514,0 | 0,226 |
| 14 | ж/д ул.Строителей 22 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3000 | 2 828 | 0,50 | - | 150,8 | 0 | 150,8 | 0,066 |
| 15 | ж/д ул.Строителей 20 | после 1958 | 5 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 11088 | 9 780 | 0,38 | - | 396,4 | 0 | 396,4 | 0,174 |
| 16 | ж/д ул.Строителей 18 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2961 | 2 961 | 0,50 | - | 157,9 | 0 | 157,9 | 0,069 |
| 17 | ж/д ул.Строителей 2 | после 1958 | 3 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2365 | 2 365 | 0,52 | - | 131,2 | 0 | 131,2 | 0,058 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 841,5 | 1,823 |

Котельная №12 (РТП)

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Конструктивные особенности (кол-во этажей, кол-во подъездов) | Продолжительность работы систем отопления/вентиляции (час) | Поправочный коэфф. на расчетную темпер. наружного воздуха | Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании tвн (0С) | Средняя температура наружного воздуха tноср (0С) | Объем здания по наружному обмеру Vн (м3) | Фактический отапливаемый объем здания (м3) | Удельная характеристика объекта |  | Расход тепла |  | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию (Qå= Qo + Qв) (Гкал) | Макс.час. Нагр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительная qо (ккал /м3*час* 0С) | вентиляционная (qв) (ккал /м3*час* 0С) | на отопление Qo (Гкал) | на вентиляцию Qв (Гкал) |  |  |
| г. Починок Котельная №12 РТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "МВБ" |  |  | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 1537 | 1537 | 0,43 | - | 70,5 | 0 | 70,5 | 0,031 |
| 2 | ж/д ул.Полевая д.6 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2904 | 2904 | 0,50 | - | 154,9 | 0 | 154,9 | 0,068 |
| 3 | ж/д ул.Полевая д.10 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2893 | 2752 | 0,50 | - | 146,7 | 0 | 146,7 | 0,064 |
| 4 | ж/д ул.Полевая д.25 | после 1958 | 4 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3250 | 3107 | 0,50 | - | 165,7 | 0 | 165,7 | 0,073 |
| 5 | ж/д ул.Полевая д.19 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3340 | 3340 | 0,48 | - | 171,0 | 0 | 171,0 | 0,075 |
| 6 | ж/д ул.Полевая д.14 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2907 | 2807 | 0,50 | - | 149,7 | 0 | 149,7 | 0,066 |
| 7 | ж/д ул.Полевая д.11 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 1454 | 1331 | 0,57 | - | 80,9 | 0 | 80,9 | 0,036 |
| 8 | ж/д ул.Полевая д.23 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 3382 | 3382 | 0,48 | - | 173,1 | 0 | 173,1 | 0,076 |
| 9 | ж/д ул.Полевая д.8 | после 1958 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 2847 | 2704 | 0,50 | - | 144,2 | 0 | 144,2 | 0,063 |
| 10 | ж/д ул.Полевая д.4 | после 1958 | 1 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 401 | 401 | 0,74 | - | 31,6 | 0 | 31,6 | 0,014 |
| 11 | ж/д ул.Полевая д.21 | после 1958 | 3 | 5160 | 1,064 | 18 | -0,5 | 6975 | 6975 | 0,42 | - | 312,4 | 0 | 312,4 | 0,137 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,7 | 0,703 |

5.2. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельной ООО «Коммунальщик», расположенной по адресу  г. Починок, ул. Садовая д.23 (предназначенная для теплоснабжения объектов СОГОУ НПО «Профессионального училища №29 г. Починка»)

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Конструктивные особенности (кол-во этажей, кол-во подъездов) | Продолжительность работы систем отопле-ния/вентиляци и, (час.) | Поправочный коэфф. на расчетную темпер, наружного воздуха | Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании | Средняя температура наружного воздуха | Объем здания по наружному обмеру, Vн (м3) | Фактический отапливаемый объем здания, (м3) | Удельная характеристика объекта |  | Расход тепла |  | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительная q„ (ккал /м3 час-°С) | вентиляционная, (ккал /м3 час-°С) | на отопление, Q (Гкал) | на вентиляцию, Q. (Гкал) |  |
| 1 | Учебный корпус №2 | 1967 | 2/1 | 5160 | 1,064 | 16 | -2,6 | 6475 | 5146 | 0,35 |  | 183,926 |  | 183,926 |
| 2 | Ремонтная мастерская | 1957 | 1/1 | 5160 | 1.064 | 10 | -2,6 | 4525 | 3694 | 0,5 |  | 120,085 |  | 120,085 |
| 3 | Столовая | 1955 | 1/1 | 5160 | 1,064 | 16 | -2,6 | 3475 | 2841 | 0,35 |  | 101,541 |  | 101,541 |
| 4 | Спортзал | 1966 | 1/1 | 5160 | 1,064 | 16 | -2,6 | 2405 | 1276 | 0,39 |  | 50,818 |  | 50,818 |
| 5 | Учебный корпус № 1 | 1957 | 2/1 | 5160 | 1,064 | 16 | -2,6 | 8515 | 7565 | 0,35 |  | 270,384 |  | 270,384 |
| 6 | Общежитие №3 | 1969 | 3/1 | 5160 | 1,064 | 18 | -2,6 | 6053 | 5052 | 0,45 |  | 257,119 |  | 257,119 |
| 7 | Комбайновый учебный корпус | 1972 | 1/1 | 5160 | 1,064 | 16 | -2,6 | 6215 | 5246 | 0,35 |  | 187,5 |  | 187,5 |
|  | Итого |  |  | X | 1,064 |  | X | X |  | X | X | 1171,373 |  | 1171,373 |

5.3. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельной ООО «Коммунальщик», расположенной по адресу г. Починок, ул. Советская д.2-4.

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Конструктивные особенности (кол-во этажей, кол-во подъездов) | Продолжительность работы систем отопления/вентиля ци и, (час.) | Поправочный коэфф. на расчетную темпер, наружного воздуха ) | Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании | Средняя температура наружного воздуха | Объем здания по наружному обмеру, Vh (м3) | Фактический отапливаемый объем здания, Vh (м3) | Удельная характеристика объекта |  | Расход тепла |  | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительная q„ (ккал /м3 час °С) | вентиляционная, q. (ккал /м3 час °С) | на отопление, Q (Гкал) | на вентиляцию, Q. (Гкал) |  |
| 1 | Административное здание | 1958 | 1/2 | 5160 | 1,064 | 18 | -2,6 | 2084 | 1506 | 0,43 |  | 72,0 |  | 72,0 |

5.4. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельной ООО «Коммунальщик», расположенной по адресу Починок, ул. Юбилейная д.6.

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Конструктивные особенности (кол-во этажей, кол-во подъездов) | Продолжительность работы систем отопления/вентиля ци и, (час.) | Поправочный коэфф. на расчетную темпер, наружного воздуха | Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании t | Средняя температура наружного воздуха t.0cp, | Объем здания по наружному обмеру, V (м3) | Фактический отапливаемый объем здания, (м3) | Удельная характеристика объекта |  | Расход тепла |  | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительная q„ (ккал /м3-час-°С) | вентиляционная, q„ (ккал /м3-час-°С) | на отопление, Q„ (Гкал) | на вентиляцию, Q. (Гкал) |  |
| 1 | Жилой дом | 1959 | 2 | 5160 | 1,064 | 18 | -2,6 | 1714 | 1276 | 0,50 | - | 177,0 | - | 177,0 |

5.5. Тепловые нагрузки потребителей, запитанных от котельной филиала ОАО «РЭУ» «Западный» по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки)

Расчет часовых тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию

| № п/п | Наименование объекта | Поправочный коэффициент, зависящий от расчетной для системы отопления наружной температуры) | Удельная отопительная характеристик а помещения ккал /(мЗ*час*оС) |  | Удельная вентиляционная характеристика помещения, ккал /(мЗ*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения (t). оС | Расчетная температура наружного воздуха (to), оС |  | Объем отапливаем ого помещения (Vh), мЗ | Часовой расход тепла на отопление (Qo max), Гкал/ч. | Часовой расход тепла на вентиляцию (Qb max), Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | склад | 1,064 | 0,70 |  | 0 | 10 | -26 |  | 2100 | 0,056 | 0,00 |
| 2 | Казарма | 1,064 | 0,42 |  | 0 | 18 | -26 |  | 7610 | 0,150 | 0,00 |
| 3 | штаб | 1,064 | 0,43 |  | 0,09 | 18 | -26 |  | 1280 | 0,026 | 0,00 |
| 4 | общежитие | 1,064 | 0,46 |  | 0 | 18 | -26 |  | 4410 | 0,095 | 0,00 |
| 5 | проходная | 1.064 | 0,43 |  | 0,09 | 18 | -26 |  | 126 | 0.003 | 0,00 |
| 6 | Караульное помещение | 1,064 | 0,43 |  | 0,09 | 18 | -26 |  | 462 | 0.009 | 0,00 |
| 7 | КТП | 1,064 | 0,43 |  | 0,09 | 18 | -26 |  | 284 | 0,006 | 0,00 |
| 8 | КПП | 1,064 | 0,43 |  | 0,09 | 18 | -26 |  | 139 | 0,003 | 0,00 |
| 9 | мех мастерская | 1,064 | 0,50 |  | 0,5 | 10 | -26 |  | 418 | 0,008 | 0,01 |
| 10 | Хранилище | 1,064 | 0,70 |  | 0 | 10 | -26 |  | 81 | 0,002 | 0,00 |
| 11 | Баня | 1,064 | 0,28 |  | 1 | 25 | -26 |  | 344 | 0,005 | 0,01 |
| 12 | Пож. Депо | 1,064 | 0,46 |  | 0,09 | 15 | -26 |  | 2306 | 0,046 | 0,01 |
| 13 | гараж 80 | 1,064 | 0,50 |  | 0,65 | 10 | -26 |  | 10800 | 0,207 | 0,17 |
| 14 | гараж90 | 1,064 | 0,70 |  | 0 | 10 | -26 |  | 1080 | 0,029 | 0,00 |
| 15 | гараж 124 | 1,064 | 0,50 |  | 0,65 | 10 | -26 |  | 7294 | 0,140 | 0,12 |
| 16 | водомаслогрейка | 1,064 | 0,70 |  | 0 | 10 | -26 |  | 1709 | 0,046 | 0,00 |
| 17 | теплица | 1,064 | 0,28 |  | 1 | 25 | -26 |  | 731 | 0,011 | 0,03 |
| 18 | склад | 1,064 | 0.70 |  | 0 | 10 | -26 |  | 1200 | 0,032 | 0.00 |
| 19 | магазин | 1,064 | 0,38 |  | 0 | 15 | -26 |  | 474 | 0,008 | 0.00 |
| 20 | дом №1 | 1,064 | 0,68 |  | 0 | 18 | -26 |  | 707 | 0,023 | 0.00 |
| 21 | дом №2 | 1,064 | 0,59 |  | 0 | 18 | -26 |  | 1233 | 0,034 | 0,00 |
| 22 | дом №3 | 1,064 | 0,55 |  | 0 | 18 | -26 |  | 1762 | 0.045 | 0,00 |
| 23 | дом №4 | 1,064 | 0.55 |  | 0 | 18 | -26 |  | 1756 | 0,045 | 0,00 |
| 24 | дом №5 | 1,064 | 0,52 |  | 0 | 18 | -26 |  | 2450 | 0,060 | 0,00 |
| 25 | дом №6 | 1,064 | 0,46 |  | 0 | 18 | -26 |  | 4313 | 0,093 | 0,00 |
| 26 | дом №7 | 1,064 | 0,47 |  | 0 | 18 | -26 |  | 3972 | 0,087 | 0,00 |
| 27 | дом №8 | 1,064 | 0,55 |  | 0 | 18 | -26 |  | 1603 | 0,041 | 0.00 |
| 28 | дом №9 | 1,064 | 0-43 |  | 0 | 18 | -26 |  | 5599 | 0,113 | 0,00 |
| 29 | дом №10 | 1,064 | 0,52 |  | 0 | 18 | -26 |  | 2556 | 0,062 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,484 | 0,34* |

Расчет потребности в тепловой энергии на отопление и вентиляцию на период регулирования 2014 год

| № п/п | Наименование объекта | Часовой расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час | Часовой расход тепловой энергии на вентиляцию, Гкал/час | Средняя за отопительный период температура наружного воздуха (tcp), °С | Температура воздуха внутри отапливаемо го помещения °с | Расчетная температура наружного воздуха (t0), °С | Продолжи тельность отопитель ного периода (Т0), час | Продолжител ьность отопительног о периода (вентиляция) (Тв), час | Потребность в тепловой энергии на отопление в отопительный период, Гкал | Потребность в тепловой энергии на вентиляцию в отопительный период, Гкал | Итого, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | склад | 0.056 | 0 | -2.6 | 10 | -26 | 5160 | 5160 | 102 | 0 | 102 |
| 2 | Казарма | 0,150 | 0 | -2,6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 361 | 0 | 361 |
| 3 | штаб | 0,026 | 0.004 | -2.6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 62 | 13 | 75 |
| 4 | общежитие | 0.095 | 0 | -2.6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 229 | 0 | 229 |
| 5 | проходная | 0.003 | 0 | -2.6 | 18 | -26 | 5 160 | 5160 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Караульное помещение | 0,009 | 0.001 | -2,6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 22 | 5 | 27 |
| 7 | КТП | 0,006 | 0.001 | -2,6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 14 | 3 | 17 |
| 8 | КПП | 0,003 | 0 | -2.6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | мех мастерская | 0.008 | 0.005 | -2.6 | 10 | -26 | 5160 | 5160 | 14 | 14 | 29 |
| 10 | Хранилище | 0.002 | 0 | -2.6 | 10 | -26 | 5160 | 5160 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Баня | 0.005 | 0.014 | -2.6 | 25 | -26 | 5160 | 5160 | 15 | 52 | 67 |
| 12 | Пож. Депо | 0.046 | 0.006 | -2.6 | 15 | -26 | 5160 | 5160 | 102 | 20 | 123 |
| 13 | гараж 80 | 0.207 | 0.172 | -2.6 | 10 | -26 | 5160 | 5160 | 374 | 486 | 859 |
| 14 | гараж90 | 0.029 | 0 | -2.6 | 10 | -26 | 5160 | 5160 | 52 | 0 | 52 |
| 15 | гараж 124 | 0.140 | 0.116 | -2.6 | 10 | -26 | 5160 | 5160 | 252 | 328 | 580 |
| 16 | водомаслогрейка | 0.046 | 0 | -2.6 | 10 | -26 | 5160 | 5160 | 83 | 0 | 83 |
| 17 | теплица | 0.01 1 | 0.030 | -2.6 | 25 | -26 | 5160 | 5160 | 31 | 1 I 1 | 142 |
| 18 | склад | 0.032 | 0 | -2.6 | 10 | -26 | 5160 | 5160 | 58 | 0 | 58 |
| 19 | магазин | 0.008 | 0 | -2.6 | 15 | -26 | 5160 | 5160 | 17 | 0 | 17 |
| 20 | дом № 1 | 0.023 | 0 | -2.6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 54 | 0 | 54 |
| 21 | дом №2 | 0.034 | 0 | -2.6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 82 | 0 | 82 |
| 22 | дом №3 | 0.045 | 0 | -2,6 | 18 | -26 | 5! 60 | 5160 | 1 10 | 0 | 1 10 |
| 23 | дом №4 | 0.045 | 0 | -2.6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 109 | 0 | 109 |
| 26 | дом №7 | 0.087 | 0 | -2,6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 211 | 0 | 211 |
| 27 | дом №8 | 0,041 | 0 | -2.6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 100 | 0 | 100 |
| 28 | дом №9 | 0,113 | 0 | -2.6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 272 | 0 | 272 |
| 29 | дом № 10 | 0,062 | 0 | -2.6 | 18 | -26 | 5160 | 5160 | 150 | 0 | 150 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3264 | 1034 | 4299 |

ЧАСТЬ 6  БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1.Тепловой баланс теплоисточников, находящихся в собственности/ аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по данным, утвержденным в РЭК на 2013 год

| Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Собственные нужды источника тепла, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Починок, № 1 | 9 812 | 2 171 | 11 983 | 271 | 12 254 |
| Починок, № 2 | 6 677 | 1 152 | 7 829 | 177 | 8 006 |
| Починок, № 11 | 3 332 | 826 | 4 158 | 94 | 4 252 |
| Починок, № 12 | 1 624 | 422 | 2 046 | 49 | 2 095 |

6.2.Тепловой баланс по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки) филиал ОАО «РЭУ» «Западный»

| Наименование показателей | Период регулирования |
| --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 5202 |
| Расход тепловой энергии на СН котельной (Гкал) | 115 |
| Отпуск в сеть ЭСО (Гкал) | 5087 |
| Потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) | 1285 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) | 3802 |
| в т.ч. |  |
| Полезный отпуск на нужды предприятия | 0 |
| Полезный отпуск предприятиям перепродавцам | 0 |
| Полезный отпуск по группам потребителей | 3802 |
| в т. ч. |  |
| Финансируемые из бюджетов всех уровней | 2496 |
| Население | 1306 |
| Прочие | 0 |

6.3.Тепловой баланс по газовой котельной ООО «Стодолищенский ЖЭУ» (кинотеатр)

| № | Наименование | данные ЭСО | Период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчет РЭК | принято РЭК | Разница |
| 1 | Тепловая нагрузка (Гкал) | 35 | 37 | 37 |  |
| 2 | Тепловые потери в сетях потр.(Гкал) | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии(Гкал) | 35 | 37 | 37 |  |
| 4 | Тепловые потери в сетях котельной(Гкал) | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Потери на собств. нужды котельной(Гкал) |  | 0 |  |  |
| 6 | Выработка тепловой энергии(Гкал) | 35 | 37 | 37 |  |

6.4.Тепловой баланс по газовой котельным ООО «Коммунальщик» (котельные по ул. Советская, ул. Юбилейная)

| НАИМЕНОВАНИЕ | 2010 г. утверждено | 2011 г. утверждено | 2012 г. утверждено | 2013 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЭСО | ЭС |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |

6.5.Тепловой баланс по газовой котельным ООО «Коммунальщик» по ул. Садовая

| НАИМЕНОВАНИЕ | 2010 г. утверждено | 2011 г. утверждено | 2012 г. утверждено | 2013 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЭСО | ЭС |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 1 442 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (Гкал) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 |

ЧАСТЬ №7 «БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

В городе Починок запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В подавляющем большинстве на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО СРТЭ, установлены устаревшие системы ХВП, требующие постоянного присутствия персонала, что приводит к увеличения фонда оплаты труда, что в свою очередь сказывается на повышении тарифа на тепловую энергию.

Котельная, обслуживаемая ООО «Коммунальщик»

г. Починок, ул. Садовая д.23. предназначенная для теплоснабжения объектов СОГОУ НПО «Профессионального училища №29 г.1 Починка»

Итоговая таблица расчета планируемого расхода воды

| Статьи расхода | Базовый период (отчет) |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | отчет |  |
| на передачу |  |  |  |
| -на разовое наполнение тепловых сетей (м3) | 9,40 |  | 9,40 |
| -на промывку и опрессовку системы (м3 ) | 6,82 |  | 6,82 |
| -на подпитку системы (м3 ) | 209,20 | 154,0 | 209,20 |
| Всего на передачу | 225,42 | 154,0 | 225,42 |
| на выработку |  |  |  |
| -на продувку котлов (м3) |  |  |  |
| -на хоз. - питьевые нужды (м3) |  |  |  |
| -на охлаждение оборудования (м3) |  |  |  |
| -на прочие нужды (м3) |  |  |  |
| -на нужды водоподготовки (м3) | 309,58 |  | 260,4 |
| Всего на выработку | 309,58 |  | 260,4 |
| Итого | 535,00 | 154,0 | 485,82 |

Котельная, обслуживаемая ООО Стодолищенский ЖЭУ,

расположенном по адресу: г. Починок, ул. Советская д.2-4

Итоговая таблица расчета планируемого расхода воды

| Статьи расхода | Базовый период (отчет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | отчет | Период регулирования |
| на передачу |  |  |  |
| -на разовое наполнение тепловых сетей (м3) | 0,42 |  | 0,42 |
| -на промывку и опрессовку системы (м3) | 1,25 |  | 1,25 |
| -на подпитку системы (м3 ) | 5,38 |  | 5,38 |
| Всего на передачу | 7,04 |  | 7,04 |
| на выработку |  |  |  |
| -на продувку котлов (м3 ) |  |  |  |
| -на хоз. - питьевые нужды (м3 ) |  |  |  |
| -на охлаждение оборудования (м3) |  |  |  |
| -на прочие нужды (м3 ) |  |  |  |
| -на нужды водоподготовки (м3 ) |  |  |  |
| Всего на выработку |  |  |  |
| Итого | 7,04 |  | 7,04 |

Котельная, обслуживаемая ООО «Коммунальщик»,

расположенная но адресу: г. Починок, ул. Юбилейная д.6.

Итоговая таблица расчета планируемого расхода воды

| Статьи расхода | Базовый период (отчет) |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | отчет |  |
| на передачу |  |  |  |
| -на разовое наполнение тепловых сетей (м3) | 1,03 |  | 1,03 |
| промывку и опрессовку системы (м ) | 3,08 |  | 3,08 |
| -на подпитку системы (м ) | 13,25 |  | 13,25 |
| Всего на передачу | 17,36 |  | 17,36 |
| на выработку |  |  |  |
| на продувку котлов (м ) |  |  |  |
| -на хоз. - питьевые нужды (м ) |  |  |  |
| -на охлаждение оборудования (м3) |  |  |  |
| -на прочие нужды (м3) |  |  |  |
| -на нужды водоподготовки (м ) |  |  |  |
| Всего на выработку |  |  |  |
| Итого | 17,36 |  | 17,36 |

Котельная, обслуживаемая филиалом ОАО «РЭУ» «Западный» Смоленская обл, г. Починок (Елки)

Количество воды на водоподготовку на 2014 год

| Тип фильтра | Диаметр фильтра, (мм) | Количество одинаковы х фильтров (шт.) | Количество регенераций в сутки на 1 фильтр | Количество воды на 1 регенерацию, (м3) | Количество воды выпариваемое в деаэраторе (м3) | Всего воды через химводоочи стку, (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ступень |  |  |  |  |  |  |
| Натрий катионитовый |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ-2,5 |  |  |  |  |  | 0 |
| Механические |  |  |  |  |  | 0 |
| Итого | X | X |  |  |  | 0 |
| 2 ступень |  |  |  |  |  |  |
| Натрийкатионитовый |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ-2,5 | 500 | 1 | 0,74 | 4,1 | 0 | 649 |
| Итого | X | X |  |  |  | 649 |
| Всего воды через химводоочистку, (м3) |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Продолжительность работы ХВО 215 сут

Итоговая таблица расчета планируемого расхода воды на 2014 год

| Статьи расхода | Базовый период |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Всего |
| -на разовое наполнение тепловых сетей (м3) | 0 | 0 | 52,3 |
| -на промывку и опрессовку системы (м3) | 0 | 0 | 157,0 |
| -на подпитку системы (м3) | 0 | 0 | 675,1 |
| -на продувку котлов (м ) | 0 | 0 | 0,0 |
| -на хоз. - питьевые нужды (м3) | 0 | 0 | 9,7 |
| -на охлаждение оборудования (м3) | 0 | 0 | 0,0 |
| -на прочие нужды (м3) | 0 | 0 | 0,0 |
| -на нужды водоподготовки (м3) | 0 | 0 | 648,8 |
| Итого: |  |  | 1 543,0 |

Затраты энергоснабжающей организации на воду на 2014 год

| Показатели | Единица измерения | Базовый период |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Всего |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 0,00 | 5 255,42 |
| Расход воды, необходимой для выработки, тепловой энергии | 3 м | 0,00 | 0,00 | 1 542,96 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 |  | 17,03 | 19,07 |
| Стоимость воды | руб. | 0 | 0 | 29 430 |
| Количество стоков | 3 м | 0,00 | 0,00 | 867,81 |
| Тариф на стоки | руб./м3 |  | 19,68 | 22,04 |
| Стоимость стоков | руб. | 0 | 0 | 19 128 |
| Итого вода на технологические цели | руб. | 0 | 0 | 48 558 |
| Удельный расход воды на 1 Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,29 |

На остальных котельных (муниципальной, областной формы собственности) химводоподготовка отсутствует, либо в случае наличия бытовых газовых котлов оборудованы автоматизированным дозатором.

ЧАСТЬ 8 «ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

На котельных, находящихся в городском поселении (в т.ч. собственности/аренде ООО «СРТЭ», ООО «Коммунальщик», ООО «Стодолищенский ЖЭУ», филиал «Западный РЭУ»)  основным топливом является природный газ, резервный вид топлива не предусмотрен.

В связи с низким КПД котлоагрегатов, установленных на большинстве котельных, расход газа в настоящее время завышен от 12 до 20%, что ведет к повышенным затратам на топливо по котельной.

Уменьшение расхода газа может быть достигнуто путем замены существующего оборудования котельной на современное энергоэффективное (с КПД не менее 92%) с установкой регулирующей погодозависимой автоматики. На данный момент на котельных отсутствует автоматика Данное мероприятие рассматривается в рамках реконструкции котельной.

Расход топлива на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», и включенный в тариф на тепловую энергию в 2013 году.

| Котельная | Вид топлива | Расход основного топлива, т, тыс м3 |
| --- | --- | --- |
| Починок, № 1 | газ | 2 038,43 |
| Починок, № 2 | газ | 1 331,79 |
| Починок, № 11 | газ | 597,29 |
| Починок, № 12 | газ | 304,78 |

Расход топлива на котельных ООО «Коммунальщик»:

котельные по ул. Советская, ул. Юбилейная

| Наименование | 2010 г. утверждено | 2011 г. утверждено | 2012 г. утверждено | 2013 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЭСО | ЭС |
| Расход топлива, природный газ (тыс. м3) | 34,670 | 34,670 | 34,670 | 34,670 | 34,670 |

котельная по ул. Садовая

| Наименование | 2010 г. утверждено | 2011 г. утверждено | 2012 г. утверждено | 2013 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЭСО | ЭС |
| Расход топлива, природный газ (тыс. м3) | 237,77 | 237,77 | 237,77 | 243,50 | 237,77 |

ЧАСТЬ 9 «НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Основной причиной порывов на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

ЧАСТЬ 10 «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

10.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ/АРЕНДЕ ООО «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО» НА 2013 ГОД.

В таблице ниже приведены технико-экономические показатели теплового хозяйства , находящегося в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2013 год.

Данные показатели приведены для котельных, находящихся в Починковском муниципальном образовании (котельные как в городском поселении, так и в сельских поселениях). Данные по технико-экономическим показателям котельных, находящихся в Починковском городском поселении не были предоставлены.

| Наименование показателей | Един. изм. | Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Починковский район выработка тепловой энергии |  |  | Утверждено на 2013 год |  |  |
|  |  | Утверждено на 2012 г. | Ожидаемое за 2012 г. | Проект ООО СРТЭ на 2013 г. | 1 квартал | с июля | Всего по тарифам |
| Покупная теплоэнергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 44 510,67 | 44 633,94 | 40 353,43 | 24 002,98 | 17 645,02 | 41 648,00 |
| ВСЕГО теплоэнергии | Гкал | 44 510,67 | 44 633,94 | 40 353,43 | 24 002,98 | 17 645,02 | 41 648,00 |
| Расход т/э на собств.нужды | Гкал | 934,03 | 885,51 | 878,97 | 472,87 | 451,13 | 924,00 |
| Отпуск т/э в сеть | Гкал | 43 576,64 | 43 748,43 | 39 474,46 | 23 530,11 | 17 193,89 | 40 724,00 |
| Потери т/э в сетях | Гкал | 7 649,00 | 7 797,82 | 6 597,96 | 3 601,61 | 3 006,39 | 6 608,00 |
| Всего потери т/э | Гкал | 8 583,03 | 8 683,33 | 7 476,93 | 4 074,48 | 3 457,52 | 7 532,00 |
| Полезный отпуск т/э | Гкал | 35 927,64 | 35 950,61 | 32 876,50 | 19 928,50 | 14 187,50 | 34 116,00 |
|  |  | 172,53 | 187,94 |  |  |  |  |
| Топливо - уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |
| цена угля за 1 тонну | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Топливо - газ | тыс.м3 | 6 950,04 | 7 239,58 | 6 569,40 | 3 890,06 | 2 816,94 | 6 707,00 |
| цена газа , за 1 тыс.м3 | руб. | 3 949,18 | 3 675,88 | 4 244,36 | 3 949,18 | 4 541,56 |  |
| Топливо - мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |
| цена мазута за 1 тонну | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | квт.час. | 1 423 608,00 | 1 481 004,00 | 1 762 831,00 | 722 237,16 | 612 766,84 | 1 335 004,00 |
| в т.ч.по низкому напряжению | кВт.ч | 487 189,00 | 482 189,00 | 498 292,00 | 235 978,25 | 200 210,75 | 436 189,00 |
| по среднему напряжению | кВт.ч | 791 863,00 | 825 965,00 | 1 089 023,00 | 414 387,07 | 351 577,94 | 765 965,00 |
| по высокому напряжению | кВт.ч | 144 556,00 | 172 850,00 | 175 516,00 | 71 871,85 | 60 978,15 | 132 850,00 |
| оплачиваема мощность | кВт |  |  |  |  |  |  |
| тариф на э/э по НН | руб./кВтч | 4,89 | 4,67 | 5,19 | 4,89 | 5,47 |  |
| тариф на э/э по СН2 | руб./кВтч | 4,35 | 4,14 | 4,59 | 4,35 | 4,87 |  |
| тариф на э/э по ВН | руб./кВтч | 0,00 | 3,09 | 3,43 | 3,47 | 3,89 |  |
| ставка за мощность | руб./кВтч | 959,98 |  |  |  |  |  |
| Вода | м3 | 19 148,56 | 19 732,21 | 18 949,00 | 10 539,01 | 8 487,59 | 19 026,60 |
| тариф на холодную воду за1 м3 | руб. | 26,76 | 25,12 | 28,23 | 25,12 | 27,13 |  |
| Количество стоков | м3 | 13 665,56 | 12 338,52 | 12 064,60 | 7 552,63 | 6 074,26 | 13 626,89 |
| тариф на стоки за 1 м3 | руб. | 22,99 | 20,72 | 23,29 | 20,72 | 22,38 |  |
| Численность - всего | чел. | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| основной производственный персон. | чел. | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |  |
| цеховый персонал | чел. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| общехозяйственный персонал | чел. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| Средняя заработная плата | руб. | 13 818,77 | 13 818,77 | 15 103,92 | 15 103,92 | 15 103,92 |  |
| СТАТЬИ ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 25 547,47 | 26 611,83 | 27 882,90 | 15 362,55 | 12 793,30 | 28 155,84 |
| в том числе: уголь | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газ | тыс.руб. | 25 547,47 | 26 611,83 | 27 882,90 | 15 362,55 | 12 793,30 | 28 155,84 |
| мазут | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вода на технологические цели | тыс.руб. | 484,59 | 495,67 | 534,93 | 264,74 | 230,27 | 495,00 |
| Стоки на технологические цели | тыс.руб. | 296,79 | 255,65 | 280,98 | 156,49 | 135,93 | 292,42 |
| Электроэнергия на технолог.цели | тыс.руб. | 6 033,43 | 6 205,97 | 8 189,96 | 3 203,34 | 3 043,94 | 6 247,29 |
| Затраты на ГСМ | тыс.руб. | 485,81 | 577,28 | 611,34 | 242,91 | 254,81 | 497,71 |
| Материалы на технологич.нужды (ХВО) | тыс.руб. | 287,44 | 452,22 | 482,07 | 143,72 | 150,76 | 294,49 |
| Расходы на природоохр.меропр. и платежи за ПДВ | тыс.руб. | 10,11 | 7,36 | 85,79 | 42,90 | 42,90 | 85,79 |
| Фонд оплаты труда производственных рабочих | тыс.руб. | 11 276,12 | 11 276,12 | 12 324,80 | 6 162,40 | 6 162,40 | 12 324,80 |
| ЕСН | тыс.руб. | 3 405,39 | 3 405,39 | 3 722,09 | 1 861,04 | 1 861,04 | 3 722,09 |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | тыс.руб. | 1 986,51 | 1 986,52 | 3 865,71 | 993,26 | 1 031,16 | 2 024,42 |
| в том числе: амортизация | тыс.руб. | 439,29 | 439,29 | 439,29 | 219,65 | 219,65 | 439,29 |
| ремонтный фонд-всего | тыс.руб. | 1 547,22 | 1 547,23 | 3 426,42 | 773,61 | 811,52 | 1 585,13 |
| из него: материалы | тыс.руб. | 838,53 | 838,53 | 3 350,14 | 419,26 | 439,81 | 859,07 |
| работы и услуги стор.орган. | тыс.руб. | 708,70 | 708,70 | 76,28 | 354,35 | 371,71 | 726,06 |
| Цеховые расходы - всего: | тыс.руб. | 1 581,82 | 1 707,38 | 2 301,72 | 851,15 | 858,16 | 1 709,31 |
| в том числе: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| заработная плата цехового персонала | тыс.руб. | 994,95 | 994,95 | 1 087,48 | 543,74 | 543,74 | 1 087,48 |
| ЕСН | тыс.руб. | 300,48 | 300,48 | 328,42 | 164,21 | 164,21 | 328,42 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 286,39 | 411,95 | 885,82 | 143,20 | 150,21 | 293,41 |
| Общехозяйственные расходы-всего | тыс.руб. | 1 220,83 | 1 485,38 | 1 687,20 | 660,61 | 664,07 | 1 324,69 |
| в том числе: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| заработная плата общехоз.персонала | тыс.руб. | 829,13 | 829,13 | 906,24 | 453,12 | 453,12 | 906,24 |
| ЕСН | тыс.руб. | 250,40 | 250,40 | 273,68 | 136,84 | 136,84 | 273,68 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 141,31 | 405,86 | 507,28 | 70,65 | 74,11 | 144,77 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 1 020,04 | 1 016,25 | 1 042,50 | 521,25 | 521,25 | 1 042,50 |
| Страхование | тыс.руб. | 23,53 | 19,12 | 20,26 | 10,13 | 10,13 | 20,26 |
| Обязательные налоги - всего | тыс.руб. | 28,11 | 35,21 | 30,40 | 15,20 | 15,20 | 30,40 |
| в том числе: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| земельный налог | тыс.руб. | 24,92 | 24,92 | 19,50 | 9,75 | 9,75 | 19,50 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 3,18 | 10,29 | 10,90 | 5,45 | 5,45 | 10,90 |
| Услуги банков | тыс.руб. | 0,00 | 759,83 | 843,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оформление землеустроительных документов | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата бльничных листов за счет работодателя | тыс.руб. | 32,55 | 28,90 | 31,59 | 15,80 | 15,80 | 31,59 |
| Затраты по проведению энергетического обследования | тыс.руб. | 25,92 | 105,90 | 105,90 | 52,95 | 52,95 | 105,90 |
| Лизинговые платежи | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость покупной т/э | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость услуг по передаче | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Недополученный по независящим причинам доход (отопит. период, газ) | тыс.руб. | 0,00 | 3 221,17 | 3 221,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | тыс.руб. | 53 746,46 | 59 653,15 | 67 264,72 | 30 560,43 | 27 844,07 | 58 404,50 |
| Содержание ген.дирекции | тыс.руб. | 1 319,45 | 1 849,61 | 966,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата процентов по коммерческому кредиту | тыс.руб. | 0,00 | 1 655,67 | 1 483,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Передача от ЗАО АМО ЗИЛ выпадающие | тыс.руб. | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | тыс.руб. | 55 065,91 | 63 158,43 | 69 715,21 | 30 560,43 | 27 844,07 | 58 404,50 |
| в том числе: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| условно-переменные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 34 021,35 | 37 370,84 |  |  |  |
| условно-постоянные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 29 137,08 | 32 344,37 |  |  |  |
| ПРИБЫЛЬ -всего: | тыс.руб. | 130,34 | -15 895,97 | 2 153,09 | 57,07 | 57,07 | 114,14 |
| в том числе: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| на развитие производства | тыс.руб. | 0,00 |  | 174,53 |  |  | 0,00 |
| на социальное развитие | тыс.руб. | 0,00 | 229,79 | 1 007,72 |  |  | 0,00 |
| на поощрение | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Возврат заемных средств | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| резерв для погашения дебиторской задолженности | тыс.руб. | 0,00 |  | 448,91 |  |  | 0,00 |
| на прочие цели | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| налог на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 407,79 |  |  | 0,00 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 130,34 | 130,34 | 114,14 | 57,07 | 57,07 | 114,14 |
| Недополученный доход в связи с установлением ФСТ предельных индексов на 2011 год) |  | -7 964,10 |  |  | -2 750,69 | -5 086,34 | -7 837,03 |
| ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс.руб. | 47 232,15 | 47 262,46 | 71 868,30 | 27 866,81 | 22 814,80 | 50 681,61 |
| НВВ от покупки РААЗ АМО ЗИЛ |  |  | -25,17 | 3,09 |  |  |  |
| ОТПУСКНОЙ ТАРИФ | руб/Гкал | 1 393,65 | 1 314,65 | 2 186,01 | 1 398,34 | 1 608,09 | 1 485,57 |
| НВВ от покупки РААЗ АМО ЗИЛ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОТПУСКНОЙ ТАРИФ с покупкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейсвующий тариф | руб/Гкал | 1 255,22 | 1 255,22 | 1 255,22 | 1 398,34 | 1 398,34 | 1 255,22 |
| Рост | % | 11,03 | 4,73 | 74,15 | 0,00 | 15,00 | 18,35 |

10.2. Технико-экономические показатели ООО «Коммунальщик»

Расчет необходимой валовой выручки  на тепловую энергию  ООО "Коммунальщик"                                                                                 г Починок ул. Советская-ул. Юбилейная

| Наименование | 2010 г. утверждено | 2011 г. утверждено | 2012 г. утверждено | ЭСО 2013 г. | Экспертный Совет 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели, руб. | 123 496 | 142 193 | 153 825 | 190 500 | 171 845 |
| Вода на технологические цели, руб | 1 837 | 600 | 675 | 700 | 982 |
| Электроэнергия на технологические цели, | 2 983 | 3 431 | 3 627 | 3 200 | 4 330 |
| ФОТ производственных рабочих,руб | 99 900 | 91 400 | 97 842 | 91 400 | 101 315 |
| Страховые взносы,руб | 14 200 | 31 259 | 26 547 | 27 600 | 30 597 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб. | 0 | 9 000 | 9 216 | 15 700 | 15 700 |
| Общехозяйственные расходы, руб. | 37 800 | 44 600 | 45 669 | 52 300 | 50 149 |
| Итого производственные расходы, руб. | 280 216 | 322 482 | 337 401 | 381 400 | 374 919 |
| Прибыль, руб. | 2 830 | 3 257 | 3 292 |  | 3 787 |
| Необходимая валовая выручка, руб. | 283 046 | 325 740 | 340 693 | 381 400 | 378 706 |

Расчет необходимой валовой выручки  на тепловую энергию  ООО "Коммунальщик"   г. Починок ул. Садовая

| Наименование | 2010 г. утверждено | 2011 г. утверждено | 2012 г. утверждено | ЭСО 2013 г. | Экспертный Совет 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели, руб. | 846 947 | 975 173 | 1 037 416 | 1 326 600 | 1 168 291 |
| Вода на технологические цели, руб | 15 213 | 17 979 | 17 933 | 19 800 | 20 874 |
| Электроэнергия на технологические цели, | 334 879 | 244 060 | 251 380 | 442 300 | 261 897 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб. | 1 826 400 | 2 248 627 | 2 349 069 | 2 327 400 | 2 464 173 |
| Итого производственные расходы, руб. | 3 023 440 | 3 485 840 | 3 655 798 | 4 116 100 | 3 915 239 |
| Прибыль (единый налог), руб. | 30 540 | 35 211 | 21 499 |  | 39 548 |
| Необходимая валовая выручка, руб. | 3 053 979 | 3 521 051 | 3 677 297 | 4 116 100 | 3 954 787 |

10.3. Технико-экономические показатели филиала ОАО «РЭУ» «Западный» (статьи затрат на ТЭР по газовой котельной №73 В.Г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки))

| Наименование показателей |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) |  | 5255 |
| Расход тепловой энергии на СН котельной (Гкал) |  | 116 |
| Отпуск в сеть ЭСО (Гкал) |  | 5139 |
| Потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) |  | 841 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) |  | 4299 |
|  | в т.ч. |  |
|  | Полезный отпуск на нужды предприятия | 0 |
|  | Полезный отпуск предприятиям перепродавцам | 0 |
|  | Полезный отпуск по группам потребителей | 4299 |
|  | в т. ч. |  |
|  | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 2841 |
|  | Население | 1457 |
|  | Прочие | 0 |
| Нормативный расход условного топлива (кг.у.т./Гкал) |  | 166,12 |
| Расход основного топлива (газ) (тыс. мЗ) |  | 773,260 |
| Расход основного топлива (мазут) (т) |  | 0 |
| Расход основного топлива (уголь) (т) |  | 0 |
| Расход основного топлива (электроэнергия) (кВт.ч) |  | 0 |
| Расход электроэнергии на привод технологического |  | 162888 |
| Расход воды (мЗ) |  | 1543,0 |
| Водотведение (мЗ) |  | 867,8 |
| Соль (т) |  | 7,1 |
| Сульфоуголь (т) |  | 0,04 |
| Расход воды на нужды ГВС (мЗ) |  | 0 |

ЧАСТЬ 11 «ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ниже приведен список организаций передающих и/или вырабатывающих тепловую энергию. Тарифы, утвержденные за три последних года, представлены в таблице ниже.

В последние годы наблюдается тенденция роста тарифа на топливо (природный газ) превышающая рост тарифа на тепловую энергию. Рост тарифа на природный газ в год составляет в среднем 15%, в то время как рост тарифа на тепловую энергию для населения (подавляющее число потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения) ограничено 6%. Учитывая тот факт, что 60-80% расходов любой теплоснабжающей организации –затраты на топливо, без дотаций муниципального/областного бюджета деятельность данных организаций (при повышении тарифа на топливо на 15% ) является планово убыточной.

| № п/п | Наименование организации в субъекте Российской Федерации | Вид товара | Тариф на 2010 год, (руб./Гкал) | Тариф на 2011 год, (руб./Гкал) | Рост, % | Тариф на 2012 год (руб./Гкал) |  |  | Рост, % | Тариф на 2013 год (руб./Гкал) |  | Рост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 |  | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |  |
|  | ООО "Коммунальщик" (кот. ул. Советская 24, ул. Юбилейная 6) (НДС не облагается) | тепловая энергия | 1136,73 | 1308,19 | 115,08 | 1 308,19 | 1 386,68 | 1 453,01 | 111,07 | 1 453,01 | 1 627,31 | 112,00 |
|  | ООО "Коммунальщик" (кот. ул. Садовая 23) (НДС не облагается) | тепловая энергия | 2608,01 | 3006,88 | 115,29 | 3 006,88 | 3 187,29 | 3 349,52 | 111,40 | 3 349,52 | 3 420,63 | 102,12 |
|  | ФГКЭУ "Смоленская КЭЧ района" МО РФ (котельная в/ч 75090, Починковский район) | тепловая энергия | 1063,68 | 1223,11 | 114,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО "РЭУ" "Западный" (кот. № 73 в/г № 3, Починковский р-н (Елки)) | тепловая энергия |  |  |  | 977,36 | 1 036,00 | 1 088,80 |  | 1 088,80 | 1 219,45 | 112,00 |
|  | Филиал ОАО "РЭУ" "Западный" (кот. № 1 в/г № 5, ул. Советская, 26; № 9 в/г № 2, в/ч 23476; № 117, 169, 3158 в/г № 1 в/ч 40823 пос. Шаталово-1, Починковский р-н) | тепловая энергия |  |  |  | 1 212,86 | 1 285,65 | 1 351,15 |  | 1 351,15 | 1 513,29 | 112,00 |
|  | ООО "Стодолищенский ЖЭУ" (МУЗ Стодолищенская ЦРБ) (Стодолищенское СП) (НДС не облагается) | тепловая энергия | 4711,9 | 5 550,95 | 117,81 | 5 550,95 | 5 884,01 | 6 183,25 | 111,39 | 6 183,25 | 6 810,64 | 110,15 |

ЧАСТЬ 12 «ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Котельные, находящиеся в собственности/аренеде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»  были введены в эксплуатацию  в периоде с 1981 по 1992 г. и к 2013г. уже выработали нормативный, паспортный срок службы и к настоящему моменту уже не отвечают современным требованиям к автоматизации, безопасности и энергоэффективности.

На котельных установлено оборудование  (котлы) устаревших модификаций, не позволяющих осуществлять регулирование отпуска тепла в автоматическом режиме.

9%  котельных принадлежащих ООО «СРТЭ» оборудованы неэффективными котлами типа КВТС-1. КПД данных котлов согласно паспортным данным варьируется от 68 до 85%. Однако ввиду значительной изношенности котлоагрегатов (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и ввиду того, что  режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котел при промежуточных  значениях нагрузки фактическое значение КПД данных котлов ниже паспортных значений. В современных газовых котельных агрегатов значение КПД составляет не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива в заявленных выше котлах составляет от  7% до 24% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.

Котельные, принадлежащие ООО «СРТЭ»,  выработали свой нормативный срок службы.

Строительные конструкции зданий котельной №11 (ЖБИ), №12 (РТП) на момент составления схем признаны находящимися в неудовлетворительные состоянии. Дальнейшая эксплуатация котельной грозит разрушению строительных конструкций здания.

# Тепловая изоляция надземной части трубопроводов в большинстве своем изношена, что приводит к повышенным тепловым потерям по отношению к нормативным значениям. К настоящему моменту необходима реконструкция тепловых сетей в микрорайонах РТП и ЖБИ.

# ГЛАВА 2 «ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Город Починок агропромышленный центр района. Починковский район расположен в в южной части Смоленской области.

Район граничит:

на севере – со  Смоленским и Кардымовским районами;

на юге – с Рославльским и Шумячским районами;

на востоке – с Ельнинским и Глинковским районами;

на западе – с Монастырщинским и Хиславичским районами.

Город занимает выгодное географическое положение на железной дороге Рига - Орел между г. Смоленск и г. Рославль. В двух километрах западнее города проходит автодорога Смоленск – Рославль – Брянск общегосударственного значения. От неё через Починок транзитом проходит автодорога республиканского значения на г. Ельня. В настоящее время с юга от города построена объездная дорога в качестве подъезда к складской зоне.

Железная дорога делит территорию города на два разновеликих планировочных района с достаточно затрудненным сообщением между ними.

Город не имеет четко организованной промышленной зоны.

Жилые зоны Починка исторически сложились в центральной части города и развиваются в основном в соответствии с градостроительными проектами.

Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами. В основном, кварталы индивидуальной жилой застройки рассредоточены по окраинным частям города.

Зона многоэтажной жилой застройки - кварталы 3-5 – этажных жилых домов. Наибольшее количество сосредоточенной застройки повышенной этажности сосредоточено в центре.

Основными видами жилого строительства является застройка усадебными жилыми домами на площадках, в основном, определенных действующим генеральным планом.

Территория города характеризуется в целом компактной планировочной структурой, но осложнена прохождением по территории города веткой железной дороги.

Селитебная часть города включает в себя, в основном, центральную часть города, и отдельные районы индивидуальной и многоквартирной застройки. На территории жилой селитебной зоны дисперсно размещены отдельные промышленные предприятия.

Население Починковского района насчитывает - 35,816 тыс. чел, в том числе сельское поселение - 26,312 тыс. чел, городское поселение - 9,504 тыс. чел. 26% населения сосредоточено в административном центре района г. Починок, что связано с выгодным расположением населенного пункта (пересечение автомобильных и железных дорог), условиями и возможностями трудовой деятельности (достаточно развитая производственная сфера).

Прогноз численности населения г. Починок

| Население на конец 2008 г. чел | Население на конец 2028 г. чел | В т.ч. по основным группам в 2028 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 18 лет % | От 18 до 60 (55) лет % | Свыше 60 (55) лет % | Рост |
| 9504 | 9902 | 15 | 55 | 30 | 4,2 |

Основные направления жилищного строительства

Проектом предлагают следующие принципы реконструкции существующего и нового жилищного строительства.

Комплексная реконструкция благоустройство существующих кварталов и микрорайонов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция домов первых массовых серий и довоенного фонда

Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья

Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп; населения, осуществление строительства социального жилья

Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов города; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп жомов, жилых кварталов.

## 2.1.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии

В таблице, приведенной ниже, представлены адреса потребителей тепловой энергии, для которых источником теплоснабжения являются котельные, находящиеся в аренде или собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» или имеющие индивидуальное отопление.

Характеристики сохраняемого жилого фонда кадастрового квартала г. Починок

| № п.п. | Адрес | Отапливаемая площадь | Количество ул. Этажей | Количество проживающих, чел. | Год ввода в ул. Эксплуатацию | Источник теплоснабжения, кв. м |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | централизованное | индивидуальное |  |
| 1 | ул. Советская 3 | 283,3 | 2 | 10 | 1960 | 250,7 | 32,6 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 2 | ул. Советская 5 | 527,5 | 2 | 18 | 1960 | 527,5 | 0,0 | Котельная № 2 |
| 3 | ул. Советская 31 | 1 250,3 | 2 | 48 | 1953 | 0,0 | 1 250,3 | индив. отопл. |
| 4 | ул. Советская 33 | 476,3 | 2 | 14 | 1957 | 0,0 | 476,3 | индив. отопл. |
| 5 | ул. Советская 34 | 1 243,6 | 2 | 50 | 1955 | 0,0 | 1 243,6 | индив. отопл. |
| 6 | ул. Советская 35 | 596,2 | 2 | 24 | 1956 | 0,0 | 596,2 | индив. отопл. |
| 7 | ул. Советская 36 | 777,1 | 2 | 30 | 1953 | 0,0 | 777,1 | индив. отопл. |
| 8 | ул. Советская 37 | 588,6 | 2 | 24 | 1956 | 0,0 | 588,6 | индив. отопл. |
| 9 | ул. Советская 38 | 459,5 | 2 | 16 | 1953 | 0,0 | 459,5 | индив. отопл. |
| 10 | ул. Советская 39 | 468,6 | 2 | 21 | 1956 | 0,0 | 468,6 | индив. отопл. |
| 11 | ул. Советская 40 | 764,0 | 2 | 30 | 1952 | 0,0 | 764,0 | индив. отопл. |
| 12 | ул. Советская 42 | 763,4 | 2 | 19 | 1952 | 0,0 | 763,4 | индив. отопл. |
| 13 | ул. Советская 44 | 464,1 | 2 | 14 | 1956 | 0,0 | 464,1 | индив. отопл. |
| 14 | ул. Советская 46 | 759,7 | 2 | 28 | 1953 | 0,0 | 759,7 | индив. отопл. |
| 15 | ул. Советская 48 | 1 230,7 | 2 | 44 | 1953 | 0,0 | 1 230,7 | индив. отопл. |
| 16 | ул. Советская 51 | 456,6 | 2 | 21 | 1955 | 0,0 | 456,6 | индив. отопл. |
| 17 | ул. Советская 53 | 765,4 | 2 | 30 | 1954 | 0,0 | 765,4 | индив. отопл. |
| 18 | ул. Советская 55 | 773,5 | 2 | 38 | 1954 | 0,0 | 773,5 | индив. отопл. |
| 19 | ул. Советская 57 | 458,7 | 2 | 19 | 1955 | 0,0 | 458,7 | индив. отопл. |
| 20 | ул. Советская 59 | 1 252,4 | 2 | 54 | 1963 | 0,0 | 1 252,4 | индив. отопл. |
| 21 | ул. Советская 61 | 1 299,7 | 4 | 51 | 1964 | 1257,1 | 42,6 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 22 | ул. Советская 63 | 1 619,7 | 4 | 54 | 1965 | 1575,65 | 44 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 23 | ул. Советская 65 | 3 159,6 | 5 | 114 | 1970 | 3159,59 | 0 | Котельная № 2 |
| 24 | ул. Советская 67 | 4 137,1 | 5 | 184 | 1977 | 3781,7 | 355,4 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 25 | пер. 2-й Советский 8 | 156,7 | 1 | 4 | 1976 | 0,0 | 156,7 | индив. отопл. |
| 26 | пер. 2-й Советский 4 | 580,6 | 2 | 27 | 1964 | 537,95 | 42,6 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 27 | пер. 2-й Советский 2 | 499,8 | 2 | 18 | 1964 | 499,8 | 0 | Котельная № 2 |
| 28 | пер. 2-й Советский 10 | 163,4 | 2 | 7 | 1976 | 0,0 | 163,4 | индив. отопл. |
| 29 | пер. 2-й Советский 7 | 1 270,2 | 3 | 69 | 1969 | 1037,83 | 232,4 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 30 | пер. 2-й Советский 5 | 1 281,4 | 3 | 69 | 1960 | 1149,4 | 132 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 31 | 1 МКРН 4 | 4 530,1 | 5 | 179 | 1986 | 3932,85 | 597,2 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 32 | 1 МКРН 6 | 1 861,7 | 4 | 66 | 1987 | 1476,4 | 385,3 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 33 | 1 МКРН 8 | 1 969,6 | 4 | 77 | 1987 | 1545,81 | 423,8 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 34 | ул. Коммунистическая 30 | 114,6 | 1 | 5 | 1955 | 0,0 | 114,6 | индив. отопл. |
| 35 | ул. Коммунальная 5 | 95,3 | 1 | 3 | 1985 | 0,0 | 95,3 | индив. отопл. |
| 36 | ул. Кирова 18 | 3 296,5 | 5 | 161 | 1976 | 2898,98 | 397,5 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 37 | ул. Кирова 14 | 498,2 | 4 | 92 | 1972 | 498,2 | 0 | Котельная № 1 |
| 38 | ул. Кирова 16 | 1 812,7 | 4 | 93 | 1972 | 1812,7 | 0 | Котельная № 1 |
| 39 | ул. Кирова 7 | 768,4 | 3 | 35 | 1962 | 768,4 | 0 | Котельная № 1 |
| 40 | ул. Кирова 9 | 873,5 | 3 | 39 | 1962 | 873,51 | 0 | Котельная № 1 |
| 41 | ул. Красноармейская 15 | 354,5 | 2 | 20 | 1962 | 0,0 | 354,5 | индив. отопл. |
| 42 | пер. Социалистический 7 | 88,8 | 1 | 9 | 1967 | 0,0 | 88,8 | индив. отопл. |
| 43 | ул. Социалистическая 28 | 149,4 | 1 | 1 | 1984 | 0,0 | 149,4 | индив. отопл. |
| 44 | ул. Гастелло 12 | 124,5 | 1 | 7 | 1987 | 0,0 | 124,5 | индив. отопл. |
| 45 | ул. Гастелло 14 | 129,4 | 1 | 5 | 1987 | 0,0 | 129,4 | индив. отопл. |
| 46 | ул. Социалистическая 38 | 106,8 | 1 | 3 | 1952 | 0,0 | 106,8 | индив. отопл. |
| 47 | ул. Социалистическая 41 | 398,8 | 2 | 12 | 1959 | 0,0 | 398,8 | индив. отопл. |
| 48 | ул. Социалистическая 54 | 120,0 | 1 | 6 | 1973 | 0,0 | 120 | индив. отопл. |
| 49 | ул. Социалистическая 56 | 365,4 | 1 | 5 | 1973 | 0,0 | 365,4 | индив. отопл. |
| 50 | ул. Старобазарная 2 | 85,2 | 1 | 10 | 1954 | 0,0 | 85,2 | индив. отопл. |
| 51 | ул. Строителей 6 | 3 539,6 | 5 | 91 | 1974 | 3539,6 | 0 | Котельная № 11 |
| 52 | ул. Строителей 12 | 656,9 | 2 | 36 | 1978 | 510,2 | 146,7 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 53 | ул. Строителей 14 | 1 017,9 | 3 | 54 | 1980 | 1017,9 | 0 | Котельная № 11 |
| 54 | ул. Заводская 26 | 59,9 | 1 | 2 | 1961 | 0,0 | 59,9 | индив. отопл. |
| 55 | ул. Железнодорожная 2 | 145,5 | 1 | 11 | 1962 | 0,0 | 145,5 | индив. отопл. |
| 56 | ул. Железнодорожная 21 | 94,4 | 1 | 7 | 1980 | 0,0 | 94,4 | индив. отопл. |
| 57 | ул. Железнодорожная 19 | 103,6 | 1 | 2 | 1980 | 0,0 | 103,6 | индив. отопл. |
| 58 | ул. Строителей 20 | 2 796,2 | 5 | 116 | 1991 | 0,0 | 2796,2 | индив. отопл. |
| 59 | ул. Строителей 3 | 670,6 | 2 | 20 | 1986 | 365,1 | 305,5 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 60 | ул. Коммунальная 6 | 66,3 | 1 | 3 | 1980 | 0,0 | 66,3 | индив. отопл. |
| 61 | ул. Строителей 22 | 705,0 | 2 | 58 | 1987 | 643,4 | 61,6 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 62 | ул. Строителей 10 | 2 949,6 | 5 | 116 | 1983 | 2902,14 | 47,5 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 63 | ул. Строителей 2 | 534,9 | 3 | 46 | 1971 | 534,93 | 0 | Котельная № 11 |
| 64 | ул. Урицкого 49 | 525,3 | 2 | 29 | 1970 | 0,0 | 525,3 | индив. отопл. |
| 65 | ул. Урицкого 47 | 327,9 | 2 | 12 | 1963 | 0,0 | 327,9 | индив. отопл. |
| 66 | ул. Твардовского 1 | 502,8 | 2 | 22 | 1959 | 466,3 | 36,5 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 67 | пер.Терешковой 10 | 126,7 | 2 | 4 | 1970 | 0,0 | 126,7 | индив. отопл. |
| 68 | ул. Полевая 14 | 733,2 | 2 | 35 | 1981 | 733,2 | 0 | Котельная № 12 |
| 69 | ул. Полевая 23 | 705,4 | 2 | 36 | 1989 | 705,4 | 0 | Котельная № 12 |
| 70 | ул. Полевая 19 | 805,6 | 2 | 36 | 1986 | 805,6 | 0 | Котельная № 12 |
| 71 | ул. Пионерская 21 | 77,2 | 1 | 7 | 1954 | 0,0 | 77,2 | индив. отопл. |
| 72 | ул. Свердлова 17 | 95,0 | 1 | 2 | 1971 | 0,0 | 95 | индив. отопл. |
| 73 | ул. Карла-Маркса 27 | 108,7 | 2 | 7 | 1963 | 0,0 | 108,7 | индив. отопл. |
| 74 | ул. Карла-Маркса 31 | 155,3 | 2 | 3 | 1956 | 0,0 | 155,3 | индив. отопл. |
| 75 | ул. Свердлова 15 | 98,4 | 1 | 5 | 1972 | 0,0 | 98,4 | индив. отопл. |
| 76 | ул. Пионерская 22 | 85,5 | 1 | 4 | 1959 | 0,0 | 85,5 | индив. отопл. |
| 77 | ул. Победа 1 | 753,0 | 2 | 36 | 1993 | 0,0 | 753 | индив. отопл. |
| 78 | ул. Победа 21 | 142,4 | 1 | 6 | 1966 | 0,0 | 142,4 | индив. отопл. |
| 79 | ул. Победа 3а | 1 206,9 | 2 | 38 | 1990 | 0,0 | 1206,9 | индив. отопл. |
| 80 | ул. Победа 3а | 69,8 | 1 | 6 | 1959 | 0,0 | 69,8 | индив. отопл. |
| 81 | ул. Полевая 11 | 313,3 | 2 | 16 | 1968 | 270,8 | 42,5 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 82 | ул. Дачная 11 | 67,3 | 1 | 5 | 1974 | 0,0 | 67,3 | индив. отопл. |
| 83 | ул. Дачная 16 | 86,0 | 1 | 4 | 1977 | 0,0 | 86 | индив. отопл. |
| 84 | ул. Дачная 14 | 68,0 | 1 | 5 | 1974 | 0,0 | 68 | индив. отопл. |
| 85 | ул. Гастелло 18 | 156,9 | 1 | 2 | 1986 | 0,0 | 156,9 | индив. отопл. |
| 86 | ул. 23 Сентября 10 | 342,6 | 1 | 8 | 1970 | 0,0 | 342,6 | индив. отопл. |
| 87 | ул. Карла-Маркса 29 | 46,1 | 1 | 2 | 1944 | 0,0 | 46,1 | индив. отопл. |
| 88 | ул. Карла-Маркса 1 | 442,2 | 1 | 10 | 1988 | 0,0 | 442,2 | индив. отопл. |
| 89 | ул. Красноармейская 62 | 675,5 | 2 | 35 | 1971 | 675,5 | 0 | Котельная № 11 |
| 90 | ул. Красноармейская 62а | 674,5 | 2 | 36 | 1971 | 674,5 | 0 | Котельная № 11 |
| 91 | пер. Октябрьский 7 | 269,2 | 2 | 12 | 1981 | 68 | 201,2 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 92 | пер. Октябрьский 14 | 191,9 | 2 | 8 | 1970 | 128,3 | 63,6 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 93 | ул. 8 Марта 38 | 63,3 | 1 | 4 | 1970 | 0,0 | 63,3 | индив. отопл. |
| 94 | ул. Полевая 21 | 1 399,1 | 3 | 35 | 1987 | 1399,09 | 0 | Котельная № 12 |
| 95 | ул. Октябрьская 4 | 111,5 | 1 | 5 | 1961 | 0,0 | 111,5 | индив. отопл. |
| 96 | пер. Октябрьский 12 | 254,8 | 2 | 13 | 1972 | 0,0 | 254,8 | индив. отопл. |
| 97 | пер. Октябрьский 5 | 289,5 | 2 | 12 | 1978 | 143,9 | 145,6 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 98 | пер. Октябрьский 6 | 288,8 | 2 | 9 | 1985 | 288,8 | 0 | Котельная № 1 |
| 99 | Октябрьская 7 | 145,9 | 1 | 12 | 1979 | 0,0 | 145,9 | индив. отопл. |
| 100 | пер. Октябрьский 3 | 269,7 | 2 | 12 | 1981 | 69,3 | 200,4 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 101 | ул. Луговая 1 | 74,7 | 1 | 4 | 1970 | 0,0 | 74,7 | индив. отопл. |
| 102 | ул. Ленина 6 | 228,8 | 1 | 11 | 1965 | 0,0 | 228,8 | индив. отопл. |
| 103 | ул. Ленина 7 | 179,8 | 1 | 7 | 1967 | 0,0 | 179,8 | индив. отопл. |
| 104 | ул. Ленина 13 | 75,0 | 1 | 6 | 1952 | 0,0 | 75 | индив. отопл. |
| 105 | ул. Ленина 17 | 58,0 | 1 | 3 | 1961 | 0,0 | 58 | индив. отопл. |
| 106 | ул. Некрасова 38 | 196,8 | 1 | 4 | 1950 | 0,0 | 196,8 | индив. отопл. |
| 107 | ул. Гастелло 28 | 159,7 | 1 | 8 | 1982 | 0,0 | 159,7 | индив. отопл. |
| 108 | ул. Володарского 16 | 55,9 | 1 | 7 | 1967 | 0,0 | 55,9 | индив. отопл. |
| 109 | ул. Кирова 11 | 716,9 | 3 | 40 | 1962 | 716,9 | 0 | Котельная № 1 |
| 110 | ул. Красноармейская 64 | 662,1 | 2 | 36 | 1971 | 662,1 | 0 | Котельная № 11 |
| 111 | ул. Красноармейская 66 | 695,9 | 2 | 36 | 1971 | 554,66 | 141,2 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 112 | ул. Красноармейская 68 | 692,7 | 2 | 36 | 1971 | 692,7 | 0 | Котельная № 11 |
| 113 | ул. 23 Сентября 32 | 111,9 | 1 | 3 | 1976 | 0,0 | 111,9 | индив. отопл. |
| 114 | ул. Твардовского 6 | 459,8 | 3 | 19 | 1992 | 332,5 | 127,3 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 115 | ул. Твардовского 4 | 3 079,6 | 5 | 118 | 1984 | 2625,91 | 453,7 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 116 | пер. Терешковой 6 | 459,8 | 2 | 12 | 1968 | 332,5 | 127,3 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 117 | ул. Терешковой 18 | 294,2 | 2 | 20 | 1971 | 0,0 | 294,2 | индив. отопл. |
| 118 | ул. Терешковой 16 | 293,9 | 2 | 18 | 1981 | 0,0 | 293,9 | индив. отопл. |
| 119 | ул. Полевая 25 | 2 298,7 | 4 | 82 | 1989 | 845,8 | 1452,9 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 120 | ул. Победа 23 | 181,2 | 1 | 6 | 1962 | 0,0 | 181,2 | индив. отопл. |
| 121 | ул. Победа 14 | 130,2 | 1 | 6 | 1959 | 0,0 | 130,2 | индив. отопл. |
| 122 | ул. Победа 25 | 72,9 | 1 | 6 | 1960 | 0,0 | 72,9 | индив. отопл. |
| 123 | ул. Новобазарная 57 | 106,0 | 1 | 3 | 1980 | 0,0 | 106 | индив. отопл. |
| 124 | ул. Л.Толстого 9а | 89,8 | 1 | 5 | 1961 | 0,0 | 89,8 | индив. отопл. |
| 125 | ул. Тврдовского 15 | 95,7 | 1 | 2 | 1952 | 0,0 | 95,7 | индив. отопл. |
| 126 | ул. Тврдовского 13 | 118,1 | 1 | 9 | 1992 | 0,0 | 118,1 | индив. отопл. |
| 127 | ул. В.Терешковой 8 | 659,4 | 2 | 32 | 1981 | 0,0 | 659,4 | индив. отопл. |
| 128 | ул. В.Терешковой 2 | 426,1 | 3 | 27 | 1966 | 0,0 | 426,1 | индив. отопл. |
| 129 | ул. Полевая 10 | 679,5 | 2 | 35 | 1976 | 629 | 50,5 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 130 | ул. Полевая 8 | 679,0 | 2 | 28 | 1973 | 627,9 | 51,1 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 131 | ул. Полевая 6 | 755,6 | 2 | 37 | 1971 | 755,6 | 0 | Котельная № 12 |
| 132 | пер. Юбилейный 3 | 94,4 | 1 | 4 | 1962 | 0,0 | 94,4 | индив. отопл. |
| 133 | ул. Энгельса 1 | 168,9 | 1 | 4 | 1961 | 0,0 | 168,9 | индив. отопл. |
| 134 | ул. Энгельса 3 | 98,8 | 1 | 11 | 1957 | 0,0 | 98,8 | индив. отопл. |
| 135 | ул. Энгельса 6 | 71,5 | 1 | 3 | 1950 | 0,0 | 71,5 | индив. отопл. |
| 136 | ул. Энергетиков 8 | 128,9 | 1 | 4 | 1968 | 0,0 | 128,9 | индив. отопл. |
| 137 | ул. Энергетиков 6 | 144,3 | 1 | 6 | 1977 | 0,0 | 144,3 | индив. отопл. |
| 138 | ул.Урицкого 13 | 101,1 | 1 | 4 | 1962 | 0,0 | 101,1 | индив. отопл. |
| 139 | ул. Коммунистическая 4 | 174,8 | 2 | 6 | 1969 | 134,9 | 39,9 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 140 | ул. Полевая 4 | 118,9 | 2 | 9 | 1970 | 118,9 | 0 | Котельная № 12 |
| 141 | ул. Советская 7 | 362,0 | 2 | 13 | 1957 | 0,0 | 362 | индив. отопл. |
| 142 | ул. Строителей 18 | 679,6 | 2 | 26 | 1978 | 679,6 | 0 | Котельная № 11 |
| Итого по городу |  | 89 217,5 | х | 3 828,0 | х | 53 235,0 | 35 982,5 | х |

Характеристики сохраняемого нежилого фонда кадастрового квартала г. Починок

| № п.п. | Адрес | Отапливаемая площадь | Количество этажей | Вид здания (указать организацию) | Источник теплоснабжения, кв. м |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | централизованное | индивидуальное |  |
| 1 | ул. Советская, дом 1 | 2050,10 | 3 | Здание администрации | 2050,10 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 2 | ул. Октябрьская, дом 8 | 329,10 | 1 | Здание Администрации | 329,10 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 3 | ул. Октябрьская, дом 8а | 280,47 | 1 | Гаражи | 280,47 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 4 | ул. Советская дом 15 | 932,70 | 2 | Районный отдел образования | 932,70 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 5 | ул Коммунистическая, дом 3а | 3415,09 | 2 | МОУ средняя образовательная школа № 1 | 3415,09 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 6 | пер. Октябрьский, дом 4 | 692,00 | 2 | МДОУ детский сад № 1 | 692,00 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 7 | ул. Советская дом 65б | 1067,30 | 1 | МДОУ детский сад № 4 | 1067,30 | 0,00 | Котельная № 2 |
| 8 | ул. Советская дом 65а | 1412,90 | 1 | МДОУ детский сад № 6 | 1412,90 | 0,00 | Котельная № 2 |
| 9 | пер. Октябрьский, дом 2 | 403,00 | 1 | МУК "Починковская межпоселенческая библиотечная система" | 403,00 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 10 | ул. Кирова, дом 1 | 968,00 | 2 | МУК "Починковский городской Дом культуры" | 968,00 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 11 | ул. Твардовского. Дом 5 | 10348,90 | 2-4 | Районная центральная больница | 10348,90 |  | Котельная № 1 |
| 12 | ул. Победы, дом 6 | 987,00 | 2 | Починковский ДРСУ | 987,00 |  | Собств. |
| 13 | пер. Ленина | 1687,00 | 2 | Починковская швейна фабрика | 1687,00 |  | Собств. |
| 14 | пер. 2-й Советский, дом 11 | 972,00 | 1 | Автоколонна № 1798 |  | 972,00 | Собств. |
| 15 | ул. Урицкого, дом 36 | 90,00 | 1 | Починковское МО ВДПО |  | 90,00 | Собств. |
| 16 | ул. Твардовского, дом 14 | 150,00 | 1 | Филиал №9 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Смол. обл. |  | 150,00 | Собств. |
| 17 | ул. Терешковой , дом 23 | 240,00 | 1 | СОГУ «Починковская ветстанция» |  | 240,00 | Собств. |
| 18 | ул. Урицкого, дом 5а | 265,00 | 1 | Департамент Смоленской области по социальному развитию |  | 265,00 | Собств. |
| 19 | ул. Урицкого, дом 5 | 111,40 | 1 | бухгалтерия отдела культуры |  | 111,40 | Собств. |
| 20 | ул. Кирова, дом 6 | 410,00 | 2 | казначейство |  | 410,00 | Собств. |
| 21 | ул. Карла Маркса, дом 5 | 110,00 | 1 | железнодорожный магазин |  | 110,00 | Собств. |
| 22 | ул. Советская, дом 2 | 384,00 | 2 | Межрайонная инспекция ИФНС России №8 по Смоленской области |  | 384,00 | Собств. |
| 23 | ул. Кирова, дом 3а | 185,00 | 1 | ОФПС №6 по Смоленской области |  | 185,00 | Собств. |
| 24 | пер. Советский | 72,00 | 1 | Починковский РО РОСТО |  | 72,00 | Собств. |
| 25 | ул. Октябрьская 13 | 756,00 | 2 | ОВД по Починковскому р-ну |  | 756,00 | Собств. |
| 26 | ул. Советская, дом 30 | 482,00 | 2 | Военкомат |  | 482,00 | Собств. |
| 27 | ул. Советская, дом 32а | 389,00 | 2 | «Россельхозбанк» |  | 389,00 | Собств. |
| 28 | ул. Советская, дом 26 | 512,00 | 2 | «Сбербанк России» |  | 512,00 | Собств. |
| 29 | ул. Советская, дом 23 | 184,00 | 1 | Починковский районный суд |  | 184,00 | Собств. |
| 30 | ул. Советская, дом 27б | 410,00 | 2 | Следственный комитет |  | 410,00 | Собств. |
| 31 | ул. Кирова, дом 57 | 64,00 | 1 | ФГУ «Госсорткомиссия» |  | 64,00 | Собств. |
| 32 | ул. Урицкого, дом 3 | 468,00 | 2 | «Центр занятости населения Починковского района» |  | 468,00 | Собств. |
| 33 | Стадион | 200,00 | 1 | МУ «Спорткомплекс», стадион |  | 200,00 | Собств. |
| 34 | ул. Советская, дом 27а | 221,00 | 1 | Прокуратура Смоленской обл. |  | 221,00 | Собств. |
| 35 | ул. Советская, дом 24 | 483,00 | 2 | Фонд социального страхования РФ |  | 483,00 | Собств. |
| 36 | ул. Октябрьская 10 | 179,40 | 1 | Бывш. Госстатистика |  | 179,40 | Собств. |
| 37 | ул. Твардовского, дом 18 | 356,00 | 1 | МУП Редакция газеты «Сельская новь» |  | 356,00 | Собств. |
| 38 | ул. Некрасова | 170,00 | 1 | СТО - ул. Некрасова |  | 170,00 | Собств. |
| 39 | ул. Советская, дом 73 | 354,00 | 2 | Магазин «Магнит» |  | 354,00 | Собств. |
| 40 | ул. Юбилейная, дом 12 | 415,00 | 1 | 000«Починокагропроммехмонтаж» |  | 415,00 | Собств. |
| 41 | ул Социалистическая, дом 39 | 352,00 | 1 | «Агропромжилстройзаказчик» |  | 352,00 | Собств. |
| 42 | ул. Терешковой , дом 21 | 123,00 | 1 | «Починокагропромэнерго» |  | 123,00 | Собств. |
| 43 | ул. Юбилейная, дом 9 | 76,00 | 1 | ООО «Арго» |  | 76,00 | Собств. |
| 44 | ул. Советская, дом 13 | 58,00 | 3 | АПТЕКА № 16 |  | 58,00 | Собств. |
| 45 | ул. Юбилейная | 45,00 | 1 | ЗАО «Транссервис» |  | 45,00 | Собств. |
| 46 | ул. Юбилейная | 110,00 | 1 | ЗАО «Ремсервис» |  | 110,00 | Собств. |
| 47 | ул. Заводская, дом 1 | 120,00 | 1 | ЗАО ОСП |  | 120,00 | Собств. |
| 48 | ул. Красноармейская, дом 78 | 345,00 | 1 | ЗАО Дорспецстрой №3 |  | 345,00 | Собств. |
| 49 | ул. Урицкого, дом 1 | 120,00 | 1 | ООО «Мечта» |  | 120,00 | Собств. |
| 50 | ул. Твардовского, дом 10а | 412,00 | 2 | ООО «Коммунальщик» |  | 412,00 | Собств. |
| 51 | ул. Советская, дом 10 | 102,00 | 1 | «Мировые судьи» |  | 102,00 | Собств. |
| 52 | ул. Советская, дом 13 | 53,00 | 3 | «Московская ярмарка» |  | 53,00 | Собств. |
| 53 | пер. Ленина, дом 2 | 248,00 | 1 | ЗАО «СКЗ», (кабельный завод) |  | 248,00 | Собств. |
| 54 | ул. Советская, дом 62 | 53,00 | 1 | Смоленское общество рыболовов и охотников |  | 53,00 | Собств. |
| 55 | ул. Урицкого | 45,00 | 1 | ООО «Валентин» |  | 45,00 | Собств. |
| 56 | ул. Урицкого, дом 40 | 57,00 | 1 | ООО «Янтарь» |  | 57,00 | Собств. |
| 57 | ул. Урицкого, дом 40 | 69,00 | 1 | Администр. здание склад |  | 69,00 | Собств. |
| 58 | ул. Советская, дом 5 | 95,00 | 1 | ООО «Марс» |  | 95,00 | Собств. |
| 59 | ул. Советская, дом 5 | 75,00 | 1 | Кафе «У шаха» |  | 75,00 | Собств. |
| 60 | ул. Заводская, дом 10 | 103,00 | 1 | ООО «Починокмолоко» |  | 103,00 | Собств. |
| 61 | ул. Заводская, дом 10 | 65,00 | 1 | Админ. здание «Починокмолоко» |  | 65,00 | Собств. |
| 62 | ул. Урицкого, дом 7 | 110,00 | 1 | ООО «Горизонт» |  | 110,00 | Собств. |
| 63 | пер. Ленина, дом 6 | 84,00 | 1 | ПО «Колос» |  | 84,00 | Собств. |
| 64 | ул Октябрьская | 135,00 | 1 | ПК «Лаваш» |  | 135,00 | Собств. |
| 65 | ул. Победы | 56,00 | 1 | Филиал АООТ «Смоллестоппром» администрация |  | 56,00 | Собств. |
| 66 | ул. Победы | 78,00 | 1 | гаражи |  | 78,00 | Собств. |
| 67 | пер. Социалистический | 150,00 | 1 | СОАО «Бахус» |  | 150,00 | Собств. |
| 68 | ул. Победы, дом 26 | 86,00 | 1 | ООО «Эталон» |  | 86,00 | Собств. |
| 69 | ул. Красноармейская, дом 11 | 2053,20 | 2 | Средняя школа №2 |  | 2053,20 | Собств. |
| 70 | ул. Карла Маркса, дом 20 | 792,20 | 1 | МДОУ №2 |  | 792,20 | Собств. |
| 71 | ул Октябрьская 11 | 256,00 | 2 | спортзал |  | 256,00 | Собств. |
| 72 | ул Октябрьская 11а | 65,00 | 1 | боксерский зал |  | 65,00 | Собств. |
| 73 | ул. Карла Маркса, дом 23 | 700,00 | 1 | ДШИ |  | 700,00 | Собств. |
| 74 | ул. Советская, дом 4 | 182,20 | 1 | Музей |  | 182,20 | Собств. |
| 75 | ул. Кирова, дом 10 | 512,00 | 2 | Почта России |  | 512,00 | Собств. |
| 76 | ул. Советская, дом 9 | 354,00 | 0 | РАЙПО админ.здание |  | 354,00 | Собств. |
| 77 | ул. Советская, дом 5 а | 287,00 | 1 | Магазин «Мебель» |  | 287,00 | Собств. |
| 78 | ул. Урицкого, дом 2 | 245,00 | 1 | Хозяйственный маг. |  | 245,00 | Собств. |
| 79 | ул. Советская, дом 7 | 186,00 | 1 | Магазин №2 |  | 186,00 | Собств. |
| 80 | ул Октябрьская | 149,00 | 1 | Магазин №4, ул. Октябрьская |  | 149,00 | Собств. |
| 81 | ул. Красноармейская, дом | 45,00 | 1 | Гараж РАИПО, ул. Красноармейская |  | 45,00 | Собств. |
| 82 | ул. Советская, дом 7а | 287,00 | 1 | Кулинария |  | 287,00 | Собств. |
| 83 | ул. Советская, дом 29 | 254,00 | 1 | Ресторан |  | 254,00 | Собств. |
| 84 | ул. Советская, дом 7а | 158,00 | 1 | Склад мебели (мясной ряд ) |  | 158,00 | Собств. |
| 85 | ул. Советская, дом 13 | 75,00 | 1 | Книжный магазин |  | 75,00 | Собств. |
| 86 | ул. Юбилейная, дом 2 | 86,00 | 1 | Магазин №7, |  | 86,00 | Собств. |
| 87 | ул. Советская, дом 16 | 76,00 | 1 | Магазин №5 |  | 76,00 | Собств. |
| 88 | ул. Советская, дом 21 | 189,00 | 1 | Заготконтора |  | 189,00 | Собств. |
| 89 | ул. Советская, дом 21а | 65,00 | 1 | Заготзерно |  | 65,00 | Собств. |
| 90 | ул. Октябрьская, дом 10 | 77,00 | 1 | Аптека «Айболит» |  | 77,00 | Собств. |
| 91 | ул. Урицкого, дом 39 | 123,00 | 1 | ИП Буринская М.М. |  | 123,00 | Собств. |
| 92 | ул. Октябрьская | 245,00 | 2 | ЧП Мырза Р.И. |  | 245,00 | Собств. |
| 93 | ул. Советская, дом | 230,00 | 2 | ИП Абраменкова магазин «Автозапчасти» |  | 230,00 | Собств. |
| 94 | пер. 2-й Советский, ларек | 15,00 | 1 | ИП Гапеенков Д.А. |  | 15,00 | Собств. |
| 95 | ул. Советская, дом 21 | 25,00 | 1 | Евросеть |  | 25,00 | Собств. |
| 96 | ул. Новикова, дом 2а | 53,00 | 1 | Магазин ИП Кудрявцев |  | 53,00 | Собств. |
| 97 | ул. Твардовского, дом 2 | 68,00 | 1 | Адвокатский кабинет Михалева |  | 68,00 | Собств. |
| 98 | ул. Советская, дом 17 | 76,00 | 1 | Магазин «Теремок» |  | 76,00 | Собств. |
| 99 | ул. Кирова, дом 5 | 62,00 | 1 | Магазин «Виктория» |  | 62,00 | Собств. |
| 100 | ул. Карла Маркса, дом | 35,00 | 1 | Аптека на рынке |  | 35,00 | Собств. |
| 101 | ул. Советская | 48,00 | 1 | Аптека в микрорайоне |  | 48,00 | Собств. |
| 102 | пер. 2-й Советский | 50,00 | 1 | Стоматологический кабинет в микрор-не |  | 50,00 | Собств. |
| 103 | ул. Урицкого | 46,00 | 1 | ИП Давыдова, магазин |  | 46,00 | Собств. |
| 104 | ул. Советская | 58,00 | 1 | «Межрегионгаз» (аренда) |  | 58,00 | Собств. |
| 105 | ул. Урицкого | 34,00 | 1 | ИП Логвин Магазин «Автозапчасти» |  | 34,00 | Собств. |
| 106 | ул. Советская | 63,00 | 1 | ИП Борисенков магазин «Шарм» |  | 63,00 | Собств. |
| 107 | ул. Советская | 56,00 | 1 | ИП Филиппова Т.Н., магазин |  | 56,00 | Собств. |
| 108 | ул. Урицкого | 469,00 | 3 | ИП Мяготин, магазин «Домовой» |  | 469,00 | Собств. |
| 109 | ул. Урицкого | 35,00 | 1 | ИП Липов, магазин «Автозапчасти» |  | 35,00 | Собств. |
| 110 | ул. Советская, дом 49 | 68,00 | 1 | ИП Соколов, маг. Детских товаров «Сонюшка» |  | 68,00 | Собств. |
| 111 | ул. Старобазарная, дом 21 | 85,00 | 1 | Церковь ЕХБ, у. Старобазарная, 21 |  | 85,00 | Собств. |
| 112 | ул. Победы | 153,00 | 1 | Православная Церковь, ул. Победы |  | 153,00 | Собств. |
| 113 | ул. Садовая, дом 23 | 430,00 | 2 | ПУ - 29 | 430,00 |  | Муниц. |
| Итого по городу |  | 46 252,0 | х | х | 25 003,6 | 21 248,4 | х |

Характеристики сохраняемого жилого фонда военного гарнизона

ЁЛКИ-3

| Адрес | Отапливаемая площадь, кв.м | Количество этажей | Год ввода в эксплуатацию | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 197 | 1032 | 2 | 1975 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 198 | 947,4 | 2 | 1969 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 199 | Не отапл. | 1 | 1948 |  |
| Дом № 200 | 1006 | 2 | 1985 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 201 | 398 | 1 | 1954 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 202 | 396 | 1 | 1956 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 203 | 648 | 2 | 1965 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 204 | 218,5 | 1 | 1953 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 205 | 538 | 3 | 1991 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 88 | 458 | 2 | 1978 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Итого по Елкам-3 | 5642 | Х | х |  |

Зоны действия остальных котельных лежат в границах организаций, на чьем балансе находится котельная.

Зоны действия городских котельных изолированы друг от друга, перемычки между теплосетями, повышающие надежность теплоснабжения потребителей отсутствуют, т.о. каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения

### 2.2.Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников

На перспективу предусматривается:

- Реконструкция котельной №1  для обеспечения теплоснабжения существующих жилых и общественных зданий, а также вновь присоединенной нагрузки детского сада (на территории МОУ СОШ №1) и реконструированного корпуса поликлиники (на территории ЦРБ).

Зоны действия остальных источников тепла после реконструкции  остаются без изменения.

## 2.3.Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории города. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Для теплоснабжения вновь вводимых жилых зданий экономически оправданной является установка индивидуальных двухконтурных бытовых газовых котлоагрегатов.

Данное решение позволит избежать дополнительных тепловых потерь в сетях распределения теплоносителя, вызванных значительной протяженностью тепловых сетей ввиду разрозненности потребителей.

Новое жилищное строительство будет размещено на свободных землях (западней 1 микрорайона, южнее 1 микрорайона, южней улицы Теркина, восточная часть города южнее улицы Полевая).

Наибольшее количество территории – предназначено для реконструкции садоводств под индивидуальную жилую застройку.

Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий на период до 2027 г., кв. м в г. Починок

| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67:14:032-02-17 -западней 1 микрорайона | кв. м | 1600,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67:14:032-02-30 - южнее 1 | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 |
| 67:14:032-02-57 - южней улицы Теркина | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 |
| 67:14:032-01-66 - восточная часть города южнее улицы Полевая | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 |

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства (индивидуальное теплоснабжение)

| Проектируемые жилые строения |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв. м | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Мощность системы отопления | Гкал/ч | 0,07888 | 0,0986 | 0,0986 | 0,08526 | 0,08932 | 0,08932 | 0,08932 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 |
| Мощность системы ГВС | Гкал/ч | 0,015776 | 0,01972 | 0,01972 | 0,017052 | 0,017864 | 0,017864 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 |
| Суммарная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,094656 | 0,11832 | 0,11832 | 0,102312 | 0,107184 | 0,107184 | 0,10904 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды отопления | Гкал/год | 198,20 | 247,75 | 247,75 | 214,23 | 224,43 | 224,43 | 224,43 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды ГВС | Гкал/год | 64,53 | 80,66 | 80,66 | 69,75 | 73,07 | 73,07 | 73,07 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 |
| Суммарный годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 262,73 | 328,42 | 328,42 | 283,98 | 297,51 | 297,51 | 297,51 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |

| Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства общественных зданий на период до 2027 г., кв. м в г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| 67:14:032-01-02 -улица Советская на территории школы № 1. Строительство детского сада на 140 мест | кв. м | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,1176/0,0282* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67:14:032-02-39 - улица Твардовского на территории центральной районной больницы.Реконструкция бывшего здания поликлиники под нерврологическое и инфекционное отделения Центральной районной больницы | кв. м | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0936/0,0138** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*-через дробь в таблице указан тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 117600(Ккал/ч)  188,16(КВт/ч). и тепловой поток в течение среднего часа 28200(Ккал/ч) 45,12(КВт/ч).

**-через дробь в таблице указан тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 93600(Ккал/ч)  149,76(КВт/ч) и тепловой поток в течение среднего часа 13800(Ккал/ч) 22,08(КВт/ч).

Теплоснабжение детского сада предусматривается от реконструированной (к 2015году) котельной №1. В ходе строительства подразумевается прокладка тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения к вновь построенному детскому саду.  Данный вариант теплоснабжения является наиболее целесообразным, т.к. планируемый объект находится в радиусе действия данной котельной.

Теплоснабжение неврологического и инфекционного отделения предусматривается от реконструированной (к 2015году) котельной №1. Данный вариант теплоснабжения является наиболее целесообразным, т.к. планируемый объект находится в радиусе действия данной котельной.

ГЛАВА 3 «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

Данная глава не разработана, т.к. численность населения в данном городском поселении не превышает 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах, приведенных ниже, за отчетный 2013/2014 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников.

В настоящее время по всем котельным  установленная мощность значительно выше присоединенной нагрузки.

Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении ООО СРТЭ, составляет менее 80%, что свидетельствует о низкой эффективности работы котельного оборудования.

Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов являются трудоемкими и финансово затратными, в Схеме принято решение по замене котлов на энергоэффективные (данное мероприятие предусмотрено в комплексе реконструкции котельной).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В городе Рославль на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

общественных зданий (детского сада и больницы)  нового строительства (без нарастающего итога)

| Проектируемые здания |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность системы отопления | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,1124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мощность системы ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,1544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды отопления | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 315,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды ГВС | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 234,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарный годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 549,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перспективная выработка тепловой энергии в г.Починке с учетом вновь вводимых и сохраняемых зданий (с нарастающим итогом)

| Наименование |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые и общественные строения ООО "СРТЭ" строения | Гкал/год | 26607 | 26607 | 26607 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 |
| Проектируемые жилые строения | Гкал/год | 262,73 | 591,15 | 919,57 | 1203,55 | 1501,06 | 1798,57 | 2096,08 | 2351,08 | 2606,08 | 2861,08 | 3116,08 | 3371,08 | 3626,08 | 3881,08 | 4136,08 |
| Сохраняемые жилые здания от котельной ООО "Коммунальщик" | Гкал/год | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Сохраняемые обшественные здания от котельной ООО "Коммунальщик" | Гкал/год | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 |
| Сохраняемые жилые здания от котельной ООО РЭУ "Западный" | Гкал/год | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| Сохраняемые общественные здания от котельной ООО РЭУ "Западный" | Гкал/год | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
| Сохраняемые общественные здания от котельной ООО "Стодолищеский" ЖЭУ | Гкал/год | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| ИТОГО | Гкал/год | 32128,73 | 32457,15 | 32785,57 | 33619,53 | 33917,04 | 34214,55 | 34512,06 | 34767,06 | 35022,06 | 35277,06 | 35532,06 | 35787,06 | 36042,06 | 36297,06 | 36552,06 |

Перспективная установленная мощность котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Год ввода в эксплуа тацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | КПД, % | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуа- тацию котельной | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час |  |  |  | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч вент. | КПД,% но новой котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установ ленная | Подключенная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС |  |  |
| г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | СРТЭ | 1997 | КВТС-1 | 3 | 76,00 | газ | 1981 | 11,72 | 3,75 | 3,54 | 0,21 | 5,4 | ≥92,0 |
|  |  |  | 2002 |  | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003 |  | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 1 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 |  | 2 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 | КСВ-1,86 | 2 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная первый микрорайон | СРТЭ | 1986 | КВТС-1 | 6 | 73,00 | газ | 1986 | 8,00 | 2,64 | 2,37 | 0,27 | 3,55 | ≥92,0 |
|  |  |  | 1992 |  | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 |  | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1994 |  | 1 | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1997 |  | 1 | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 1 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЖБИ | муницип. | 1992 | ДКВР-4/13 (вод) | 1 | 90 | газ | 1992 | 6,30 | 1,41 | 1,41 | 0 | 1,9 | ≥92,0 |
|  |  |  | 1992 | ДКВР 6.5/13(вод) | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РТП | муницип. | 1989-1990 | ТГ-3,95 | 3 | 88 | газ | 1983 | 11,80 | 0,73 | 0,73 | 0 | 0,93 | ≥92,0 |

Остальные котельные, снабжающие тепловой энергией собственные нужды, так и сторонних потребителей  (юридических лиц) являются ведомственным котельными и их модернизация будет проводиться по решению собственника.

ГЛАВА 5 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

В городе Починок запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

На котельных установлены системы умягчения воды (1 ступень натрий катионирования, тип катионита сульфоуголь).

Основные данные по химводоподготовке, установленной на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Химводоподготовка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип ХВП | Кол. фильтров | Тип катионита | Диаметр фильтра | Высота засыпки | Диаметр солерастворителя |
| г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | СРТЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 1500 | 2000 | 1500 |
| 2 | Котельная первый микрорайон | СРТЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 1000 | 2000 | 1000 |
| 11 | ЖБИ | муницип. | Нат-кат 1ст. | 3 | сульфоуголь | 1000 | 2 000 | 1500 |
| 12 | РТП | муницип. | Нат-кат 1ст. | 2 | сульфоуголь | 1000 | 2 000 | 750 |

Исходя из технических данных, предоставляемых организацией в регулирующий орган, расход воды на котельных следующий:

| Котельная | Вода на технологические цели, м3 | Стоки м3 |
| --- | --- | --- |
| Починок, № 1 | 5 434 | 3 296 |
| Починок, № 2 | 2 298 | 1 482 |
| Починок, № 11 | 4 073 | 3 380 |
| Починок, № 12 | 992 | 674 |

В таблице представленной ниже даны данные по расходу подпиточной воды за 2012/2013 период

| № п/п | Диспетчерский номер | Наименование котельной | Расход воды на подпитку системы, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Починковский район |  |  |
| 1 | 1 | Центральная котельная | 2 134 |
| 2 | 2 | Котельная первый микрорайон | 798 |
| 4 | 11 | ЖБИ | 727 |
| 5 | 12 | РТП | 283 |

Т.о. в подавляющем большинстве на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО СРТЭ, установлены устаревшие системы ХВП, требующие постоянного присутствия персонала, что приводит к увеличения фонда оплаты труда, что в свою очередь сказывается на повышении тарифа на тепловую энергию.

На остальных котельных (муниципальной, областной формы собственности) химводоподготовка отсутствует, либо в случае наличия бытовых газовых котлов оборудованы автоматизированным дозатором.

На основании принятых в Схеме объемов  перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.

В виду того, что большинство котельных находится в неудовлетворительном состоянии (котлы изношены, имеют низкий КПД, неэффективное основное и вспомогательное оборудование) в перспективе до 2027 году, котельные находящиеся в сосбтвенности/ аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго", должны быть реконструированы. В процессе модернизации предполагается не только полная замена котельного оборудования (установка новых энергоэффективных котлоагрегатов с КПД не ниже 92%), но и установка современных водоподготовительных установок.

В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контур котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку (т.е. тем самым сократить расход реагентов на ХВО), а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.

Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требования фирм-производителей котлов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.

- Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др

Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.

Химическая водоочистка для водогрейных котлов

Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.

Закрытая система пополняется химически очищеной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять  химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.

Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.

Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.

Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.

Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.

Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.

В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).

Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:

1). Установка автоматизированной системы умягчения воды

Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жесткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворенных солей за счет замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определенного уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учетом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины ее расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подается специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счет обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычайно надежны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).

2).Установка комплексонатного дозирования

Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.

Комплексоны - реагенты. Разрушение минеральных отложений.

При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

ГЛАВА 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

6.1.Варианты развития системы теплоснабжения города Починок

Текущее состояние системы теплоснабжения города Починок характеризуется низкой экономичностью действующих в городе котельных. Причиной является то, что 80% оборудования котельных выработало свой ресурс.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку топлива (ввиду низкого КПД котельных), затраты на ФОТ (ввиду отсутствия автоматизации котельных);

б) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей, отработавших более 20 лет.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения рассматриваются следующие варианты  развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения города Починок:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замена низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников города, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное.

В соответствии с прогнозным балансом территории г. Починок увеличение территории происходит только за счет территории, занятой индивидуальной жилой  застройкой и строительством детского сада, а также реконструкции старого корпуса поликлиники.

В таблице ниже представлена программа приоритетных мероприятий по реконструкции и строительству котельных согласно долгосрочной областной целевой программе «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2012-2016 годы.

В рамках действия данной схемы теплоснабжения предлагается:

1.Провести реконструкцию котельной №1 и №2 (с заменой устаревшего оборудования на энергоэффективное) и разделением котлового контура котельной теплообмениками. После модернизации данные котельные подразумеваются без присутствия обслуживающего персонала.

2. Строительство двух новых блочно модульных котельных взамен котельной №11 (ЖБИ) и котельной №12 (РТП).

В рамках модернизации  теплового хозяйства предлагается провести работы по реконструкции тепловых сетей от данных котельных.

|  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к долгосрочной областной целевой программе «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2012-2016 годы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления Администрации Смоленской области от _________№ _____) |  |  |  |
|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель. Повышение надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Строительство блочно-модульной котельной по ул. Строителей в г. Починок» | Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (по согласованию) | Итого |  |  |  | 8 000 |  | 8 000 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 7 600 |  | 7 600 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  | 400 |
|  | «Реконструкция тепловых сетей от блочно-модульной котельной по ул. Строителей в г. Починок» | Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (по согласованию) | Итого |  |  |  |  | 4 200 | 4 200 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 3 900 | 3 900 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 300 | 300 |

На базе приведенных выше таблиц были сформулированы преложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии в городе. Данные предложения отражены в схеме теплоснабжения.

В ходе модернизации системы теплоснабжения г.Починок предлагаются следующие варианты:

1. Реконструкция котельной №1 (Центральная) с присоединением нагрузки вновь построенного детского сада (на территории МОУ СОШ №1) и реконструированного поликлиники (на территории ЦРБ). Ориентировочно необходимая мощность котельной (с учетом компенсации тепловых потерь в сетях и 10% резерва мощности) – 5,4Гкал/час. Проведение данного мероприятия планируется осуществить в 2015 году.

2. Реконструкция котельной №2 в первом микрорайоне с установкой нового энергоэффективного оборудования взамен существующего. Ориентировочно необходимая мощность котельной (с учетом компенсации тепловых потерь в сетях и 10-15% резерва мощности) – 3,55Гкал/час. Проведение данного мероприятия планируется осуществить в 2016 году.

3.Строительство новой БМК взамен котельной №11 ЖБИ. Ориентировочно необходимая мощность котельной (с учетом компенсации тепловых потерь в сетях и 10-15% резерва мощности) – 1,9Гкал/час. Проведение данного мероприятия планируется осуществить в 2017 году.

4. Строительство новой БМК взамен котельной №12 РТП.  Ориентировочно необходимая мощность котельной (с учетом компенсации тепловых потерь в сетях и 10-15% резерва мощности) – 0,93Гкал/час. Проведение данного мероприятия планируется осуществить в 2015 году.

### Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

Вне радиуса существующих котельных после строительства окажутся построенные жилые дома, которые будут располагаться западней  и южнее 1 микрорайона, южней улицы Теркина, восточная часть города южнее улицы Полевая. Для обеспечения тепловой энергией данных микрорайонов предусмотрено индивидуальное теплоснабжение. Данное предложение является наиболее эффективным ввиду того, что прокладка тепловой сети к разрозненным потребителям потребует значительных капитальных вложений, превосходящих капитальные вложения в строительство источника тепловой энергии.

### Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

1 Реконструкция котельной №1 (Центральная)

# Обоснование необходимости реконструкции:

В виду того, что котельная №1 (Центральная) была введена в эксплуатацию в 1981 (котлоагрегаты КВТС-1 были установлены в 2005,2004,2003,2002,1997,1996) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, установленное оборудование котельной будет значительно изношено, неэнергоэффективное (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76 %), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 3,13 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции котельной в непосредственной близости предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

В виду того, что в стоимость блочно-модульной котельной входит модуль-здание, которое требует дополнительных финансовых ресурсов,  в рамках модернизации котельной произвести замену основного и вспомогательного оборудования с размещением его в том же здании.

Ввиду с прогнозируемым вводом детского сада и реконструкции поликлиники существующая присоединенная мощность котельной должна быть увеличена на величину тепловой мощности детского сада и поликлиники.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №1, (Центральная) | 3,91 | 3,54 + 0,1154 | 0,21+ 0,042 |  | 12804,0 | 10362,0 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и 10% запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 5,4Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №1,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,372/1,444 |  |
| Оборудование |  | 11,67/12,87 |
| СМР и наладочные работы |  | 5,77/6,36 |
| Всего капитальные затраты | 1,372/1,444 | 17,44/19,23 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,412/0,455 |
| НДС | 0,247/0,26 | 3,213/3,544 |
| Всего смета проекта | 1,619/1,704 | 21,06/23,24 |
| ИТОГО | 22,68/24,944 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 24,944 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет амортизационных фондов ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» при поддержке бюджетного финансирования.

2 Реконструкция котельной №2 (первый микрорайон)

# Обоснование необходимости реконструкции:

В виду того, что котельная №2 (первый микрорайон) была введена в эксплуатацию в 1986 (котлоагрегаты КВТС-1 и КСВ-1,86 были установлены в 1986,1992,1996) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, установленное оборудование котельной будет значительно изношено, неэнергоэффективное (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76 %), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 3 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

В виду того, что в стоимость блочно-модульной котельной входит модуль-здание, которое требует дополнительных финансовых ресурсов,  в рамках модернизации котельной произвести замену основного и вспомогательного оборудования с размещением его в том же здании.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2016 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №2, (первый микрорайон) | 2,64 | 2,37 | 0,27 |  | 8006 | 6677 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 3,55 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №2,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,9/0,994 |  |
| Оборудование |  | 7,657/8,863 |
| СМР и наладочные работы |  | 3,785/4,379 |
| Всего капитальные затраты | 0,9/0,994 | 11,442/13,242 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,27/0,313 |
| НДС | 0,162/0,179 | 2,108/2,439 |
| Всего смета проекта | 1,062/1,173 | 13,82/15,994 |
| ИТОГО | 14,86/17,167 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 17,167 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет амортизационных фондов ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» при поддержке бюджетного финансирования.

3  Строительство новой БМК по ул.Строителей взамен котельной №11 (ЖБИ)

# Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная №11 (ЖБИ) была введена в эксплуатацию в 1992 (котлоагрегаты ДКВР-4/13 (водогрейный), ДКВР-6,5/13 (водогрейный) были установлены в 1992) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, однако виду развитых поверхностей теплообмена котлы котлы ДКВР (водогрейный режим) имеют высокий КПД, а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 4,5 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе строительства БМК взамен существующей котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

Строительство БМК подразумевается исходя из неудовлетворительного состояния ограждающих конструкций здания котельной.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2017 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №11, (ЖБИ) | 1,41 | 1,41 | 0 |  | 4252 | 3332 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 1,9 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №11,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,576/0,667 |  |
| Оборудование |  | 4,89/5,93 |
| СМР и наладочные работы |  | 2,41/2,92 |
| Всего капитальные затраты |  | 7,3/8,85 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,173/0,21 |
| НДС | 0,104/0,12 | 1,345/1,631 |
| Всего смета проекта | 0,68/0,787 | 8,818/10,691 |
| ИТОГО | 9,5/10,69 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 10,69 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

4  Строительство блочно-модульной взамен котельной №12 (РТП)

# Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная №12 (РТП) была введена в эксплуатацию в 1983 (котлоагрегаты ТГ-3,95 были установлены в 1989-1990 г.) и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс. На данный момент котлоагрегаты имеют низкий  КПД, что приводит к перерасходу топлива на котельной. Установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 16 раз фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции существующей котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №12, (РТП) | 0,73 | 0,73 |  |  | 2095 | 1624 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 0,93 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №12,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,327/0,344 |  |
| Оборудование |  | 2,776/3,06 |
| СМР и наладочные работы |  | 1,372/1,514 |
| Всего капитальные затраты | 0,327/0,344 | 4,148/4,574 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,098/0,108 |
| НДС | 0,059/0,062 | 0,764/0,843 |
| Всего смета проекта | 0,386/0,406 | 5,01/5,525 |
| ИТОГО | 5,4/5,93 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 5,93 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Остальные тепловые источники, являющиеся либо муниципальной/областной собственностью представляют собой бытовые газовые котлоагрегаты.

Модернизация ведомственных теплоисточников выполняется за финансовые средства собственников и не может быть спланирован в рамках данной Схемы.

# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

7.1.  Обоснование необходимости реконструкции тепловых сетей

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

На основании анализа аварий и инцидентов, произошедших на тепловых сетях г.Починок рекомендуется реконструкция существующих тепловых сетей с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей:

1.реконструкция тепловых сетей от котельной №1. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 6019,6 п.м (из них 1779,6п.м. –находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», 4240 п.м. находится на балансе муниципалитета и абонентов). Из них 1867,6 п.м. – надземной прокладки, 4151,4 п.м.- подземной канальной прокладки.

В ходе реконструкции тепловой сети предусматривается:

1. проведение изоляционных работ на трубопроводах, расположенных надземно.

2. замена существующих аварийных участков трубопроводов на предизолированные трубопроводы.

Данные мероприятия позволят уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке, а также снизить аварийность тепловых сетей.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №1

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,554/1,635 |  |
| Оборудование | 9,07/9,542 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 10,9/12,03 |
| Всего капитальные затраты | 10,624/11,177 | 10,9/12,03 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,425/0,469 |
| НДС | 1,912/2,01 | 2,04/2,25 |
| Всего смета проекта | 12,536/13,187 | 13,365/14,749 |
| ИТОГО | 25,9/27,936 |  |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют 25,9 млн.рублей.

Ввиду того, что часть тепловых сетей находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а часть в муниципальной собственности предлагается рассмотреть вопрос о совместном финансировании реконструкции тепловых сетей.

2. реконструкция тепловых сетей от котельной №2 (первый микрорайон) .

В настоящий момент в собственности ООО «СРТЭ» находится 460 п.м., в собственности муниципалитета находится 1726 п.м. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 2186 п.м (из них 1238 п.м. – подземная канальная прокладка, 948 п.м. – надземная прокладка).

Реконструкция тепловых сетей подразумевает:

1. замена изношенных аварийных участков трубопроводов на современные предизолированные трубы, что позволит уменьшить тепловые потери при передачи, избежать сверхнормативных утечек, а также минимизировать финансовые средства на проведение аварийных работ.

2. проведение работ по восстановлению тепловой изоляции на участках трубопроводов надземной прокладки.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей, запитанных от котельной №2

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,456/0,503 |  |
| Оборудование | 2,66/2,935 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 3,2/3,704 |
| Всего капитальные затраты | 3,116/3,438 | 3,2/3,704 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,125/0,145 |
| НДС | 0,56/0,619 | 0,6/0,693 |
| Всего смета проекта | 3,676/4,057 | 3,925/4,542 |
| ИТОГО | 7,6/8,6 |  |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют 8,6 млн.рублей.

Ввиду того, что часть тепловых сетей находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а часть в муниципальной собственности предлагается рассмотреть вопрос о совместном финансировании реконструкции тепловых сетей.

3. Реконструкция тепловых сетей от котельной №11 (ЖБИ)

Протяженность тепловой сети от котельной №11 составляет 1112п.м. (в двухтрубном исполнении). Из них надземной прокладки 357п.м, остальная часть тепловой сети выполнена подземно.

Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №11 подразумевает выполнение изоляционных работ по надземной части теплосети и частичную замену на ППУ –трубы изношенных подземных участков теплосети.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №11 (ЖБИ)

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,212/0,245 |
| Оборудование | 1,239/1,434 |
| СМР и наладочные работы | 1,49/1,7248 |
| Всего капитальные затраты | 2,941/3,404 |
| Непредвиденные расходы | 0,058/0,067 |
| НДС | 0,54/0,625 |
| Всего смета проекта | 3,54/4,096 |
| ИТОГО | 3,54/4,096 |

4. Реконструкция тепловых сетей от котельной №12 (РТП)

Протяженность тепловой сети от котельной №12 составляет 1253п.м. (в двухтрубном исполнении). Из них надземной прокладки 441п.м, остальная часть тепловой сети выполнена подземно.

Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №12 подразумевает выполнение изоляционных работ по надземной части теплосети и частичную замену на ППУ –трубы изношенных подземных участков теплосети.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №12 (РТП)

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,252/0,278 |
| Оборудование | 1,47/1,622 |
| СМР и наладочные работы | 1,768/1,951 |
| Всего капитальные затраты | 3,49/3,851 |
| Непредвиденные расходы | 0,069/0,076 |
| НДС | 0,641/0,707 |
| Всего смета проекта | 4,2/4,634 |
| ИТОГО | 4,2/4,634 |

Проведенные гидравлические расчеты показали, что для котельных, учитывая близость размещения потребителей тепла к теплоисточникам, оптимальным является отопительный температурный график 95/70 оС.

Фактически существующий утвержденный график тепловых сетей является оптимальным.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка тепловой сети после окончания строительства и сдачи в эксплуатацию котельных.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие (на уровне 8-10%) тепловые потери.

## 7.2.Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Для повышения надежности и экономичности работы существующих насосных станций (насосных агрегатов) предлагается произвести замену насосного парка, выработавшего свой технический ресурс, и установку на насосах регулируемых электроприводов.

# ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ.

Котельные, находящиеся в городском поселении, не имеют в настоящий момент ни резервного, ни аварийного топлива.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем, расход природного газа будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам города представлены в таблице ниже.

Перспективное потребление природного газа для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства

| Проектируемые жилые строения | Площадь, кв. м | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки отопления | куб.м | 26929,54 | 33661,93 | 33661,93 | 29107,67 | 30493,75 | 30493,75 | 30493,75 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки ГВС | куб.м | 8767,758 | 10959,7 | 10959,7 | 9476,915 | 9928,197 | 9928,197 | 9928,197 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 |
| Суммарный годовой расход природного газа | куб.м | 35697,3 | 44621,63 | 44621,63 | 38584,58 | 40421,94 | 40421,94 | 40421,94 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 |

Перспективный баланс потребления природного газа в Починковском городском поселении (централизованное теплоснабжение), ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| Наименование |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Починок, № 1 | тыс.куб.м/год | 2 038,43 | 2 038,43 | 2 038,43 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 |
| Починок, № 2 | тыс.куб.м/год | 1 331,79 | 1 331,79 | 1 331,79 | 1 331,79 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 |
| Починок, № 3 | тыс.куб.м/год | 653,25 | 653,25 | 653,25 | 653,25 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 |
| Починок, № 11 | тыс.куб.м/год | 597,29 | 597,29 | 597,29 | 597,29 | 597,29 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 |
| Починок, № 12 | тыс.куб.м/год | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 |
| Итого | тыс.куб.м/год | 4925,5 | 4925,5 | 4925,5 | 4606,6 | 4242,9 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 |

Расчет потребленного природного газа приведен только для котельных, отпускающих тепловую энергию на нужды населения, а также для перспективных газовых бытовых теплогенераторов .

Перспективный баланс потребления природного газа в Починковском городском поселении (централизованное теплоснабжение)

| Наименование |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход природного газа на котельных ООО «СРТЭ» | тыс.куб.м/год | 4925,5 | 4925,5 | 4925,5 | 4606,6 | 4242,9 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 |
| Расход природного газа на котельной ООО «Западный РЭУ» | тыс.куб.м/год | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 | 764,72 |
| Расход природного газа на котельной ООО «Коммунальщик» | тыс.куб.м/год | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 |
| Расход природного газа на котельной ООО «Стодолищенский ЖЭУ» | тыс.куб.м/год | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 | 5,781 |
| Итого | тыс.куб.м/год | 5968,44 | 5968,44 | 5968,44 | 5649,54 | 5285,84 | 5266,34 | 5266,34 | 5266,34 | 5266,34 | 5266,34 | 5266,34 | 5266,34 | 5266,34 | 5266,34 | 5266,34 |

ГЛАВА 9.«ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Надежность - способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,86.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Под надежностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25 – 30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико – экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и др.).

Для повышения надежности системы теплоснабжения по программе предусматривается замена всех аварийных участков тепловых сетей и просто сетей с большим износом, для крупных поставщиков тепловой энергии. Повреждения в тепловых сетях могут относиться к инцидентам или отказам. Повреждения оборудования и трубопроводов, которые не приводили к перерыву теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок 36 часов и более, относятся к инцидентам. Как правило, анализ данных по частоте инцидентов проводится раздельно для инцидентов, произошедших во время эксплуатации и во время работ по испытанию трубопроводов, включающих в себя опрессовку и температурные испытания.

В процессе анализа устанавливаются наиболее распространённые типы и причины повреждений, например, распределение инцидентов по элементам тепловых сетей и зависимость удельного количества повреждений от срока эксплуатации тепловых сетей. В качестве величины, характеризующей удельное количество повреждений, принимается отношение суммарного количества инцидентов к материальной характеристике трубопроводов.

Затем рассматриваются основные причины инцидентов в эксплуатационный период.

Это могут быть свищи и разрывы от внутренней и внешней коррозии, разрывы от дефекта сварки. В число прочих типов повреждений входят разрывы от превышения допустимого давления, гидроударов, теплового удлинения и механической деформации, свищи от дефектов металла труб, разрывы резьбовых соединений, протечки в сальниках и нарушения без утечки теплоносителя.

Основными причинами повреждений являются ненадлежащее качество сетевой воды периодическое и постоянное замачивание  отдельных участков трубопроводов, наличие блуждающих токов.

По статистике наибольшее количество повреждений фиксируется на линейных участках тепловых сетей. На дефекты арматуры приходится около 20% повреждений и на дефекты компенсаторов – 1%.

Для повышения же безотказности системы транспорта тепловой энергии в целом  возможны следующие пути:

- реконструкция участков с большим сроком службы для снижения величины параметра потока отказов λ;

- замена подземной прокладки на надземную;

- уменьшение диаметров магистралей, что позволит сократить время восстановления элемента при возникновении инцидента;

- повышение коэффициента аккумуляции зданий (утепление, программы энергосбережения).

Решения по способам повышения надежности тепловых сетей могут быть приняты после выполнения гидравлических и технико-экономических расчетов с учетом перспективного развития города.

ГЛАВА 10 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

Проведенный при разработке Схемы анализ технической и экономической документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также  для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах приведенных ниже.

Ниже индивидуально по каждой котельной приведен расчет по окупаемости предлагаемой реконструкции котельных и тепловых сетей. В ориентировочный расчет вошли данные по перспективному потреблению ТЭР на котельной и в ходе передачи, а также динамика изменения тарифа на ТЭР (газ, тепло, вода, электрическая энергия), а также пересчет капитальных затрат на строительство/реконструкцию тепловых сетей, ЦТП, котельных на основании опубликованных Минрегионразвития индексов – дефляторов.

Для котельных малой мощности (менее 8 Гкал/ч) реконструкция может быть осуществлена за счет средств муниципального и федерального бюджета. В экономической модели было учтено взятие кредита в банке и выплата процентов по нему. Одним из возможных вариантов является создание ГЧП (государственно-частного партнерства) для модернизации мелких объектов коммунальной теплоэнергетики.

Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

1.1 Реконструкция котельной №1 (Центральная)

# Обоснование необходимости реконструкции:

В виду того, что котельная №1 (Центральная) была введена в эксплуатацию в 1981 (котлоагрегаты КВТС-1 были установлены в 2005,2004,2003,2002,1997,1996) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, установленное оборудование котельной будет значительно изношено, неэнергоэффективное (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76 %), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 3,13 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции котельной в непосредственной близости предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

В виду того, что в стоимость блочно-модульной котельной входит модуль-здание, которое требует дополнительных финансовых ресурсов,  в рамках модернизации котельной произвести замену основного и вспомогательного оборудования с размещением его в том же здании.

Ввиду с прогнозируемым вводом детского сада и реконструкции поликлиники существующая присоединенная мощность котельной должна быть увеличена на величину тепловой мощности детского сада и поликлиники.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №1, (Центральная) | 3,91 | 3,54 + 0,1154 | 0,21+ 0,042 |  | 12804,0 | 10362,0 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и 10% запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 5,4Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №1,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,372/1,444 |  |
| Оборудование |  | 11,67/12,87 |
| СМР и наладочные работы |  | 5,77/6,36 |
| Всего капитальные затраты | 1,372/1,444 | 17,44/19,23 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,412/0,455 |
| НДС | 0,247/0,26 | 3,213/3,544 |
| Всего смета проекта | 1,619/1,704 | 21,06/23,24 |
| ИТОГО | 22,68/24,944 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 24,944 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет амортизационных фондов ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» при поддержке бюджетного финансирования.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 6019,6 п.м (из них 1779,6п.м. –находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», 4240 п.м. находится на балансе муниципалитета и абонентов). Из них 1867,6 п.м. – надземной прокладки, 4151,4 п.м.- подземной канальной прокладки.

В ходе реконструкции тепловой сети предусматривается:

1. проведение изоляционных работ на трубопроводах, расположенных надземно.

2. замена существующих аварийных участков трубопроводов на предизолированные трубопроводы.

Данные мероприятия позволят уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке, а также снизить аварийность тепловых сетей.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №1

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,554/1,635 |  |
| Оборудование | 9,07/9,542 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 10,9/12,03 |
| Всего капитальные затраты | 10,624/11,177 | 10,9/12,03 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,425/0,469 |
| НДС | 1,912/2,01 | 2,04/2,25 |
| Всего смета проекта | 12,536/13,187 | 13,365/14,749 |
| ИТОГО | 25,9/27,936 |  |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют 25,9 млн.рублей.

Ввиду того, что часть тепловых сетей находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а часть в муниципальной собственности предлагается рассмотреть вопрос о совместном финансировании реконструкции тепловых сетей.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития с  ростом тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 7,34 | 7,93 | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 17,52 | 19,31 | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 18,27 | 20,13 | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2444,86 | 2694,24 | 2963,66 | 3230,39 | 3504,97 | 3792,38 | 4084,39 | 4349,88 | 4606,52 | 4846,06 | 5073,83 | 5312,30 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 1739674 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 25123,7 | 23801,4 | 22479,1 | 21156,8 | 19834,5 | 18512,2 | 17189,9 | 15867,6 | 14545,3 | 13223 | 11900,7 | 10578,4 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 42304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 11803,8 | 13279,3 | 14806,4 | 16435,1 | 18160,8 | 19976,9 | 21655,0 | 22781,0 | 23920,1 | 24829,0 | 25499,4 | 26162,4 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 605,2 | 667,0 | 733,7 | 799,7 | 867,7 | 938,8 | 1011,1 | 1076,8 | 1140,4 | 1199,7 | 1256,0 | 1315,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 31,6 | 34,8 | 38,2 | 41,7 | 45,2 | 48,9 | 52,7 | 56,1 | 59,4 | 62,5 | 65,5 | 68,6 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 2194,7 | 2370,3 | 2564,7 | 2703,1 | 2838,3 | 2985,9 | 3138,2 | 3273,1 | 3410,6 | 3516,3 | 3590,2 | 3665,6 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 264,5 | 285,6 | 308,5 | 333,1 | 359,8 | 388,6 | 419,7 | 453,2 | 489,5 | 528,7 | 570,9 | 616,6 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1054,8 | 1139,1 | 1230,3 | 1328,7 | 1435,0 | 1549,8 | 1673,8 | 1807,7 | 1952,3 | 2108,5 | 2277,1 | 2459,3 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 951,8 | 1028,0 | 1110,2 | 1199,0 | 1295,0 | 1398,6 | 1510,5 | 1631,3 | 1761,8 | 1902,7 | 2055,0 | 2219,3 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 316,4 | 341,7 | 369,1 | 398,6 | 430,5 | 464,9 | 502,1 | 542,3 | 585,7 | 632,5 | 683,1 | 737,8 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 1483,6 | 1602,3 | 1730,5 | 1868,9 | 2018,4 | 2179,9 | 2354,3 | 2542,6 | 2746,1 | 2965,7 | 3203,0 | 3459,2 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 400,6 | 432,6 | 467,2 | 504,6 | 545,0 | 588,6 | 635,7 | 686,5 | 741,4 | 800,8 | 864,8 | 934,0 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 318,5 | 344,0 | 371,5 | 401,3 | 433,4 | 468,0 | 505,5 | 545,9 | 589,6 | 636,8 | 687,7 | 742,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 552,7 | 523,6 | 494,5 | 465,4 | 436,4 | 407,3 | 378,2 | 349,1 | 320,0 | 290,9 | 261,8 | 232,7 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 10153,0 | 9560,7 | 8968,4 | 8376,2 | 7783,9 | 7191,7 | 6599,4 | 6007,2 | 5414,9 | 4822,7 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 31453,5 | 32931,4 | 34515,6 | 36177,9 | 37971,6 | 39910,2 | 41758,3 | 43075,2 | 44454,0 | 45619,1 | 42336,9 | 43935,6 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 25333,6 | 27917,7 | 30709,4 | 33473,3 | 36318,5 | 39296,6 | 42322,5 | 45073,4 | 47732,8 | 50214,9 | 52575,0 | 55046,0 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -6119,9 | -5013,7 | -3806,1 | -2704,6 | -1653,1 | -613,5 | 564,2 | 1998,2 | 3278,8 | 4595,8 | 10238,1 | 11110,4 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,8 | 399,6 | 655,8 | 919,2 | 2047,6 | 2222,1 |
| 4 | Чистая прибыль | -6119,9 | -5013,7 | -3806,1 | -2704,6 | -1653,1 | -613,5 | 451,3 | 1598,6 | 2623,0 | 3676,7 | 8190,5 | 8888,3 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -16695,9 | -21709,6 | -25515,7 | -28220,3 | -29873,4 | -30487,0 | -30035,6 | -28437,1 | -25814,0 | -22137,4 | -13946,9 | -5058,6 |

IRR данного проекта на 2027 год составляет 4%

1.2 Реконструкция котельной №2 (первый микрорайон)

# Обоснование необходимости реконструкции:

В виду того, что котельная №2 (первый микрорайон) была введена в эксплуатацию в 1986 (котлоагрегаты КВТС-1 и КСВ-1,86 были установлены в 1986,1992,1996) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, установленное оборудование котельной будет значительно изношено, неэнергоэффективное (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76 %), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 3 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

В виду того, что в стоимость блочно-модульной котельной входит модуль-здание, которое требует дополнительных финансовых ресурсов,  в рамках модернизации котельной произвести замену основного и вспомогательного оборудования с размещением его в том же здании.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2016 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №2, (первый микрорайон) | 2,64 | 2,37 | 0,27 |  | 8006 | 6677 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 3,55 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №2,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,9/0,994 |  |
| Оборудование |  | 7,657/8,863 |
| СМР и наладочные работы |  | 3,785/4,379 |
| Всего капитальные затраты | 0,9/0,994 | 11,442/13,242 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,27/0,313 |
| НДС | 0,162/0,179 | 2,108/2,439 |
| Всего смета проекта | 1,062/1,173 | 13,82/15,994 |
| ИТОГО | 14,86/17,167 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 17,167 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет амортизационных фондов ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» при поддержке бюджетного финансирования.

В настоящий момент в собственности ООО «СРТЭ» находится 460 п.м., в собственности муниципалитета находится 1726 п.м. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 2186 п.м (из них 1238 п.м. – подземная канальная прокладка, 948 п.м. – надземная прокладка).

Реконструкция тепловых сетей подразумевает:

1. замена изношенных аварийных участков трубопроводов на современные предизолированные трубы, что позволит уменьшить тепловые потери при передачи, избежать сверхнормативных утечек, а также минимизировать финансовые средства на проведение аварийных работ.

2. проведение работ по восстановлению тепловой изоляции на участках трубопроводов надземной прокладки.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей, запитанных от котельной №2

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,456/0,503 |  |
| Оборудование | 2,66/2,935 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 3,2/3,704 |
| Всего капитальные затраты | 3,116/3,438 | 3,2/3,704 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,125/0,145 |
| НДС | 0,56/0,619 | 0,6/0,693 |
| Всего смета проекта | 3,676/4,057 | 3,925/4,542 |
| ИТОГО | 7,6/8,6 |  |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют 8,6 млн.рублей.

Ввиду того, что часть тепловых сетей находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а часть в муниципальной собственности предлагается рассмотреть вопрос о совместном финансировании реконструкции тепловых сетей.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития с  ростом тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 7,06 | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 19,31 | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 20,13 | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2694,24 | 2963,66 | 3230,39 | 3504,97 | 3792,38 | 4084,39 | 4349,88 | 4606,52 | 4846,06 | 5073,83 | 5312,30 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 22256,67 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 1112,833 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 13225,9 | 12529,8 | 11833,7 | 11137,6 | 10441,5 | 9745,4 | 9049,3 | 8353,2 | 7657,1 | 6961 | 6264,9 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 20613,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 8303,2 | 9258,1 | 10276,5 | 11355,5 | 12491,0 | 13540,3 | 14244,4 | 14956,6 | 15524,9 | 15944,1 | 16358,7 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 429,8 | 472,8 | 515,3 | 559,1 | 604,9 | 651,5 | 693,9 | 734,8 | 773,0 | 809,4 | 847,4 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 22,4 | 24,6 | 26,9 | 29,1 | 31,5 | 34,0 | 36,2 | 38,3 | 40,3 | 42,2 | 44,2 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 1376,3 | 1489,1 | 1569,5 | 1648,0 | 1733,7 | 1822,1 | 1900,5 | 1980,3 | 2041,7 | 2084,6 | 2128,4 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 139,2 | 150,4 | 162,4 | 175,4 | 189,4 | 204,6 | 220,9 | 238,6 | 257,7 | 278,3 | 300,6 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 843,8 | 911,3 | 984,2 | 1063,0 | 1148,0 | 1239,8 | 1339,0 | 1446,1 | 1561,8 | 1686,8 | 1821,7 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 463,8 | 500,9 | 541,0 | 584,3 | 631,0 | 681,5 | 736,0 | 794,9 | 858,5 | 927,2 | 1001,3 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 253,1 | 273,4 | 295,3 | 318,9 | 344,4 | 371,9 | 401,7 | 433,8 | 468,5 | 506,0 | 546,5 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 1002,2 | 1082,4 | 1169,0 | 1262,5 | 1363,5 | 1472,6 | 1590,4 | 1717,6 | 1855,0 | 2003,4 | 2163,7 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 270,6 | 292,2 | 315,6 | 340,9 | 368,1 | 397,6 | 429,4 | 463,8 | 500,9 | 540,9 | 584,2 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 254,8 | 275,2 | 297,2 | 321,0 | 346,7 | 374,4 | 404,4 | 436,7 | 471,7 | 509,4 | 550,2 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 291,0 | 275,7 | 260,3 | 245,0 | 229,7 | 214,4 | 199,1 | 183,8 | 168,5 | 153,1 | 137,8 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 4947,3 | 4658,7 | 4370,1 | 4081,5 | 3792,9 | 3504,3 | 3215,7 | 2927,1 | 2638,5 | 2350,0 | 0,0 |
| 15. | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 19293,6 | 20360,9 | 21479,4 | 22680,2 | 23971,1 | 25205,2 | 26107,6 | 27048,6 | 27857,2 | 28531,5 | 27180,7 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 17989,4 | 19788,4 | 21569,3 | 23402,7 | 25321,7 | 27271,5 | 29044,1 | 30757,7 | 32357,1 | 33877,9 | 35470,2 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1304,2 | -572,5 | 89,9 | 722,5 | 1350,6 | 2066,3 | 2936,5 | 3709,1 | 4500,0 | 5346,5 | 8289,5 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 144,5 | 270,1 | 413,3 | 587,3 | 741,8 | 900,0 | 1069,3 | 1657,9 |
| 4 | Чистая прибыль | -1304,2 | -572,5 | 71,9 | 578,0 | 1080,5 | 1653,1 | 2349,2 | 2967,3 | 3600,0 | 4277,2 | 6631,6 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -6457,6 | -7030,1 | -6958,2 | -6380,2 | -5299,7 | -3646,6 | -1297,4 | 1669,9 | 5269,9 | 9547,1 | 16178,7 |

IRR данного проекта на 2027 год составляет 24%

1.3  Строительство новой БМК по ул.Строителей взамен котельной №11 (ЖБИ)

# Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная №11 (ЖБИ) была введена в эксплуатацию в 1992 (котлоагрегаты ДКВР-4/13 (водогрейный), ДКВР-6,5/13 (водогрейный) были установлены в 1992) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, однако виду развитых поверхностей теплообмена котлы котлы ДКВР (водогрейный режим) имеют высокий КПД, а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 4,5 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе строительства БМК взамен существующей котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

Строительство БМК подразумевается исходя из неудовлетворительного состояния ограждающих конструкций здания котельной.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2017 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №11, (ЖБИ) | 1,41 | 1,41 | 0 |  | 4252 | 3332 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 1,9 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №11,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,576/0,667 |  |
| Оборудование |  | 4,89/5,93 |
| СМР и наладочные работы |  | 2,41/2,92 |
| Всего капитальные затраты |  | 7,3/8,85 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,173/0,21 |
| НДС | 0,104/0,12 | 1,345/1,631 |
| Всего смета проекта | 0,68/0,787 | 8,818/10,691 |
| ИТОГО | 9,5/10,69 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 10,69 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Протяженность тепловой сети от котельной №11 составляет 1112п.м. (в двухтрубном исполнении). Из них надземной прокладки 357п.м, остальная часть тепловой сети выполнена подземно.

Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №11 подразумевает выполнение изоляционных работ по надземной части теплосети и частичную замену на ППУ –трубы изношенных подземных участков теплосети.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №11 (ЖБИ)

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,212/0,245 |
| Оборудование | 1,239/1,434 |
| СМР и наладочные работы | 1,49/1,7248 |
| Всего капитальные затраты | 2,941/3,404 |
| Непредвиденные расходы | 0,058/0,067 |
| НДС | 0,54/0,625 |
| Всего смета проекта | 3,54/4,096 |
| ИТОГО | 3,54/4,096 |

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития с  ростом тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2963,66 | 3230,39 | 3504,97 | 3792,38 | 4084,39 | 4349,88 | 4606,52 | 4846,06 | 5073,83 | 5312,30 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 8254,55 | 7820,1 | 7385,65 | 6951,2 | 6516,75 | 6082,3 | 5647,85 | 5213,4 | 4778,95 | 4344,5 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 11828,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 4917,0 | 5457,8 | 6030,9 | 6634,0 | 7191,3 | 7565,2 | 7943,5 | 8245,3 | 8467,9 | 8688,1 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 235,9 | 257,1 | 279,0 | 301,9 | 325,1 | 346,3 | 366,7 | 385,8 | 403,9 | 422,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,7 | 16,9 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,0 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 1030,9 | 1086,6 | 1140,9 | 1200,3 | 1261,5 | 1315,7 | 1371,0 | 1413,5 | 1443,2 | 1473,5 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 86,9 | 93,8 | 101,3 | 109,5 | 118,2 | 127,7 | 137,9 | 148,9 | 160,8 | 173,7 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 517,8 | 559,2 | 603,9 | 652,3 | 704,4 | 760,8 | 821,7 | 887,4 | 958,4 | 1035,1 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 266,1 | 287,4 | 310,4 | 335,3 | 362,1 | 391,1 | 422,3 | 456,1 | 492,6 | 532,0 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 155,3 | 167,8 | 181,2 | 195,7 | 211,3 | 228,2 | 246,5 | 266,2 | 287,5 | 310,5 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 612,5 | 661,5 | 714,5 | 771,6 | 833,4 | 900,0 | 972,0 | 1049,8 | 1133,8 | 1224,5 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 165,4 | 178,6 | 192,9 | 208,3 | 225,0 | 243,0 | 262,4 | 283,4 | 306,1 | 330,6 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 156,4 | 168,9 | 182,4 | 197,0 | 212,7 | 229,8 | 248,1 | 268,0 | 289,4 | 312,6 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 181,6 | 172,0 | 162,5 | 152,9 | 143,4 | 133,8 | 124,3 | 114,7 | 105,1 | 95,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 2838,9 | 2673,3 | 2507,7 | 2342,1 | 2176,5 | 2010,9 | 1845,3 | 1679,7 | 1514,1 | 1348,5 |
| 15. | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 11611,6 | 12212,1 | 12856,7 | 13551,0 | 14216,3 | 14705,0 | 15215,3 | 15653,4 | 16018,4 | 16404,0 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 9874,9 | 10763,7 | 11678,6 | 12636,2 | 13609,2 | 14493,8 | 15348,9 | 16147,1 | 16906,0 | 17700,6 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1736,6 | -1448,4 | -1178,2 | -914,8 | -607,1 | -211,2 | 133,7 | 493,7 | 887,6 | 1296,6 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 98,7 | 177,5 | 259,3 |
| 4 | Чистая прибыль | -1736,6 | -1448,4 | -1178,2 | -914,8 | -607,1 | -211,2 | 106,9 | 394,9 | 710,1 | 1037,3 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -4693,8 | -6142,3 | -7320,4 | -8235,2 | -8842,4 | -9053,5 | -8946,6 | -8551,7 | -7841,6 | -6804,3 |

1.4  Строительство блочно-модульной взамен котельной №12 (РТП)

# Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная №12 (РТП) была введена в эксплуатацию в 1983 (котлоагрегаты ТГ-3,95 были установлены в 1989-1990 г.) и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс. На данный момент котлоагрегаты имеют низкий  КПД, что приводит к перерасходу топлива на котельной. Установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 16 раз фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции существующей котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №12, (РТП) | 0,73 | 0,73 |  |  | 2095 | 1624 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 0,93 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №12,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,327/0,344 |  |
| Оборудование |  | 2,776/3,06 |
| СМР и наладочные работы |  | 1,372/1,514 |
| Всего капитальные затраты | 0,327/0,344 | 4,148/4,574 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,098/0,108 |
| НДС | 0,059/0,062 | 0,764/0,843 |
| Всего смета проекта | 0,386/0,406 | 5,01/5,525 |
| ИТОГО | 5,4/5,93 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 5,93 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Протяженность тепловой сети от котельной №12 составляет 1253п.м. (в двухтрубном исполнении). Из них надземной прокладки 441п.м, остальная часть тепловой сети выполнена подземно.

Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №12 подразумевает выполнение изоляционных работ по надземной части теплосети и частичную замену на ППУ –трубы изношенных подземных участков теплосети.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №12 (РТП)

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,252/0,278 |
| Оборудование | 1,47/1,622 |
| СМР и наладочные работы | 1,768/1,951 |
| Всего капитальные затраты | 3,49/3,851 |
| Непредвиденные расходы | 0,069/0,076 |
| НДС | 0,641/0,707 |
| Всего смета проекта | 4,2/4,634 |
| ИТОГО | 4,2/4,634 |

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития с  ростом тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 6,54 | 7,06 | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 17,52 | 19,31 | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 18,27 | 20,13 | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2444,86 | 2694,24 | 2963,66 | 3230,39 | 3504,97 | 3792,38 | 4084,39 | 4349,88 | 4606,52 | 4846,06 | 5073,83 | 5312,30 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 91000 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 5413,333 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 270,6667 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 5248,75 | 4972,5 | 4696,25 | 4420 | 4143,75 | 3867,5 | 3591,25 | 3315 | 3038,75 | 2762,5 | 2486,25 | 2210 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 8451,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1931,4 | 2172,8 | 2422,6 | 2689,1 | 2971,5 | 3268,6 | 3543,2 | 3727,4 | 3913,8 | 4062,5 | 4172,2 | 4280,7 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 94,9 | 104,5 | 115,0 | 125,3 | 136,0 | 147,1 | 158,5 | 168,8 | 178,7 | 188,0 | 196,9 | 206,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 4,9 | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,7 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 594,7 | 642,3 | 694,9 | 732,5 | 769,1 | 809,1 | 850,3 | 886,9 | 924,1 | 952,8 | 972,8 | 993,2 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 55,3 | 59,7 | 64,4 | 69,6 | 75,2 | 81,2 | 87,7 | 94,7 | 102,3 | 110,4 | 119,3 | 128,8 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 | 910,9 | 983,7 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 133,1 | 143,8 | 155,3 | 167,7 | 181,1 | 195,6 | 211,2 | 228,1 | 246,4 | 266,1 | 287,4 | 310,4 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 101,3 | 109,4 | 118,1 | 127,6 | 137,8 | 148,8 | 160,7 | 173,5 | 187,4 | 202,4 | 218,6 | 236,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 289,1 | 312,2 | 337,2 | 364,2 | 393,3 | 424,8 | 458,7 | 495,4 | 535,1 | 577,9 | 624,1 | 674,1 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 78,1 | 84,3 | 91,0 | 98,3 | 106,2 | 114,7 | 123,9 | 133,8 | 144,5 | 156,0 | 168,5 | 182,0 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 | 275,1 | 297,1 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 115,5 | 109,4 | 103,3 | 97,2 | 91,2 | 85,1 | 79,0 | 72,9 | 66,9 | 60,8 | 54,7 | 48,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 2028,3 | 1910,0 | 1791,7 | 1673,3 | 1555,0 | 1436,7 | 1318,4 | 1200,1 | 1081,8 | 963,4 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 6251,9 | 6523,2 | 6816,5 | 7119,6 | 7446,9 | 7802,7 | 8147,8 | 8408,2 | 8683,2 | 8924,6 | 8286,9 | 8627,8 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 3970,5 | 4375,4 | 4813,0 | 5246,2 | 5692,1 | 6158,8 | 6633,1 | 7064,2 | 7481,0 | 7870,0 | 8239,9 | 8627,2 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -2281,5 | -2147,7 | -2003,5 | -1873,4 | -1754,8 | -1643,8 | -1514,7 | -1344,0 | -1202,2 | -1054,6 | -47,0 | -0,6 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -2281,5 | -2147,7 | -2003,5 | -1873,4 | -1754,8 | -1643,8 | -1514,7 | -1344,0 | -1202,2 | -1054,6 | -47,0 | -0,6 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -4394,3 | -6542,0 | -8545,6 | -10419,0 | -12173,8 | -13817,7 | -15332,4 | -16676,4 | -17878,6 | -18933,2 | -18980,2 | -18980,8 |

ГЛАВА 11 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятель-

ности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне

своей деятельности.

В настоящее время в городе действуют две  крупные теплоснабжающие организации - ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и филиал ОАО «РЭУ» «Западный», имеющие на своем балансе как крупные источника тепла, так и тепловые сети.

Так же в городе действует теплоснабжающие организации ООО «Коммунальщик» (присоединенная нагрузка 0,66 Гкал/час) и «Стодолищенское ЖЭУ» (присоединенная нагрузка 0,01Гкал/час).

Данные о ООО Смоленскрегионтеплоэнерго (ООО СРТЭ) (по состоянию

на 2013г.):

-Суммарная присоединенная нагрузка  на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО СРТЭ к моменту разработки схемы выработка данных котельных превышает суммарную  выработку всех остальных  котельных и теплогенераторных, имеющихся в городе.

- в ведении (собственности/аренде) организации находятся 4 котельных 8,53Гкал/ч присоединенной тепловой мощности (среди централизованных теплоисточников, обеспечивающих тепловой энергией как население, так и физических лиц в г.Починка), а также тепловые сети от данных котельных (10570,6.м.);

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и

обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесаря -

ремонтники, сварщики, электрики, слесаря КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, а также привлекается техника сторонних организаций.

На основании имеющихся данных об организации работ в ООО СРТЭ и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организацией по городу Починок:

- в зоне централизованного теплоснабжения г.Починок (от котельных №1,2,11,12) – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

- в зоне централизованного теплоснабжения г.Починок (от котельной ОАО «РЭУ «Западный»» в/ч Елки) – ОАО «РЭУ «Западный».