СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОЧИНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# г.Починок, 2013

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..	4

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»……………………………………….6

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ……………………………………………………..36

РАЗДЕЛ3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕ-ЛЯ……………………………………………………..…………………………..…108

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………………………………………………….………………………..119

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ……………………………………………………...………..131

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ……….…………..138

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ……………………………….…………143

РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)……………………………………………..173

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ……………………………………...176

РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ……..….177

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»	6

1.1.	Показатели существующего спроса на тепловую энергию	6

1.2.	Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу	29

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и/или ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план города;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и тому подобное);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2028 год, с выделением этапов 2020, 2028 годов.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154    «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методическими основами разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», РД-10-ВЭП, разработанными открытым акционерным обществом «Объединение ВНИПИэнергопром», введенными в действие с 22.05.2006;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

# РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»

## Показатели существующего спроса на тепловую энергию

В городе Починке преобладает централизованная схема теплоснабжения, осуществляемая от отопительных и производственных котельных. Котельные работают на газовом топливе.

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» принадлежат (на правах собственности или аренды) 4 котельных. Средний год ввода котельного оборудования – 1996г. Средний КПД котельного оборудования на данных котельных –77,9%.

Усадебная застройка имеет печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления и ГВС - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.

Таким образом, часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет более 50%.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Для большинства котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» характерны одинаковые недостатки:

Установленная мощность оборудования котельных значительно превышает присоединенную нагрузку даже в периоды максимума зимнего потребления. Следствием этого являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.

Потери тепла в тепловых сетях значительно превышают нормативные. Основными причинами завышенных потерь тепла, являются:

- истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;

- низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции - нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях); отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.

Основные технические данные по котельным и тепловым сетям, находящимся в собственности/аренде ООО «СРТЭ» сведены в таблицу представленную ниже.

Основные данные по котельным, находящимся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в Починковском городском поселении

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Год ввода в эксплуа тацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | Кол-во котлов в резерве | КПД, % | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуа- тацию котельной | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установ ленная | Подключенная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |
| г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | СРТЭ | 1997 | КВТС-1 | 3 |  | 76,00 | газ | 1981 | 11,72 | 3,75 | 3,54 | 0,21 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 1 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003 |  | 1 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 1 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 |  | 2 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 | КСВ-1,86 | 2 | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная первый микрорайон | СРТЭ | 1986 | КВТС-1 | 6 |  | 73,00 | газ | 1986 | 8,00 | 2,64 | 2,37 | 0,27 |  |
|  |  |  | 1992 |  | 1 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 |  | 1 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1994 |  | 1 |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1997 |  | 1 |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 1 |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЖБИ | муницип. | 1992 | ДКВР-4/13 (вод) | 1 |  | 90 | газ | 1992 | 6,30 | 1,41 | 1,41 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1992 | ДКВР 6.5/13(вод) | 1 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РТП | муницип. | 1989-1990 | ТГ-3,95 | 3 | 2 | 88 | газ | 1983 | 11,80 | 0,73 | 0,73 | 0 | 0 |

Основные данные по тепловым сетям от котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в Починковском городском поселении

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Объем тепловой сети, тыс. м3 | Длина сетей в 2-ух трубном исчислении |  |  | Длина сетей потребителей в 2-ух трубном исчислении | Тип системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственных | арендованных |  |  |
| г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | СРТЭ | 0,22 | 6019,6 | 1779,6 | 4240,00 | 3576,50 | закрытая |
| 2 | Котельная первый микрорайон | СРТЭ | 0,05 | 2186,0 | 460,0 | 1726,00 | 367,00 | закрытая |
| 11 | ЖБИ | муницип. | 0,02 | 1112 |  | 1112 |  | закрытая |
| 12 | РТП | муницип. | 0,02 | 1253 |  | 1253 |  | закрытая |

Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2013 год

| Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Собственные нужды источника тепла, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Починок, № 1 | 9 812 | 2 171 | 11 983 | 271 | 12 254 |
| Починок, № 2 | 6 677 | 1 152 | 7 829 | 177 | 8 006 |
| Починок, № 11 | 3 332 | 826 | 4 158 | 94 | 4 252 |
| Починок, № 12 | 1 624 | 422 | 2 046 | 49 | 2 095 |

Диаграмма, отражающая долю потерь тепловой энергии при транспортировке и долю собственных нужды котельной №1 (Центральная), включенную в тариф на тепловую энергию

Диаграмма, отражающая долю потерь тепловой энергии при транспортировке и долю собственных нужды котельной №2 (1-ый микрорайон), включенную в тариф на тепловую энергию

Диаграмма, отражающая долю потерь тепловой энергии при транспортировке и долю собственных нужды котельной №11 (ЖБИ), включенную в тариф на тепловую энергию

Диаграмма, отражающая долю потерь тепловой энергии при транспортировке и долю собственных нужды котельной №12 (РТП), включенную в тариф на тепловую энергию

Из диаграмм видно, что потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя составляют от 10-16% от выработки. При тарифном регулировании расчет потерь и дальнейшее включение его в тариф ведется исходя из нормативных тепловых потерь для данных трубопроводов (на основании диаметра и года прокладки данных трубопроводов). Ввиду того, что фактические потери тепловой энергии могут быть установлены лишь в ходе тепловых испытаний (которые не проводились в последнее время) или в случае наличия приборов учета тепловой энергии как на выходе из котельной, так и у каждого потребителя (чего на момент разработки Схемы не имеется) указать фактическое значение тепловых потерь не представляется возможным.

Однако, учитывая значительное превышение расхода газа (одной из причин которого является низкое значение КПД котлоагрегатов), можно сделать вывод о превышении фактических тепловых потерь над нормативными.

Так же в пределах данного поселения имеются котельные, находящиеся в муниципальной/областной или частной собственности. Данные котельные отпускают тепловую энергию на сторону (ООО "Стодолищенский ЖЭУ" – по данным, утвержденным РЭК, 37 Гкал/год на юридических лиц, ООО "Коммунальщик" имеет на своем балансе следующие котельные: ул. Советская, ул. Юбилейная, ул. Садовая (ул. Советская, ул. Юбилейная: отпуск на бюджетных потребителей – 72 Гкал/год, отпуск на нужды населения 177 Гкал/год, ул. Садовая 1171 Гкал/год – отпуск тепловой энергии на бюджетных потребителей), ОАО "РЭУ" (отпуск на бюджетных потребителей – 2496 Гкал/год, отпуск на нужды населения 1306Гкал/год).

Тепловая энергия, полученная на остальных котельных, представленных в таблице ниже, идет лишь на собственные нужды объектов, на чьем балансе она находится.

Основные данные по этим источникам тепловой энергии представлены в таблице ниже

Сведения о котельных муниципальной/областной/частной собственности, находящихся в Починковском городском поселении

| Наименование котельной | Наличие тепловых сетей к котельной | Сведения о наличии приборов учета энергоресурсов на данных котельных |  |  |  | Автоматизация котельной |  | Химводоподготовка на котельной |  |  | Присоединенные нагрузки потребителей для каждой котельной, Гкал/ч |  |  |  | Сведения о котлоагрегатах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Э.Э. | Х.В. | Отпущенной тепловой энергии | Газа | + | - | одноступ.-Nа-кат. | двухступ.-Nа-кат. | комплексон | Отопление | ГВС | Вентиляция | Пар | Марка котла | Кол-во шт |
| Починковский ДРСУ | да | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 4 | - | - | - | Е-1/9Е | 1 |
| Починковская швейная фабрика | да | есть | есть | нет | есть |  |  | нет | нет | нет | 1,32 | - | - | - | КЧМ-5 | 4 шт. |
| ПУ - 29 | да | есть | есть | нет | есть |  |  | нет | нет | нет | 0,91 | - | - | - | КВТС - |  |
| Автоколонна № 1798 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,07 | - | - | - | АОГВ-29, АОГВ-31, АОГВ-23 | 1шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Починковское МО ВДПО | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,008 | - | - | - | КСТГ-10 | 1 шт |
| Филиал №9 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Смол. обл. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,015 | - | - | - | «GAZLUХ» | 1 шт |
| СОГУ «Починковская ветстанция» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,022 | - | - | - | АОГВ-23, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Департамент Смоленской области по социальному развитию | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| бухгалтерия отдела культуры | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| казначейство | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,012 | - | - | - | КСТГ-20, Beretta | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| железнодорожный магазин | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| Межрайонная инспекция ИФНС России №8 по Смоленской области | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,04 | - | - | - | КЧМ - 5 | 2 шт |
| ОФПС №6 по Смоленской области | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,037 | - | - | - | АОГВ-23, ВПГ-23, ПГ-4 | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Починковский РО РОСТО | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 2 шт |
| ОВД по Починковскому р-ну | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,1 | - | - | - | АОГВ-43, КЧМ-5 ДГМ АОГВ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |
| Военкомат | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - | - | АОГВ-35 | 2 шт |
| «Россельхозбанк» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,04 | - | - | - | КЧМ-5 | 2 шт |
| «Сбербанк России» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,25 | - | - | - | BAXI | 4 шт |
| Починковский районный суд | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,031 | - | - | - | АОГВ-29, | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Аристон» | 1 шт |
| Следственный комитет | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,25 | - | - | - | BAXI | 2 шт |
| ФГУ «Госсорткомиссия» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,007 | - | - | - | КСТГ-10 | 1 шт |
| «Центр занятости населения Починковского района» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,06 | - | - | - | КЧМ-5, ВПГ-23 | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| МУ «Спорткомплекс», стадион | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,07 | - | - | - | АОГВ-23, ВПГ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Прокуратура Смоленской обл. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 2 шт |
| Фонд социального страхования РФ | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,2 | - | - | - | BAXI-ECO- 280 Fi | 2 шт |
| Бывш. Госстатистика | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| МУП Редакция газеты «Сельская новь» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,068 | - | - | - | АОГВ-29, | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВПГ-23 | 1 шт |
| СТО - ул. Некрасова | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,24 | - | - | - | BAXI | 2 шт |
| Магазин «Магнит» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,26 | - | - | - | BAXI | 2 шт |
| 000«Починокагропроммехмонтаж» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,065 | - | - | - | АОГВ-23, ВПГ-23, | 3 шт 1шт. |
| «Агропромжилстройзаказчик» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - | - | КСТГ-10, АОГВ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт. |
| «Починокагропромэнерго» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - | - | АОГВ-17, ПГ-2 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |
| ООО «Арго» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| АПТЕКА № 16 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,021 | - | - | - | АОГВ-23, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт. |
| ЗАО «Транссервис» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,026 | - | - | - | АОГВ-31 | 1 шт |
| ЗАО «Ремсервис» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,025 | - | - | - | АОГВ-31 | 1 шт |
| ЗАО ОСП | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,029 | - | - | - | АОГВ-35, ПГ-2 | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ЗАО Дорспецстрой №3 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,035 | - | - | - | КОВСГ-43 | 2 шт |
| ООО «Мечта» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - | - | АОГВ-23 | 1 шт |
| ООО «Коммунальщик» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,028 | - | - | - | АОГВ-35 | 2 шт |
| «Мировые судьи» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,021 | - | - |  | АОГВ-23 | 2 шт |
| «Московская ярмарка» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,017 | - | - |  | Beretta-Chao | 1 шт |
| ЗАО «СКЗ», (кабельный завод) | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,028 | - | - |  | АОГВ-23, АОГВ-11 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Смоленское общество рыболовов и охотников | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| ООО «Валентин» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,019 | - | - |  | АОГВ-23 | 2 шт |
| ООО «Янтарь» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,015 | - | - |  | Beretta | 1 шт |
| Администр. здание склад | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,015 | - | - |  | Beretta | 1 шт |
| ООО «Марс» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,036 | - | - |  | АОГВ-23, ВПГ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Кафе «У шаха» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| ООО «Починокмолоко» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,011 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Админ. здание «Починокмолоко» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,018 | - | - |  | КСТГ-20 | 1 шт |
| ООО «Горизонт» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,009 | - | - |  | КСТГ-10 | 1 шт |
| ПО «Колос» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0087 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| ПК «Лаваш» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,04 | - | - |  | KING-55 FE | 2 шт |
| Филиал АООТ «Смоллестоппром» администрация | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,038 | - | - |  | АОГВ-23 | 2 шт |
| гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АОГВ-23 | 2 шт |
| СОАО «Бахус» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,029 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4, АОГВ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ООО «Эталон» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - |  | КСТГ-10, АОГВ-23, КСТГ-10, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Средняя школа №2 | нет | есть | есть | нет | есть | + |  | нет | нет | нет | 0,2 | - | - |  | КСТГ-20, | 3 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КСТГ-10, КСТГВ-204 КСТГ-20 | 2 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |
| МДОУ №2 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,04 | - | - |  | КЧМ-5 | 2 шт |
| спортзал | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0275 | - | - |  | АОГВ-23, АОГВ-11 | 4 шт |
| боксерский зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ДШИ | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,041 | - | - |  | АОГВ-23, АОГВ-31 | 3 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Музей | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| Почта России | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,011 | - | - |  | Beretta | 2 шт |
| РАЙПО админ.здание | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,09 | - |  |  | АОГВ-35, КОВСТ-43, КС-Г-31,5 Аристон КСТГ-20 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Магазин «Мебель» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,021 | - | - |  | АОГВ-31 | 1шт |
| Хозяйственный маг. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,035 | - | - |  | АОГВ-23, КС-Г-31,5 | 2шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2шт |
| Магазин №2 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0197 | - | - |  | КСТГ-20 | 1шт. |
| Магазин №4, ул. Октябрьская | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,003 | - | - |  | АОГВ-17 | 1шт. |
| Гараж РАИПО, ул. Красноармейская | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,06 | - | - |  | АОГВ-23, КОВСТ-43 | 1шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АОГВ-11 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |
| Кулинария | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,002 | - | - |  | АОГВ-17, | 1 шт |
| Ресторан | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,055 | - | - |  | АОГВ-43, АОГВ-35 | 1шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Склад мебели (мясной ряд ) | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,002 | - | - |  | АОГВ-11 | 1шт. |
| Книжный магазин | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0092 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Магазин №7, | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,0089 | - | - |  | КСТГ-10 | 1 шт |
| Магазин №5 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1шт. |
| Заготконтора | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Заготзерно | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | КСТГ-10 | 1 шт |
| Аптека «Айболит» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - |  | АОГВ-35 | 1 шт |
| ИП Буринская М.М. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,032 | - | - |  | КСТГ-ВМ-16/ 26 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПГ-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ЧП Мырза Р.И. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,025 | - | - |  | BAXI | 2 шт |
| ИП Абраменкова магазин «Автозапчасти» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,05 | - | - |  | АОГВК-35, ПГ-4, | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВПГ-23 | 1шт 1 шт |
| ИП Гапеенков Д.А. | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Евросеть | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,017 | - | - |  | КСТГ-20 | 1 шт |
| Магазин ИП Кудрявцев | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | КСТГ-10 | 1 шт |
| Адвокатский кабинет Михалева | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Магазин «Теремок» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23, ПГ-2 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Магазин «Виктория» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,021 | - | - |  | АОГВ-23, ПГ-2 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Аптека на рынке | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-11, Beretta | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Аптека в микрорайоне | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,009 | - | - |  | АОГВ-11 | 1 шт |
| Стоматологический кабинет в микрор-не | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,01 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ИП Давыдова, Н.А., магазин | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,024 | - | - |  | АОГВ-29, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| «Межрегионгаз» (аренда) | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | ВПГ-23 | 1 шт |
| ИП Логвин Магазин «Автозапчасти» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,036 | - | - |  | АОГВ-23, ВПГ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ИП Борисенков магазин «Шарм» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,015 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| ИП Филиппова Т.Н., магазин | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,036 | - | - |  | BAXI, | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПГ-4, | 1 шт |
| ИП Мяготин, магазин «Домовой» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| ИП Липов, магазин «Автозапчасти» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,03 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «GAZLUX» | 1 шт |
| ИП Соколов, маг. Детских товаров «Сонюшка» | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,02 | - | - |  | АОГВ-23 | 1 шт |
| Церковь ЕХБ, у. Старобазарная, 21 | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,019 | - | - |  | АОГВ-11, ПГ-4 | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |
| Православная Церковь, ул. Победы | нет | есть | есть | нет | есть |  | - | нет | нет | нет | 0,026 | - | - |  | АОГВ-23, ПГ-4 | 4 шт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |

Так же в пределах данного поселения имеется котельная, находящаяся в собственности ОАО «РЭУ» филиал «Западный». Данная котельная отпускает тепловую энергию на сторону (на нужды населения).

Основные данные по этим источникам тепловой энергии представлены в таблице ниже

Филиал ОАО «РЭУ» «Западный» по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки)

Информация о котельной

Отопительная котельная предназначена для обеспечения потребности в тепловой энергии хозяйственно-бытовых нужд объектов Минобороны.

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка, котлоагрегата | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, Гкал/час. | Год установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЗК-7АГ-2 | газ | 86,0 | 0,65 | 2009 |  |
| МЗК-7АЖ-1 | газ | 86,0 | 0,65 | 1996 |  |
| МЗК-7АЖ-1 | газ | 86,0 | 0,65 | 1996 |  |

| КОТЕЛ ПАРОВОЙ МЗК-7АГ(Ж) - 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примеры применения. | МЗК-7АГ-2 | МЗК-7АЖ-2 |
| Номинальная производительность, т/ч | 1 | 1 |
| Рабочее давление пара, МПа | 0,8 | 0,8 |
| Температура пара, С | 174 | 174 |
| Расчетное топливо | Природными газ |  |
| Температура питательной воды, С |  | 50 |
| КПД, %, не менее |  | 87 |

## Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

Жилые зоны Починка исторически сложились в центральной части города и развиваются в основном в соответствии с градостроительными проектами.

Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами. В основном, кварталы индивидуальной жилой застройки рассредоточены по окраинным частям города.

Зона многоэтажной жилой застройки - кварталы 3-5 – этажных жилых домов. Наибольшее количество сосредоточенной застройки повышенной этажности сосредоточено в центре.

Исходя из данных, предоставленных Администрацией поселения, проектируемые жилые дома (за период 2013-2027 го) в преимуществе своем малоэтажные, индивидуальной застройки.

Теплоснабжение данной проектируемой жилой застройки планируется от индивидуальных газовых теплогенераторов.

С точки зрения экономической эффективности данный вид теплоснабжения наиболее оправдан, т.к. прокладка тепловой сети ввиду разрозненности жилых домов требует значительных вложений, превышающих стоимость строительства котельной.

Перспективный ввод жилых домов 2013-2018 году в городском поселении отражен в таблице, приведенной ниже.

На  основании данных по вводу проектируемого жилья был произведен расчет необходимой тепловой мощности системы отопления и систему ГВС.

Результаты расчета были сведены в таблицу и представлены ниже.

Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий на период до 2027 г., кв. м в г. Починок

| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67:14:032-02-17 -западней 1 микрорайона | кв. м | 1600,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67:14:032-02-30 - южнее 1 | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 |
| 67:14:032-02-57 - южней улицы Теркина | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 |
| 67:14:032-01-66 - восточная часть города южнее улицы Полевая | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 |

| Сводные показатели динамики жилой застройки в кадастровом квартале г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Сохраняемые жилые строения | Площадь, кв. м | 288264 | 289864 | 291864 | 293864 | 295964 | 298164 | 300364 | 302564 | 304764 | 306964 | 309164 | 311364 | 313564 | 315764 | 317964 |
| Сносимые жилые строения | Площадь, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектируемые жилые строения | Площадь, кв. м | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

Общественно – деловые зоны

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой общественно – делового назначения. Наибольшей концентрации она достигает в центральной части и включает зоны торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны средних специальных учебных заведений, зона спортивных сооружений, зона школьных участков, которая не выделена  в общий баланс, поскольку включена в состав жилых зон.

Согласно данных, предоставленных Администрацией городского поселения, в 2015 году запланирован ввод детского сада на 140 мест, расположенного на ул. Советская на территории школы № 1. В этом же году запланирована реконструкция бывшего здания поликлиники под неврологическое и инфекционное отделения Центральной районной больницы, располагающейся по ул. Твардовского на территории центральной районной больницы.

| Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства общественных зданий на период до 2027 г., кв. м в г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| 67:14:032-01-02 -улица Советская на территории школы № 1. Строительство детского сада на 140 мест | кв. м | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67:14:032-02-39 - улица Твардовского на территории центральной районной больницы.Реконструкция бывшего здания поликлиники под нерврологическое и инфекционное отделения Центральной районной больницы | кв. м | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*-через дробь в таблице указан тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 117600(Ккал/ч)  188,16(КВт/ч). и тепловой поток в течение среднего часа 28200(Ккал/ч) 45,12(КВт/ч).

**-через дробь в таблице указан тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 93600(Ккал/ч)  149,76(КВт/ч) и тепловой поток в течение среднего часа 13800(Ккал/ч) 22,08(КВт/ч).

Теплоснабжение детского сада предусматривается от реконструированной (к 2015году) котельной №1. В ходе строительства подразумевается прокладка тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения к вновь построенному детскому саду.  Данный вариант теплоснабжения является наиболее целесообразным, т.к. планируемый объект находится в радиусе действия данной котельной.

| Наименование водопотребителей | коли- чество U сутки час | нормы рас- хода воды |  | расход воды прибором |  | расход воды водопотребителями |  |  | NP qhr,u · U qо· 3600 | NPhr qhr,u · U qo,hr |  | hr | макси- мальный расчетный расход 5 · qo·  qc, qh л/с | макси- мальный часовой расход 0.005· qo,hr· hr qchr, qhhr м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки | час | час | сек | сутки | час | ср.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qcu qhu л/сут | qchr,u qhhr,u л/ч | qco,hr qho,hr л/ч | qco qho л/с | qcо · U 1000 qhu · U 1000 м3/сут | qchr· U qhhr· U л/ч | qcT qhT м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расчет расходов холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДУ (со столовой, прачечной) | 140 | 90 | 10 | 60 | 0,14 | 12,6 | 1400 | 1,05 | 2,78 | 23,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,14 | qohr=60 |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 12,6 | 1400 | 1,05 | 2,78 | 23,33 | 1,724 | 7,677 | 1,21 | 2,3 |
| Итог: |  |  |  |  |  | 12,6 | - | 1,05 | - | - | - | - | 1,21 | 2,3 |
| Расчет расходов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДУ (со столовой, прачечной) | 140 | 40 | 8 | 60 | 0,14 | 5,6 | 1120 | 0,47 | 2,22 | 18,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,14 | qohr=60 |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 5,6 | 1120 | 0,47 | 2,22 | 18,67 | 1,521 | 6,522 | 1,06 | 1,96 |
| Итог: |  |  |  |  |  | 5,6 | - | 0,47 | - | - | - | - | 1,06 | 1,96 |
| Расчет расходов воды общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДУ (со столовой, прачечной) | 140 | 130 | 18 | 100 | 0,2 | 18,2 | 2520 | 1,52 | 3,5 | 25,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,2 | qohr=100 |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 18,2 | 2520 | 1,52 | 3,5 | 25,2 | 2,029 | 8,192 | 2,03 | 4,1 |
| Итог: |  |  |  |  |  | 18,2 | - | 1,52 | - | - | - | - | 2,03 | 4,1 |

* - значения для справки.

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 117600(Ккал/ч)  188,16(КВт/ч).

Тепловой поток в течение среднего часа 28200(Ккал/ч) 45,12(КВт/ч).

Потери тепла  - (Ккал/ч)  - (КВт/ч).

Расход тепла на подогрев воды в бассейне - (Ккал/ч)  - (КВт/ч).

Теплоснабжение неврологического и инфекционного отделения предусматривается от реконструированной (к 2015году) котельной №1. В ходе строительства подразумевается прокладка тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения к вновь построенному детскому саду. Данный вариант теплоснабжения является наиболее целесообразным, т.к. планируемый объект находится в радиусе действия данной котельной.

| Наименование водопотребителей | коли- чество U сутки час | нормы рас- хода воды |  | расход воды прибором |  | расход воды водопотребителями |  |  | NP qhr,u · U qо· 3600 | NPhr qhr,u · U qo,hr |  | hr | макси- мальный расчетный расход 5 · qo·  qc, qh л/с | макси- мальный часовой расход 0.005· qo,hr· hr qchr, qhhr м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки | час | час | сек | сутки | час | ср.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qcu qhu л/сут | qchr,u qhhr,u л/ч | qco,hr qho,hr л/ч | qco qho л/с | qcо · U 1000 qhu · U 1000 м3/сут | qchr· U qhhr· U л/ч | qcT qhT м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расчет расходов холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница | 60 | 110 | 4,3 | 200 | 0,2 | 6,6 | 258 | 0,28 | 0,36 | 1,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,2 | qohr=200 |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 6,6 | 258 | 0,28 | 0,36 | 1,29 | 0,58 | 1,096 | 0,58 | 1,1 |
| Итог: |  |  |  |  |  | 6,6 | - | 0,28 | - | - | - | - | 0,58 | 1,1 |
| Расчет расходов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница | 60 | 90 | 7,7 | 200 | 0,2 | 5,4 | 462 | 0,23 | 0,64 | 2,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,2 | qohr=200 |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 5,4 | 462 | 0,23 | 0,64 | 2,31 | 0,767 | 1,563 | 0,77 | 1,56 |
| Итог: |  |  |  |  |  | 5,4 | - | 0,23 | - | - | - | - | 0,77 | 1,56 |
| Расчет расходов воды общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница | 60 | 200 | 12 | 300 | 0,3 | 12 | 720 | 0,5 | 0,67 | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,3 | qohr=300 |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 12 | 720 | 0,5 | 0,67 | 2,4 | 0,779 | 1,604 | 1,17 | 2,41 |
| Итог: |  |  |  |  |  | 12 | - | 0,5 | - | - | - | - | 1,17 | 2,41 |

* - значения для справки.

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 93600(Ккал/ч)  149,76(КВт/ч).

Тепловой поток в течение среднего часа 13800(Ккал/ч) 22,08(КВт/ч).

Потери тепла  - (Ккал/ч)  - (КВт/ч).

Расход тепла на подогрев воды в бассейне - (Ккал/ч)  - (КВт/ч).

Производственные и коммунальные зоны

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов.

Ряд промпредприятий дисперсно расположены среди жилых кварталов.

Исходя из данных, предоставленных Администрацией Починковского городского поселения, на момент составления Схемы строительства.