# РАЗДЕЛ 2 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

# СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	36

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	37

2.1.1.Описание котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	37

2.1.2.Описание муниципальных, федеральных, ведомственных котельных	59

2.1.2.1.филиал ОАО «РЭУ» «Западный» по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки)	61

2.1.2.2.Котельная, обслуживаемая ООО «Коммунальщик»	63

2.1.2.2.1. Котельная, расположенная в г. Починок, ул. Садовая д.23	63

2.1.2.2.2. Котельная, расположенная в г. Починок, ул. Юбилейная д.6.	65

2.1.2.3.Котельная, расположенная г. Починок, ул. Советская д.2-4.	65

2.1.2.4. Котельная, обслуживаемая ООО «Стодолищенская ЖЭУ»	66

Кинотеатр г. Починок	66

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии	67

2.3.Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников	93

2.4.Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников	94

2.5.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	98

# 2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

# 2.1.1.Описание котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

# 1. Общие сведения о промышленном потребителе топливно-энергетических ресурсов

Из диаграммы видно, что 9% котельных, принадлежащих ООО «СРТЭ», оборудованы неэффективными котлами типа КВТС-1. КПД данных котлов согласно паспортным данным варьируется от 68 до 85%. Однако ввиду значительной изношенности котлоагрегатов (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и ввиду того, что режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котел при промежуточных  значениях нагрузки фактическое значение КПД данных котлов ниже паспортных значений. В современных газовых котельных агрегатах значение КПД составляет не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива в заявленных выше котлах составляет от 7% до 24% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.

Диаграмма типов котлоагрегатов на балансе ООО «СРТЭ»

Срок эксплуатации котельной согласно паспортным данным составляет 15 лет. На диаграмме представленной ниже, приведены данные, отражающие года ввода котельных в г. Починок.

Из вышеприведенной диаграммы видно, что котельные №1,2, принадлежащие ООО «СРТЭ», выработали свой нормативный срок службы.

Из вышеприведенной диаграммы видно, что котельные, принадлежащие федеральному и муниципальному ведомству в г. Починок, также выработали свой нормативный срок службы, кроме котельной Д/с №2.

# Общие данные по котельной №1

| Наименование котельной |  |  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл. г. Починок ул. Твардовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Ст. мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (234) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 11,2 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 8400 |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5160 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,8 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление, горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,27 кг у.т./Гкал |  |  |  |

# Перечень основного оборудования котельной.

| Котлы КВТС-1,0 № 1,2,3,4,5,6,7,8 Котлы КСВ-1,86 № 9,10 |  | водогрейные |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель |  | Дорогобужский котельный завод |
| Номинальная теплопроизводительность | 11,2 (на газе) | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа |  | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 76 | % |
| на мазуте |  | % |
| #### Газогорелочное устройство котла #### КВТС-1 |  |  |
| #### Марка горелки | ИГК-60 | 3 шт. |
| #### Номинальная мощность | 0,35 | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива | 44 | нм3/час |
| #### Газогорелочное устройство котла #### КСВ-1,86 |  |  |
| #### Марка горелки | ГИФ-С75 | 2 шт. |
| #### Номинальная мощность | 0,6 | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива | 75 | нм3/час |
| #### Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | 1 | 6НДВ-Д320-50, шт. |
| Напор | 50 | м.вод.ст |
| Производительность | 320 | м3/час |
| Число оборотов | 1400 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 30 | кВт |
| #### Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | 1 | КМ-45-55, шт. |
| Напор | 55 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 17 | кВт |
| #### Насос подпиточный |  |  |
| Тип | 2 | К-45-55, шт. |
| Напор | 55 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |
| #### Насос ГВС №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос ГВС №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 5,3 | кВт |
| #### Насос циркуляционный |  |  |
| Тип | 1 | КМ-45-55, шт. |
| Напор | 55 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 3000 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |

# Загрузка котлов на 2007 г.

| График загрузки по месяцам | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 1,6 | 0,8 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,0 | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - |
| Нагрузка, % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 60 | 60 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | - | 186,0 | - | - | 186,0 | - | - | 186,0 | - |

| График загрузки по месяцам | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 | КСВ-1,86 №9,10 | КВТС-1 №1 | КВТС-1 №2-8 |
| Мощность, т/ч, Гкал | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 1,0 | 0,5 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,6 | 0,8 | - |
| Нагрузка, % | - | 50 | - | - | 50 | - | 60 | 60 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | - | 186,0 | - | - | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - |

Основные данные по тепловым сетям от котельной №1

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 159 | 159 | 311 | 311 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 108 | 108 | 157 | 157 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 32 | 32 | 24 | 24 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 48 | 48 | 160 | 160 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 180 | 180 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Надземная | 76 | 76 | 60 | 60 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 158 | 158 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 389 | 389 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 102 | 102 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 76 | 76 | 101 | 101 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 184 | 184 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 159 | 159 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 32 | 32 | 42 | 42 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 133 | 133 | 379 | 379 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 48 | 48 | 67 | 67 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 44,6 | 44,6 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 176 | 176 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 160 | 160 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 60 | 60 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 157 | 157 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 311 | 311 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 36 | 36 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 550 | 550 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 919 | 919 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 173 | 173 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 192 | 192 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 569 | 569 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 263 | 263 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 20 | 20 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 28 | 28 | до 1990г. |
| Котельная №1 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 41 | 41 | до 1990г. |

# Общие данные по котельной №2

| Наименование котельной |  |  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл. г.Починок, 1-ый микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Ст.мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (234) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 8,0 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 8400 |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5160 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,7 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление, горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,05 кг у.т./Гкал |  |  |  |

# Перечень основного оборудования котельной.

| Котлы КВТС-1,0 № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | водогрейные |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель |  | Дорогобужский котельный завод |
| Номинальная теплопроизводительность | 8,0(на газе) | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа |  | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 76 | % |
| на мазуте |  | % |
| #### Газогорелочное устройство |  |  |
| #### Марка горелки | ИРГ-50 | 3 шт. |
| #### Номинальная мощность | 0,34 | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива | 42,5 | нм3/час |
| #### Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-160-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 160 | м3/час |
| Число оборотов | 1470 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 30 | кВт |
| #### Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-160-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 160 | м3/час |
| Число оборотов | 1450 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 22 | кВт |
| #### Насос подпиточный №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |
| #### Насос подпиточный №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос ГВС №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос ГВС №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |
| #### Насос циркуляционный №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов | 2800 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос циркуляционный №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-160-20, шт. |
| Напор | 20 | м.вод.ст |
| Производительность | 160 | м3/час |
| Число оборотов | 1460 | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |

# Загрузка котлов на 2007 г.

| График загрузки по месяцам | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - |
| Нагрузка, % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | - | 193,0 | - | - | 193,0 | - | - | 193,0 | - |

| График загрузки по месяцам | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №,4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №,4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 | КВТС-1 №1,2,3 | КВТС-1 №4 | КВТС-1 №5-8 |
| Мощность, т/ч, Гкал | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | - |
| Нагрузка, % | - | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 50 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | - | 193,0 | - | - | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | 193,0 | 193,0 | - |

Основные данные по  тепловым сетям от котельной №2

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 57 | 57 | 67 | 67 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 48 | 48 | 20 | 20 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 76 | 76 | 223 | 223 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 159 | 159 | 156 | 156 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Надземная | 89 | 89 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 68 | 68 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 105 | 105 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 66 | 66 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 76 | 76 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | ГВС | Подземная:канальная | 76 | 76 | 109 | 109 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 87 | 87 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 219 | 219 | 156 | 156 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 223 | 223 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 412 | 412 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 100 | 100 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 129 | 129 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 68 | 68 | до 1990г. |
| Котельная №2 Починок | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 105 | 105 | до 1990г. |

# Общие данные по котельной №12

| Наименование котельной |  |  | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл., г.Починок, ул.Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (234) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 10,3 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 5160 |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5160 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,4 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,01 кг у.т./Гкал |  |  |  |

# Перечень основного оборудования котельной.

| Котел ТГ-3,95 №1,2,3 Котел Е-1-9 №4,5 |  | водогрейные паровые |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель |  | Дорогобужский котельный завод |
| Номинальная теплопроизводительность | 10,3(на газе) | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа |  | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 86,6 | % |
| на мазуте |  | % |
| #### Газогорелочное устройство |  |  |
| #### Марка горелки |  | 1 шт. |
| #### Номинальная мощность |  | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива |  | нм3/час |
| #### Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | 1 | СМ-100-80-60, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 30 | кВт |
| #### Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-100-80-60, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |
| #### Сетевой насос №3 |  |  |
| Тип | 1 | СМ-80-50-200, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 22 | кВт |
| #### Сетевой насос №4 |  |  |
| Тип | 1 | СД-160-40, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 40 | кВт |
| #### Насос подпиточный |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 3 | кВт |
| #### Солевой насос |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 2,2 | кВт |
| #### Откачивающий насос |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 3 | кВт |
| #### Дымосос |  |  |
| Тип | 1 | К-8-9, шт. |
| Напор | 9 | м.вод.ст |
| Производительность | 8 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |
| #### Дутьевой вентилятор |  |  |
| Тип | 1 | ВД-8-11, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |

# Загрузка котлов на 2007 г.

| График загрузки по месяцам | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - |
| Нагрузка, % | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - |

| График загрузки по месяцам | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 |
| Нагрузка, % | 45 | - | - | 45 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 |

# Основные данные по  тепловым сетям от котельной №12

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 80 | 80 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 361 | 361 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 50 | 50 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 273 | 273 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 4 | 4 | до 1990г. |
| Котельная №12 РТП | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 485 | 485 | до 1990г. |

# Общие данные по котельной №11

| Наименование котельной |  |  | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл., г.Починок, ул.Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (234) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 6,3 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 5160 |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5160 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,1 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,73 кг у.т./Гкал |  |  |  |

# Перечень основного оборудования котельной.

| Котел ДКВР-6,5/13 №1 Котел ДКВР-4/13 №2 |  | водогрейные |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель |  | Дорогобужский котельный завод |
| Номинальная теплопроизводительность | 2,6(на газе) | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа |  | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 90 | % |
| на мазуте |  | % |
| #### Газогорелочное устройство |  |  |
| #### Марка горелки |  | 1 шт. |
| #### Номинальная мощность |  | Гкал/ч |
| #### Номинальный расход топлива |  | нм3/час |
| #### Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-100-40, шт. |
| Напор | 40 | м.вод.ст |
| Производительность | 100 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 30 | кВт |
| #### Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-90-35, шт. |
| Напор | 35 | м.вод.ст |
| Производительность | 90 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |
| #### Насос подпиточный №1 |  |  |
| Тип | 1 | К-45-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 45 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Насос подпиточный №2 |  |  |
| Тип | 1 | К-20-30, шт. |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | 20 | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 2,2 | кВт |
| #### Солевой насос |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 7,5 | кВт |
| #### Откачивающий насос |  |  |
| Тип | 1 | шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 3,5 | кВт |
| #### Дымосос |  |  |
| Тип | 1 | Д-10, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 15 | кВт |
| #### Дутьевой вентилятор №1 |  |  |
| Тип | 1 | ВД-8, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 13 | кВт |
| #### Дутьевой вентилятор №2 |  |  |
| Тип | 1 | ЭВР-4, шт. |
| Напор |  | м.вод.ст |
| Производительность |  | м3/час |
| Число оборотов |  | об/мин |
| #### Мощность двигателя | 11 | кВт |

# Загрузка котлов на 2007 г.

| График загрузки по месяцам | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - |
| Нагрузка, % | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - |

| График загрузки по месяцам | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тип оборудования | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 | КВ-1/95 №1 | КВ-1/95 №2 | КВ-1/95 №3,4 |
| Мощность, т/ч, Гкал | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 |
| Нагрузка, % | 45 | - | - | 45 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 181,0 | - | - | 181,0 | - | - | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 | - | 181,0 |

# Основные данные по тепловым сетям от котельной №11

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 57 | 57 | 260 | 57 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 32 | 32 | 28 | 28 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 22 | 22 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Надземная | 76 | 76 | 47 | 47 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 88 | 88 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 524 | 524 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 53 | 53 | до 1990г. |
| Котельная №11 МСО (ЖБИ) | Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 84 | 84 | до 1990г. |

Как видно из описания большинство котельных не оборудованы приборами учета отпущенной тепловой энергии. Данный факт приводит не только к невозможности оценки фактических тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, но и к невозможности установления фактического отпуска в сеть.

Большинство тепловых сетей котельных в городе проложено более 20 лет назад, часть трубопроводов находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Автоматизация сетевого оборудования практически отсутствует, регулирование давления осуществляется выходными задвижками, средства защиты теплосетей от превышения давления на котельных отсутствуют.

# 2.1.2.Описание муниципальных, федеральных, ведомственных котельных

ООО "Коммунальщик" имеет на своем балансе следующие котельные: ул. Советская, ул. Юбилейная  (установленная мощность котельных -0,24Гкал/ч, фактически подключенная – 0,1Гкал/ч).

Так же ООО "Коммунальщик" имеет на своем балансе котельную по ул. Садовая (установленная мощность котельных – 4,0Гкал/ч, фактически подключенная – 0,56 Гкал/ч). Данная котельная отпускает тепловую энергию на сторону (для юридических лиц).

ООО «Стодолищенская ЖЭУ» г. Починок, ул. Советская, д. 4 отпускает тепловую энергию на сторону (для юридических лиц). Установленная мощность -0,05 Гкал/ч, подключенная – 0,01 Гкал/ч.

Котельная № 73 в/г № 3, Починковский район (Елки) находится на балансе ОАО «РЭУ» филиал «Западный» и снабжает тепловой энергией как собственные нужды, так и сторонних потребителей. Полезный отпуск для населения составляет 1306 Гкал/год, для юридических лиц, оплачивающих покупку тепловой энергии из бюджетных средств – 2496 Гкал/год.

Для остальных котельных и теплогенераторных, отраженных в сводной таблице, тариф на выработку/передачу тепловой энергии не устанавливается.

Представленные в таблице в главе 1 муниципальные, федеральные, ведомственные котельные не отпускают тепловую энергию на нужды населения или юридических лиц. Тепловая энергия, выработанная на данных котельных, отпускается на собственные нужды организации

В большинстве для теплоснабжения индивидуальных зданий используются котлы отечественного производства АОГВ и иностранного производства Berettа. Для теплоснабжения группы зданий используются котлоагрегаты КЧМ.

# 2.1.2.1.филиал ОАО «РЭУ» «Западный» по газовой котельной №73 в.г. №3, Смоленская обл, г. Починок (Елки)

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка, котлоагрегата | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, Гкал/час. | Год установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЗК-7АГ-2 | газ | 86,0 | 0,65 | 2009 |  |
| МЗК-7АЖ-1 | газ | 86,0 | 0,65 | 1996 |  |
| МЗК-7АЖ-1 | газ | 86,0 | 0,65 | 1996 |  |

| КОТЕЛ ПАРОВОЙ МЗК-7АГ(Ж) - 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примеры применения. | МЗК-7АГ-2 | МЗК-7АЖ-2 |
| Номинальная производительность, т/ч | 1 | 1 |
| Рабочее давление пара, МПа | 0,8 | 0,8 |
| Температура пара, С | 174 | 174 |
| Расчетное топливо | Природный газ |  |
| Температура питательной воды, С |  | 50 |
| КПД, %, не менее |  | 87 |

Основные данные по внутриплощадочным тепловым сетям

| Тип прокладки | Назначение сети | Температура теплоносителя (t°C) | Время работы тепловой сети, час | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | V заполн., м3 | V подпит., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) |  |  |
| в тоннелях и каналах | отопл. | 68/54 | 5160 | 108 | 180 | 108 | 180 | 2,8 | 36.5 |
| в тоннелях и каналах | отопл. | 68/54 | 5160 | 89 | 130 | 89 | 130 | 1,3 | 17,3 |
| в тоннелях и каналах | отопл. | 68/54 | 5160 | 57 | 367 | 57 | 367 | 1,4 | 18.6 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 159 | 280 | 159 | 280 | 9,9 | 127,6 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 108 | 655 | 108 | 655 | 10,3 | 132,7 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 89 | 110 | 89 | 110 | 1,1 | 14,6 |
| на открытом воздухе | отопл. | 68/54 | 5160 | 57 | 111 | 57 | 111 | 0,4 | 5,6 |
| Итого |  |  |  |  | 1833 |  | 1833 | 27,3 |  |

# 2.1.2.2.Котельная, обслуживаемая ООО «Коммунальщик»

# 2.1.2.2.1. Котельная, расположенная в г. Починок, ул. Садовая д.23

На балансе администрации Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области находится котельная, расположенная по адресу: г. Починок, ул. Садовая д.23, предназначенная для теплоснабжения объектов СОГОУ НПО «Профессионального училища №29 г. Починка»

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка, кот-лоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал/час.) | Производительность, (т/час.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВТС - 1 | водогрейный | газ |  | 0,91 |  | 1990 г. |
| КВТС - 1 | водогрейный | газ |  | 0,91 |  | 1990 г. |
| КВТС - 1 | водогрейный | газ |  | 0,91 |  | 1990 г. |
| КВТС -1 | водогрейный | газ |  | 0,91 |  | 1990 г. |

Общие данные по тепловым сетям от котельной (надземная прокладка)

| Тип прокладки (на открытом воздухе или внутри помещений) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Диаметр (мм) |  | Длина трубопровода, паропровода (п.м.) | Диаметр, (мм) |  | Длина трубопровода, конденсато-провода (п.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающего трубопровода | паропровода |  | обратного трубопровода | конденса-топровода |  |
| На открытом воздухе | отопление | 108 |  | 130 | 108 |  | 130 |
| На открытом воздухе | отопление | 89 |  | 73 | 89 |  | 73 |

Общие данные по тепловым сетям от котельной (подземная прокладка)

| Тип прокладки (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) |
| В тоннелях и каналах | отопление | 159 | 146,9 | 159 | 146,9 |
| В тоннелях и каналах | отопление | 108 | 39,6 | 108 | 39,6 |
| В тоннелях и каналах | отопление | 89 | 59,8 | 89 | 59,8 |
| В тоннелях и каналах | отопление | 76 | 25,3 | 76 | 25,3 |
| В тоннелях и каналах | отопление | 57 | 5,1 | 57 | 5,1 |

# 2.1.2.2.2. Котельная, расположенная в г. Починок, ул. Юбилейная д.6.

На балансе администрации Починковского городского поселения Починок находится мини-котельная, предназначенная для теплоснабжения объектов теплоснабжения (жилищный фонд) в здании, расположенном по адресу: г. Починок, ул. Юбилейная д.6. Котельная работает только на отопление. Топливом является природный газ.

Режим работы и краткая характеристика котельной

Отпуск тепловой энергии на отопление   215 суток (5160 часов).

Котлоагрегаты АОГВ- 35

Используемое топливо   газ природный (тепловой эквивалент 1.154) Водоподготовка   отсутствует.

Технические параметры котлоагрегатов

(Савельева В.А.)

| Марка, кот-лоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал/час.) | Производительность, (т/час.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АОГВ -35 | водогрейный | газ | 90 | 0,06 |  | 2004 г. |

# 2.1.2.3.Котельная, расположенная г. Починок, ул. Советская д.2-4.

На балансе администрации Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области находится мини-котельная, предназначенная для теплоснабжения объектов теплоснабжения (учреждения и организации) в здании, расположенном по адресу: г. Починок, ул. Советская д.2-4. Котельная работает только на отопление. Топливом является природный газ.

Режим работы и краткая характеристика котельной

Отпуск тепловой энергии па отопление   215 суток (5160 часов).

Котлоагрегаты АОГВ- 35

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка, кот-лоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал/час.) | Производительность, (т/час.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АОГВ -35 | водогрейный | газ | 90 | 0,06 |  | 2007 г. |

# 2.1.2.4. Котельная, обслуживаемая ООО «Стодолищенская ЖЭУ»

# Кинотеатр г. Починок

Данная котельная предназначена для теплоснабжения объектов, расположенном по адресу: г. Починок, ул. Советская д.2-4. Котельная работает только на отопление. Топливом является природный газ.

Режим работы и краткая характеристика котельной

Отпуск тепловой энергии па отопление   215 суток (5160 часов).

Котлоагрегаты АОГВ- 29-1

ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ

| Наименование | Объем, мЗ | Гкал |
| --- | --- | --- |
| Кинотеатр | 1140,6 | 34.998 |
| Всего | 1140.6 | 34,998 |

ПАРАМЕТРЫ     КОТЛОАГРЕГАТОВ

| Наименование | КПД осн. табл. | КПД осн. расч. | Уд. расх.осн.расч. |
| --- | --- | --- | --- |
| АОГВ - 29 - 1 | 82 |  | 168,07 |
| АОГВ - 29 - 1 | 82 | 85 | 168,07 |

# 2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии

В таблице, приведенной ниже, представлены адреса потребителей тепловой энергии, для которых источником теплоснабжения являются котельные, находящиеся в аренде или собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» или имеющие индивидуальное отопление.

Характеристики сохраняемого жилого фонда кадастрового квартала г. Починок

| № п.п. | Адрес | Отапливаемая площадь | Количество этажей | Количество проживающих, чел. | Год ввода в ул. Эксплуатацию | Источник теплоснабжения, кв. м |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | централизованное | индивидуальное |  |
| 1 | ул. Советская 3 | 283,3 | 2 | 10 | 1960 | 250,7 | 32,6 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 2 | ул. Советская 5 | 527,5 | 2 | 18 | 1960 | 527,5 | 0,0 | Котельная № 2 |
| 3 | ул. Советская 31 | 1 250,3 | 2 | 48 | 1953 | 0,0 | 1 250,3 | индив. отопл. |
| 4 | ул. Советская 33 | 476,3 | 2 | 14 | 1957 | 0,0 | 476,3 | индив. отопл. |
| 5 | ул. Советская 34 | 1 243,6 | 2 | 50 | 1955 | 0,0 | 1 243,6 | индив. отопл. |
| 6 | ул. Советская 35 | 596,2 | 2 | 24 | 1956 | 0,0 | 596,2 | индив. отопл. |
| 7 | ул. Советская 36 | 777,1 | 2 | 30 | 1953 | 0,0 | 777,1 | индив. отопл. |
| 8 | ул. Советская 37 | 588,6 | 2 | 24 | 1956 | 0,0 | 588,6 | индив. отопл. |
| 9 | ул. Советская 38 | 459,5 | 2 | 16 | 1953 | 0,0 | 459,5 | индив. отопл. |
| 10 | ул. Советская 39 | 468,6 | 2 | 21 | 1956 | 0,0 | 468,6 | индив. отопл. |
| 11 | ул. Советская 40 | 764,0 | 2 | 30 | 1952 | 0,0 | 764,0 | индив. отопл. |
| 12 | ул. Советская 42 | 763,4 | 2 | 19 | 1952 | 0,0 | 763,4 | индив. отопл. |
| 13 | ул. Советская 44 | 464,1 | 2 | 14 | 1956 | 0,0 | 464,1 | индив. отопл. |
| 14 | ул. Советская 46 | 759,7 | 2 | 28 | 1953 | 0,0 | 759,7 | индив. отопл. |
| 15 | ул. Советская 48 | 1 230,7 | 2 | 44 | 1953 | 0,0 | 1 230,7 | индив. отопл. |
| 16 | ул. Советская 51 | 456,6 | 2 | 21 | 1955 | 0,0 | 456,6 | индив. отопл. |
| 17 | ул. Советская 53 | 765,4 | 2 | 30 | 1954 | 0,0 | 765,4 | индив. отопл. |
| 18 | ул. Советская 55 | 773,5 | 2 | 38 | 1954 | 0,0 | 773,5 | индив. отопл. |
| 19 | ул. Советская 57 | 458,7 | 2 | 19 | 1955 | 0,0 | 458,7 | индив. отопл. |
| 20 | ул. Советская 59 | 1 252,4 | 2 | 54 | 1963 | 0,0 | 1 252,4 | индив. отопл. |
| 21 | ул. Советская 61 | 1 299,7 | 4 | 51 | 1964 | 1257,1 | 42,6 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 22 | ул. Советская 63 | 1 619,7 | 4 | 54 | 1965 | 1575,65 | 44 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 23 | ул. Советская 65 | 3 159,6 | 5 | 114 | 1970 | 3159,59 | 0 | Котельная № 2 |
| 24 | ул. Советская 67 | 4 137,1 | 5 | 184 | 1977 | 3781,7 | 355,4 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 25 | пер. 2-й Советский 8 | 156,7 | 1 | 4 | 1976 | 0,0 | 156,7 | индив. отопл. |
| 26 | пер. 2-й Советский 4 | 580,6 | 2 | 27 | 1964 | 537,95 | 42,6 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 27 | пер. 2-й Советский 2 | 499,8 | 2 | 18 | 1964 | 499,8 | 0 | Котельная № 2 |
| 28 | пер. 2-й Советский 10 | 163,4 | 2 | 7 | 1976 | 0,0 | 163,4 | индив. отопл. |
| 29 | пер. 2-й Советский 7 | 1 270,2 | 3 | 69 | 1969 | 1037,83 | 232,4 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 30 | пер. 2-й Советский 5 | 1 281,4 | 3 | 69 | 1960 | 1149,4 | 132 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 31 | 1 МКРН 4 | 4 530,1 | 5 | 179 | 1986 | 3932,85 | 597,2 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 32 | 1 МКРН 6 | 1 861,7 | 4 | 66 | 1987 | 1476,4 | 385,3 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 33 | 1 МКРН 8 | 1 969,6 | 4 | 77 | 1987 | 1545,81 | 423,8 | Котельная № 2/индив отоп. |
| 34 | ул. Коммунистическая 30 | 114,6 | 1 | 5 | 1955 | 0,0 | 114,6 | индив. отопл. |
| 35 | ул. Коммунальная 5 | 95,3 | 1 | 3 | 1985 | 0,0 | 95,3 | индив. отопл. |
| 36 | ул. Кирова 18 | 3 296,5 | 5 | 161 | 1976 | 2898,98 | 397,5 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 37 | ул. Кирова 14 | 498,2 | 4 | 92 | 1972 | 498,2 | 0 | Котельная № 1 |
| 38 | ул. Кирова 16 | 1 812,7 | 4 | 93 | 1972 | 1812,7 | 0 | Котельная № 1 |
| 39 | ул. Кирова 7 | 768,4 | 3 | 35 | 1962 | 768,4 | 0 | Котельная № 1 |
| 40 | ул. Кирова 9 | 873,5 | 3 | 39 | 1962 | 873,51 | 0 | Котельная № 1 |
| 41 | ул. Красноармейская 15 | 354,5 | 2 | 20 | 1962 | 0,0 | 354,5 | индив. отопл. |
| 42 | пер. Социалистический 7 | 88,8 | 1 | 9 | 1967 | 0,0 | 88,8 | индив. отопл. |
| 43 | ул. Социалистическая 28 | 149,4 | 1 | 1 | 1984 | 0,0 | 149,4 | индив. отопл. |
| 44 | ул. Гастелло 12 | 124,5 | 1 | 7 | 1987 | 0,0 | 124,5 | индив. отопл. |
| 45 | ул. Гастелло 14 | 129,4 | 1 | 5 | 1987 | 0,0 | 129,4 | индив. отопл. |
| 46 | ул. Социалистическая 38 | 106,8 | 1 | 3 | 1952 | 0,0 | 106,8 | индив. отопл. |
| 47 | ул. Социалистическая 41 | 398,8 | 2 | 12 | 1959 | 0,0 | 398,8 | индив. отопл. |
| 48 | ул. Социалистическая 54 | 120,0 | 1 | 6 | 1973 | 0,0 | 120 | индив. отопл. |
| 49 | ул. Социалистическая 56 | 365,4 | 1 | 5 | 1973 | 0,0 | 365,4 | индив. отопл. |
| 50 | ул. Старобазарная 2 | 85,2 | 1 | 10 | 1954 | 0,0 | 85,2 | индив. отопл. |
| 51 | ул. Строителей 6 | 3 539,6 | 5 | 91 | 1974 | 3539,6 | 0 | Котельная № 11 |
| 52 | ул. Строителей 12 | 656,9 | 2 | 36 | 1978 | 510,2 | 146,7 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 53 | ул. Строителей 14 | 1 017,9 | 3 | 54 | 1980 | 1017,9 | 0 | Котельная № 11 |
| 54 | ул. Заводская 26 | 59,9 | 1 | 2 | 1961 | 0,0 | 59,9 | индив. отопл. |
| 55 | ул. Железнодорожная 2 | 145,5 | 1 | 11 | 1962 | 0,0 | 145,5 | индив. отопл. |
| 56 | ул. Железнодорожная 21 | 94,4 | 1 | 7 | 1980 | 0,0 | 94,4 | индив. отопл. |
| 57 | ул. Железнодорожная 19 | 103,6 | 1 | 2 | 1980 | 0,0 | 103,6 | индив. отопл. |
| 58 | ул. Строителей 20 | 2 796,2 | 5 | 116 | 1991 | 0,0 | 2796,2 | индив. отопл. |
| 59 | ул. Строителей 3 | 670,6 | 2 | 20 | 1986 | 365,1 | 305,5 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 60 | ул. Коммунальная 6 | 66,3 | 1 | 3 | 1980 | 0,0 | 66,3 | индив. отопл. |
| 61 | ул. Строителей 22 | 705,0 | 2 | 58 | 1987 | 643,4 | 61,6 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 62 | ул. Строителей 10 | 2 949,6 | 5 | 116 | 1983 | 2902,14 | 47,5 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 63 | ул. Строителей 2 | 534,9 | 3 | 46 | 1971 | 534,93 | 0 | Котельная № 11 |
| 64 | ул. Урицкого 49 | 525,3 | 2 | 29 | 1970 | 0,0 | 525,3 | индив. отопл. |
| 65 | ул. Урицкого 47 | 327,9 | 2 | 12 | 1963 | 0,0 | 327,9 | индив. отопл. |
| 66 | ул. Твардовского 1 | 502,8 | 2 | 22 | 1959 | 466,3 | 36,5 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 67 | пер.Терешковой 10 | 126,7 | 2 | 4 | 1970 | 0,0 | 126,7 | индив. отопл. |
| 68 | ул. Полевая 14 | 733,2 | 2 | 35 | 1981 | 733,2 | 0 | Котельная № 12 |
| 69 | ул. Полевая 23 | 705,4 | 2 | 36 | 1989 | 705,4 | 0 | Котельная № 12 |
| 70 | ул. Полевая 19 | 805,6 | 2 | 36 | 1986 | 805,6 | 0 | Котельная № 12 |
| 71 | ул. Пионерская 21 | 77,2 | 1 | 7 | 1954 | 0,0 | 77,2 | индив. отопл. |
| 72 | ул. Свердлова 17 | 95,0 | 1 | 2 | 1971 | 0,0 | 95 | индив. отопл. |
| 73 | ул. Карла-Маркса 27 | 108,7 | 2 | 7 | 1963 | 0,0 | 108,7 | индив. отопл. |
| 74 | ул. Карла-Маркса 31 | 155,3 | 2 | 3 | 1956 | 0,0 | 155,3 | индив. отопл. |
| 75 | ул. Свердлова 15 | 98,4 | 1 | 5 | 1972 | 0,0 | 98,4 | индив. отопл. |
| 76 | ул. Пионерская 22 | 85,5 | 1 | 4 | 1959 | 0,0 | 85,5 | индив. отопл. |
| 77 | ул. Победа 1 | 753,0 | 2 | 36 | 1993 | 0,0 | 753 | индив. отопл. |
| 78 | ул. Победа 21 | 142,4 | 1 | 6 | 1966 | 0,0 | 142,4 | индив. отопл. |
| 79 | ул. Победа 3а | 1 206,9 | 2 | 38 | 1990 | 0,0 | 1206,9 | индив. отопл. |
| 80 | ул. Победа 3а | 69,8 | 1 | 6 | 1959 | 0,0 | 69,8 | индив. отопл. |
| 81 | ул. Полевая 11 | 313,3 | 2 | 16 | 1968 | 270,8 | 42,5 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 82 | ул. Дачная 11 | 67,3 | 1 | 5 | 1974 | 0,0 | 67,3 | индив. отопл. |
| 83 | ул. Дачная 16 | 86,0 | 1 | 4 | 1977 | 0,0 | 86 | индив. отопл. |
| 84 | ул. Дачная 14 | 68,0 | 1 | 5 | 1974 | 0,0 | 68 | индив. отопл. |
| 85 | ул. Гастелло 18 | 156,9 | 1 | 2 | 1986 | 0,0 | 156,9 | индив. отопл. |
| 86 | ул. 23 Сентября 10 | 342,6 | 1 | 8 | 1970 | 0,0 | 342,6 | индив. отопл. |
| 87 | ул. Карла-Маркса 29 | 46,1 | 1 | 2 | 1944 | 0,0 | 46,1 | индив. отопл. |
| 88 | ул. Карла-Маркса 1 | 442,2 | 1 | 10 | 1988 | 0,0 | 442,2 | индив. отопл. |
| 89 | ул. Красноармейская 62 | 675,5 | 2 | 35 | 1971 | 675,5 | 0 | Котельная № 11 |
| 90 | ул. Красноармейская 62а | 674,5 | 2 | 36 | 1971 | 674,5 | 0 | Котельная № 11 |
| 91 | пер. Октябрьский 7 | 269,2 | 2 | 12 | 1981 | 68 | 201,2 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 92 | пер. Октябрьский 14 | 191,9 | 2 | 8 | 1970 | 128,3 | 63,6 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 93 | ул. 8 Марта 38 | 63,3 | 1 | 4 | 1970 | 0,0 | 63,3 | индив. отопл. |
| 94 | ул. Полевая 21 | 1 399,1 | 3 | 35 | 1987 | 1399,09 | 0 | Котельная № 12 |
| 95 | ул. Октябрьская 4 | 111,5 | 1 | 5 | 1961 | 0,0 | 111,5 | индив. отопл. |
| 96 | пер. Октябрьский 12 | 254,8 | 2 | 13 | 1972 | 0,0 | 254,8 | индив. отопл. |
| 97 | пер. Октябрьский 5 | 289,5 | 2 | 12 | 1978 | 143,9 | 145,6 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 98 | пер. Октябрьский 6 | 288,8 | 2 | 9 | 1985 | 288,8 | 0 | Котельная № 1 |
| 99 | Октябрьская 7 | 145,9 | 1 | 12 | 1979 | 0,0 | 145,9 | индив. отопл. |
| 100 | пер. Октябрьский 3 | 269,7 | 2 | 12 | 1981 | 69,3 | 200,4 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 101 | ул. Луговая 1 | 74,7 | 1 | 4 | 1970 | 0,0 | 74,7 | индив. отопл. |
| 102 | ул. Ленина 6 | 228,8 | 1 | 11 | 1965 | 0,0 | 228,8 | индив. отопл. |
| 103 | ул. Ленина 7 | 179,8 | 1 | 7 | 1967 | 0,0 | 179,8 | индив. отопл. |
| 104 | ул. Ленина 13 | 75,0 | 1 | 6 | 1952 | 0,0 | 75 | индив. отопл. |
| 105 | ул. Ленина 17 | 58,0 | 1 | 3 | 1961 | 0,0 | 58 | индив. отопл. |
| 106 | ул. Некрасова 38 | 196,8 | 1 | 4 | 1950 | 0,0 | 196,8 | индив. отопл. |
| 107 | ул. Гастелло 28 | 159,7 | 1 | 8 | 1982 | 0,0 | 159,7 | индив. отопл. |
| 108 | ул. Володарского 16 | 55,9 | 1 | 7 | 1967 | 0,0 | 55,9 | индив. отопл. |
| 109 | ул. Кирова 11 | 716,9 | 3 | 40 | 1962 | 716,9 | 0 | Котельная № 1 |
| 110 | ул. Красноармейская 64 | 662,1 | 2 | 36 | 1971 | 662,1 | 0 | Котельная № 11 |
| 111 | ул. Красноармейская 66 | 695,9 | 2 | 36 | 1971 | 554,66 | 141,2 | Котельная № 11/индив отоп. |
| 112 | ул. Красноармейская 68 | 692,7 | 2 | 36 | 1971 | 692,7 | 0 | Котельная № 11 |
| 113 | ул. 23 Сентября 32 | 111,9 | 1 | 3 | 1976 | 0,0 | 111,9 | индив. отопл. |
| 114 | ул. Твардовского 6 | 459,8 | 3 | 19 | 1992 | 332,5 | 127,3 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 115 | ул. Твардовского 4 | 3 079,6 | 5 | 118 | 1984 | 2625,91 | 453,7 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 116 | пер. Терешковой 6 | 459,8 | 2 | 12 | 1968 | 332,5 | 127,3 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 117 | ул. Терешковой 18 | 294,2 | 2 | 20 | 1971 | 0,0 | 294,2 | индив. отопл. |
| 118 | ул. Терешковой 16 | 293,9 | 2 | 18 | 1981 | 0,0 | 293,9 | индив. отопл. |
| 119 | ул. Полевая 25 | 2 298,7 | 4 | 82 | 1989 | 845,8 | 1452,9 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 120 | ул. Победа 23 | 181,2 | 1 | 6 | 1962 | 0,0 | 181,2 | индив. отопл. |
| 121 | ул. Победа 14 | 130,2 | 1 | 6 | 1959 | 0,0 | 130,2 | индив. отопл. |
| 122 | ул. Победа 25 | 72,9 | 1 | 6 | 1960 | 0,0 | 72,9 | индив. отопл. |
| 123 | ул. Новобазарная 57 | 106,0 | 1 | 3 | 1980 | 0,0 | 106 | индив. отопл. |
| 124 | ул. Л.Толстого 9а | 89,8 | 1 | 5 | 1961 | 0,0 | 89,8 | индив. отопл. |
| 125 | ул. Тврдовского 15 | 95,7 | 1 | 2 | 1952 | 0,0 | 95,7 | индив. отопл. |
| 126 | ул. Тврдовского 13 | 118,1 | 1 | 9 | 1992 | 0,0 | 118,1 | индив. отопл. |
| 127 | ул. В.Терешковой 8 | 659,4 | 2 | 32 | 1981 | 0,0 | 659,4 | индив. отопл. |
| 128 | ул. В.Терешковой 2 | 426,1 | 3 | 27 | 1966 | 0,0 | 426,1 | индив. отопл. |
| 129 | ул. Полевая 10 | 679,5 | 2 | 35 | 1976 | 629 | 50,5 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 130 | ул. Полевая 8 | 679,0 | 2 | 28 | 1973 | 627,9 | 51,1 | Котельная № 12/индив отоп. |
| 131 | ул. Полевая 6 | 755,6 | 2 | 37 | 1971 | 755,6 | 0 | Котельная № 12 |
| 132 | пер. Юбилейный 3 | 94,4 | 1 | 4 | 1962 | 0,0 | 94,4 | индив. отопл. |
| 133 | ул. Энгельса 1 | 168,9 | 1 | 4 | 1961 | 0,0 | 168,9 | индив. отопл. |
| 134 | ул. Энгельса 3 | 98,8 | 1 | 11 | 1957 | 0,0 | 98,8 | индив. отопл. |
| 135 | ул. Энгельса 6 | 71,5 | 1 | 3 | 1950 | 0,0 | 71,5 | индив. отопл. |
| 136 | ул. Энергетиков 8 | 128,9 | 1 | 4 | 1968 | 0,0 | 128,9 | индив. отопл. |
| 137 | ул. Энергетиков 6 | 144,3 | 1 | 6 | 1977 | 0,0 | 144,3 | индив. отопл. |
| 138 | ул.Урицкого 13 | 101,1 | 1 | 4 | 1962 | 0,0 | 101,1 | индив. отопл. |
| 139 | ул. Коммунистическая 4 | 174,8 | 2 | 6 | 1969 | 134,9 | 39,9 | Котельная № 1/индив отоп. |
| 140 | ул. Полевая 4 | 118,9 | 2 | 9 | 1970 | 118,9 | 0 | Котельная № 12 |
| 141 | ул. Советская 7 | 362,0 | 2 | 13 | 1957 | 0,0 | 362 | индив. отопл. |
| 142 | ул. Строителей 18 | 679,6 | 2 | 26 | 1978 | 679,6 | 0 | Котельная № 11 |
| Итого по городу |  | 89 217,5 | х | 3 828,0 | х | 53 235,0 | 35 982,5 | х |

Характеристики сохраняемого нежилого фонда кадастрового квартала г. Починок

| № п.п. | Адрес | Отапливаемая площадь | Количество этажей | Вид здания (указать организацию) | Источник теплоснабжения, кв. м |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | централизованное | индивидуальное |  |
| 1 | ул. Советская, дом 1 | 2050,10 | 3 | Здание администрации | 2050,10 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 2 | ул. Октябрьская, дом 8 | 329,10 | 1 | Здание Администрации | 329,10 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 3 | ул. Октябрьская, дом 8а | 280,47 | 1 | Гаражи | 280,47 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 4 | ул. Советская дом 15 | 932,70 | 2 | Районный отдел образования | 932,70 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 5 | ул Коммунистическая, дом 3а | 3415,09 | 2 | МОУ средняя образовательная школа № 1 | 3415,09 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 6 | пер. Октябрьский, дом 4 | 692,00 | 2 | МДОУ детский сад № 1 | 692,00 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 7 | ул. Советская дом 65б | 1067,30 | 1 | МДОУ детский сад № 4 | 1067,30 | 0,00 | Котельная № 2 |
| 8 | ул. Советская дом 65а | 1412,90 | 1 | МДОУ детский сад № 6 | 1412,90 | 0,00 | Котельная № 2 |
| 9 | пер. Октябрьский, дом 2 | 403,00 | 1 | МУК "Починковская межпоселенческая библиотечная система" | 403,00 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 10 | ул. Кирова, дом 1 | 968,00 | 2 | МУК "Починковский городской Дом культуры" | 968,00 | 0,00 | Котельная № 1 |
| 11 | ул. Твардовского. Дом 5 | 10348,90 | 2-4 | Районная центральная больница | 10348,90 |  | Котельная № 1 |
| 12 | ул. Победы, дом 6 | 987,00 | 2 | Починковский ДРСУ | 987,00 |  | Собств. |
| 13 | пер. Ленина | 1687,00 | 2 | Починковская швейна фабрика | 1687,00 |  | Собств. |
| 14 | пер. 2-й Советский, дом 11 | 972,00 | 1 | Автоколонна № 1798 |  | 972,00 | Собств. |
| 15 | ул. Урицкого, дом 36 | 90,00 | 1 | Починковское МО ВДПО |  | 90,00 | Собств. |
| 16 | ул. Твардовского, дом 14 | 150,00 | 1 | Филиал №9 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Смол. обл. |  | 150,00 | Собств. |
| 17 | ул. Терешковой , дом 23 | 240,00 | 1 | СОГУ «Починковская ветстанция» |  | 240,00 | Собств. |
| 18 | ул. Урицкого, дом 5а | 265,00 | 1 | Департамент Смоленской области по социальному развитию |  | 265,00 | Собств. |
| 19 | ул. Урицкого, дом 5 | 111,40 | 1 | бухгалтерия отдела культуры |  | 111,40 | Собств. |
| 20 | ул. Кирова, дом 6 | 410,00 | 2 | казначейство |  | 410,00 | Собств. |
| 21 | ул. Карла Маркса, дом 5 | 110,00 | 1 | железнодорожный магазин |  | 110,00 | Собств. |
| 22 | ул. Советская, дом 2 | 384,00 | 2 | Межрайонная инспекция ИФНС России №8 по Смоленской области |  | 384,00 | Собств. |
| 23 | ул. Кирова, дом 3а | 185,00 | 1 | ОФПС №6 по Смоленской области |  | 185,00 | Собств. |
| 24 | пер. Советский | 72,00 | 1 | Починковский РО РОСТО |  | 72,00 | Собств. |
| 25 | ул. Октябрьская 13 | 756,00 | 2 | ОВД по Починковскому р-ну |  | 756,00 | Собств. |
| 26 | ул. Советская, дом 30 | 482,00 | 2 | Военкомат |  | 482,00 | Собств. |
| 27 | ул. Советская, дом 32а | 389,00 | 2 | «Россельхозбанк» |  | 389,00 | Собств. |
| 28 | ул. Советская, дом 26 | 512,00 | 2 | «Сбербанк России» |  | 512,00 | Собств. |
| 29 | ул. Советская, дом 23 | 184,00 | 1 | Починковский районный суд |  | 184,00 | Собств. |
| 30 | ул. Советская, дом 27б | 410,00 | 2 | Следственный комитет |  | 410,00 | Собств. |
| 31 | ул. Кирова, дом 57 | 64,00 | 1 | ФГУ «Госсорткомиссия» |  | 64,00 | Собств. |
| 32 | ул. Урицкого, дом 3 | 468,00 | 2 | «Центр занятости населения Починковского района» |  | 468,00 | Собств. |
| 33 | Стадион | 200,00 | 1 | МУ «Спорткомплекс», стадион |  | 200,00 | Собств. |
| 34 | ул. Советская, дом 27а | 221,00 | 1 | Прокуратура Смоленской обл. |  | 221,00 | Собств. |
| 35 | ул. Советская, дом 24 | 483,00 | 2 | Фонд социального страхования РФ |  | 483,00 | Собств. |
| 36 | ул. Октябрьская 10 | 179,40 | 1 | Бывш. Госстатистика |  | 179,40 | Собств. |
| 37 | ул. Твардовского, дом 18 | 356,00 | 1 | МУП Редакция газеты «Сельская новь» |  | 356,00 | Собств. |
| 38 | ул. Некрасова | 170,00 | 1 | СТО - ул. Некрасова |  | 170,00 | Собств. |
| 39 | ул. Советская, дом 73 | 354,00 | 2 | Магазин «Магнит» |  | 354,00 | Собств. |
| 40 | ул. Юбилейная, дом 12 | 415,00 | 1 | 000«Починокагропроммехмонтаж» |  | 415,00 | Собств. |
| 41 | ул Социалистическая, дом 39 | 352,00 | 1 | «Агропромжилстройзаказчик» |  | 352,00 | Собств. |
| 42 | ул. Терешковой , дом 21 | 123,00 | 1 | «Починокагропромэнерго» |  | 123,00 | Собств. |
| 43 | ул. Юбилейная, дом 9 | 76,00 | 1 | ООО «Арго» |  | 76,00 | Собств. |
| 44 | ул. Советская, дом 13 | 58,00 | 3 | АПТЕКА № 16 |  | 58,00 | Собств. |
| 45 | ул. Юбилейная | 45,00 | 1 | ЗАО «Транссервис» |  | 45,00 | Собств. |
| 46 | ул. Юбилейная | 110,00 | 1 | ЗАО «Ремсервис» |  | 110,00 | Собств. |
| 47 | ул. Заводская, дом 1 | 120,00 | 1 | ЗАО ОСП |  | 120,00 | Собств. |
| 48 | ул. Красноармейская, дом 78 | 345,00 | 1 | ЗАО Дорспецстрой №3 |  | 345,00 | Собств. |
| 49 | ул. Урицкого, дом 1 | 120,00 | 1 | ООО «Мечта» |  | 120,00 | Собств. |
| 50 | ул. Твардовского, дом 10а | 412,00 | 2 | ООО «Коммунальщик» |  | 412,00 | Собств. |
| 51 | ул. Советская, дом 10 | 102,00 | 1 | «Мировые судьи» |  | 102,00 | Собств. |
| 52 | ул. Советская, дом 13 | 53,00 | 3 | «Московская ярмарка» |  | 53,00 | Собств. |
| 53 | пер. Ленина, дом 2 | 248,00 | 1 | ЗАО «СКЗ», (кабельный завод) |  | 248,00 | Собств. |
| 54 | ул. Советская, дом 62 | 53,00 | 1 | Смоленское общество рыболовов и охотников |  | 53,00 | Собств. |
| 55 | ул. Урицкого | 45,00 | 1 | ООО «Валентин» |  | 45,00 | Собств. |
| 56 | ул. Урицкого, дом 40 | 57,00 | 1 | ООО «Янтарь» |  | 57,00 | Собств. |
| 57 | ул. Урицкого, дом 40 | 69,00 | 1 | Администр. здание склад |  | 69,00 | Собств. |
| 58 | ул. Советская, дом 5 | 95,00 | 1 | ООО «Марс» |  | 95,00 | Собств. |
| 59 | ул. Советская, дом 5 | 75,00 | 1 | Кафе «У шаха» |  | 75,00 | Собств. |
| 60 | ул. Заводская, дом 10 | 103,00 | 1 | ООО «Починокмолоко» |  | 103,00 | Собств. |
| 61 | ул. Заводская, дом 10 | 65,00 | 1 | Админ. здание «Починокмолоко» |  | 65,00 | Собств. |
| 62 | ул. Урицкого, дом 7 | 110,00 | 1 | ООО «Горизонт» |  | 110,00 | Собств. |
| 63 | пер. Ленина, дом 6 | 84,00 | 1 | ПО «Колос» |  | 84,00 | Собств. |
| 64 | ул Октябрьская | 135,00 | 1 | ПК «Лаваш» |  | 135,00 | Собств. |
| 65 | ул. Победы | 56,00 | 1 | Филиал АООТ «Смоллестоппром» администрация |  | 56,00 | Собств. |
| 66 | ул. Победы | 78,00 | 1 | гаражи |  | 78,00 | Собств. |
| 67 | пер. Социалистический | 150,00 | 1 | СОАО «Бахус» |  | 150,00 | Собств. |
| 68 | ул. Победы, дом 26 | 86,00 | 1 | ООО «Эталон» |  | 86,00 | Собств. |
| 69 | ул. Красноармейская, дом 11 | 2053,20 | 2 | Средняя школа №2 |  | 2053,20 | Собств. |
| 70 | ул. Карла Маркса, дом 20 | 792,20 | 1 | МДОУ №2 |  | 792,20 | Собств. |
| 71 | ул Октябрьская 11 | 256,00 | 2 | спортзал |  | 256,00 | Собств. |
| 72 | ул Октябрьская 11а | 65,00 | 1 | боксерский зал |  | 65,00 | Собств. |
| 73 | ул. Карла Маркса, дом 23 | 700,00 | 1 | ДШИ |  | 700,00 | Собств. |
| 74 | ул. Советская, дом 4 | 182,20 | 1 | Музей |  | 182,20 | Собств. |
| 75 | ул. Кирова, дом 10 | 512,00 | 2 | Почта России |  | 512,00 | Собств. |
| 76 | ул. Советская, дом 9 | 354,00 | 0 | РАЙПО админ.здание |  | 354,00 | Собств. |
| 77 | ул. Советская, дом 5 а | 287,00 | 1 | Магазин «Мебель» |  | 287,00 | Собств. |
| 78 | ул. Урицкого, дом 2 | 245,00 | 1 | Хозяйственный маг. |  | 245,00 | Собств. |
| 79 | ул. Советская, дом 7 | 186,00 | 1 | Магазин №2 |  | 186,00 | Собств. |
| 80 | ул Октябрьская | 149,00 | 1 | Магазин №4, ул. Октябрьская |  | 149,00 | Собств. |
| 81 | ул. Красноармейская, дом | 45,00 | 1 | Гараж РАИПО, ул. Красноармейская |  | 45,00 | Собств. |
| 82 | ул. Советская, дом 7а | 287,00 | 1 | Кулинария |  | 287,00 | Собств. |
| 83 | ул. Советская, дом 29 | 254,00 | 1 | Ресторан |  | 254,00 | Собств. |
| 84 | ул. Советская, дом 7а | 158,00 | 1 | Склад мебели (мясной ряд ) |  | 158,00 | Собств. |
| 85 | ул. Советская, дом 13 | 75,00 | 1 | Книжный магазин |  | 75,00 | Собств. |
| 86 | ул. Юбилейная, дом 2 | 86,00 | 1 | Магазин №7, |  | 86,00 | Собств. |
| 87 | ул. Советская, дом 16 | 76,00 | 1 | Магазин №5 |  | 76,00 | Собств. |
| 88 | ул. Советская, дом 21 | 189,00 | 1 | Заготконтора |  | 189,00 | Собств. |
| 89 | ул. Советская, дом 21а | 65,00 | 1 | Заготзерно |  | 65,00 | Собств. |
| 90 | ул. Октябрьская, дом 10 | 77,00 | 1 | Аптека «Айболит» |  | 77,00 | Собств. |
| 91 | ул. Урицкого, дом 39 | 123,00 | 1 | ИП Буринская М.М. |  | 123,00 | Собств. |
| 92 | ул. Октябрьская | 245,00 | 2 | ЧП Мырза Р.И. |  | 245,00 | Собств. |
| 93 | ул. Советская, дом | 230,00 | 2 | ИП Абраменкова магазин «Автозапчасти» |  | 230,00 | Собств. |
| 94 | пер. 2-й Советский, ларек | 15,00 | 1 | ИП Гапеенков Д.А. |  | 15,00 | Собств. |
| 95 | ул. Советская, дом 21 | 25,00 | 1 | Евросеть |  | 25,00 | Собств. |
| 96 | ул. Новикова, дом 2а | 53,00 | 1 | Магазин ИП Кудрявцев |  | 53,00 | Собств. |
| 97 | ул. Твардовского, дом 2 | 68,00 | 1 | Адвокатский кабинет Михалева |  | 68,00 | Собств. |
| 98 | ул. Советская, дом 17 | 76,00 | 1 | Магазин «Теремок» |  | 76,00 | Собств. |
| 99 | ул. Кирова, дом 5 | 62,00 | 1 | Магазин «Виктория» |  | 62,00 | Собств. |
| 100 | ул. Карла Маркса, дом | 35,00 | 1 | Аптека на рынке |  | 35,00 | Собств. |
| 101 | ул. Советская | 48,00 | 1 | Аптека в микрорайоне |  | 48,00 | Собств. |
| 102 | пер. 2-й Советский | 50,00 | 1 | Стоматологический кабинет в микрор-не |  | 50,00 | Собств. |
| 103 | ул. Урицкого | 46,00 | 1 | ИП Давыдова, магазин |  | 46,00 | Собств. |
| 104 | ул. Советская | 58,00 | 1 | «Межрегионгаз» (аренда) |  | 58,00 | Собств. |
| 105 | ул. Урицкого | 34,00 | 1 | ИП Логвин Магазин «Автозапчасти» |  | 34,00 | Собств. |
| 106 | ул. Советская | 63,00 | 1 | ИП Борисенков магазин «Шарм» |  | 63,00 | Собств. |
| 107 | ул. Советская | 56,00 | 1 | ИП Филиппова Т.Н., магазин |  | 56,00 | Собств. |
| 108 | ул. Урицкого | 469,00 | 3 | ИП Мяготин, магазин «Домовой» |  | 469,00 | Собств. |
| 109 | ул. Урицкого | 35,00 | 1 | ИП Липов, магазин «Автозапчасти» |  | 35,00 | Собств. |
| 110 | ул. Советская, дом 49 | 68,00 | 1 | ИП Соколов, маг. Детских товаров «Сонюшка» |  | 68,00 | Собств. |
| 111 | ул. Старобазарная, дом 21 | 85,00 | 1 | Церковь ЕХБ, у. Старобазарная, 21 |  | 85,00 | Собств. |
| 112 | ул. Победы | 153,00 | 1 | Православная Церковь, ул. Победы |  | 153,00 | Собств. |
| 113 | ул. Садовая, дом 23 | 430,00 | 2 | ПУ - 29 | 430,00 |  | Муниц. |
| Итого по городу |  | 46 252,0 | х | х | 25 003,6 | 21 248,4 | х |

Характеристики сохраняемого жилого фонда военного гарнизона ЁЛКИ-3

| Адрес | Отапливаемая площадь, кв.м | Количество этажей | Год ввода в эксплуатацию | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом № 197 | 1032 | 2 | 1975 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 198 | 947,4 | 2 | 1969 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 199 | Не отапл. | 1 | 1948 |  |
| Дом № 200 | 1006 | 2 | 1985 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 201 | 398 | 1 | 1954 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 202 | 396 | 1 | 1956 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 203 | 648 | 2 | 1965 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 204 | 218,5 | 1 | 1953 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 205 | 538 | 3 | 1991 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Дом № 88 | 458 | 2 | 1978 | Кот № 73 военного гарнизона №3 |
| Итого по Елкам-3 | 5642 | Х | х |  |

Зоны действия остальных котельных лежат в границах организаций, на чьем балансе находится котельная.

Зоны действия городских котельных изолированы друг от друга, перемычки между теплосетями, повышающие надежность теплоснабжения потребителей отсутствуют, т.о. каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения

# 2.3.Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников

На перспективу предусматривается:

- Реконструкция котельной №1  для обеспечения теплоснабжения существующих жилых и общественных зданий, а также вновь присоединенной нагрузки детского сада (на территории МОУ СОШ №1) и реконструированного корпуса поликлиники (на территории ЦРБ).

Зоны действия остальных источников тепла после реконструкции  остаются без изменения.

# 2.4.Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории города. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Для теплоснабжения вновь вводимых жилых зданий экономически оправданной является установка индивидуальных двухконтурных бытовых газовых котлоагрегатов.

Данное решение позволит избежать дополнительных тепловых потерь в сетях распределения теплоносителя, вызванных значительной протяженностью тепловых сетей ввиду разрозненности потребителей.

Новое жилищное строительство будет размещено на свободных землях (западней 1 микрорайона, южнее 1 микрорайона, южней улицы Теркина, восточная часть города южнее улицы Полевая).

Наибольшее количество территории предназначено для реконструкции садоводств под индивидуальную жилую застройку.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства (индивидуальное теплоснабжение)

| Проектируемые жилые строения |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв. м | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Мощность системы отопления | Гкал/ч | 0,07888 | 0,0986 | 0,0986 | 0,08526 | 0,08932 | 0,08932 | 0,08932 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 |
| Мощность системы ГВС | Гкал/ч | 0,015776 | 0,01972 | 0,01972 | 0,017052 | 0,017864 | 0,017864 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 | 0,01972 |
| Суммарная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,094656 | 0,11832 | 0,11832 | 0,102312 | 0,107184 | 0,107184 | 0,10904 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 | 0,09628 |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды отопления | Гкал/год | 198,20 | 247,75 | 247,75 | 214,23 | 224,43 | 224,43 | 224,43 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 | 192,37 |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды ГВС | Гкал/год | 64,53 | 80,66 | 80,66 | 69,75 | 73,07 | 73,07 | 73,07 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 |
| Суммарный годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 262,73 | 328,42 | 328,42 | 283,98 | 297,51 | 297,51 | 297,51 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |

Перспективное потребление природного газа для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства

| Проектируемые жилые строения | Площадь, кв. м | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки отопления | куб.м | 26929,54 | 33661,93 | 33661,93 | 29107,67 | 30493,75 | 30493,75 | 30493,75 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 | 26137,5 |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки ГВС | куб.м | 8767,758 | 10959,7 | 10959,7 | 9476,915 | 9928,197 | 9928,197 | 9928,197 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 | 8509,883 |
| Суммарный годовой расход природного газа | куб.м | 35697,3 | 44621,63 | 44621,63 | 38584,58 | 40421,94 | 40421,94 | 40421,94 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 | 34647,38 |

# 2.5.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах, приведенных ниже, за отчетный 2013/2014 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников;

Как видно из таблиц, приведенных в главе 1, в настоящее время практически по всем котельным  установленная мощность значительно выше присоединенной нагрузки. Данный факт объясняется необходимостью компенсации тепловых потерь в ходе транспортировки (ввиду отсутствия приборов учета тепловой энергии на котельных оценить фактические тепловые потери не представляется возможным, однако по проведенным ранее тепловым испытаниям можно судить, что потери лежат в районе 20-25% .

Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении ООО СРТЭ, составляет менее 80%, что свидетельствует о низкой эффективности работы котельного оборудования.

Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов являются трудоемкими и финансово затратными, в Схеме принято решение по замене котлов на энергоэффективные (данное мероприятие предусмотрено в комплексе реконструкции котельной)..

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона;

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В городе Починок на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Перспективная установленная мощность котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Год ввода в эксплуа тацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | КПД, % | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуа- тацию котельной | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час |  |  |  | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч вент. | КПД,% но новой котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установ ленная | Подключенная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС |  |  |
| г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | СРТЭ | 1997 | КВТС-1 | 3 | 76,00 | газ | 1981 | 11,72 | 3,75 | 3,54 | 0,21 | 5,4 | ≥92,0 |
|  |  |  | 2002 |  | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003 |  | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 1 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 |  | 2 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 | КСВ-1,86 | 2 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная первый микрорайон | СРТЭ | 1986 | КВТС-1 | 6 | 73,00 | газ | 1986 | 8,00 | 2,64 | 2,37 | 0,27 | 3,55 | ≥92,0 |
|  |  |  | 1992 |  | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 |  | 1 | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1994 |  | 1 | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1997 |  | 1 | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 1 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЖБИ | муницип. | 1992 | ДКВР-4/13 (вод) | 1 | 90 | газ | 1992 | 6,30 | 1,41 | 1,41 | 0 | 1,9 | ≥92,0 |
|  |  |  | 1992 | ДКВР 6.5/13(вод) | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РТП | муницип. | 1989-1990 | ТГ-3,95 | 3 | 88 | газ | 1983 | 11,80 | 0,73 | 0,73 | 0 | 0,93 | ≥92,0 |

Остальные котельные, снабжающие тепловой энергией собственные нужды, так и сторонних потребителей  (юридических лиц), являются ведомственным котельными, и их модернизация будет проводиться по решению собственника.

Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий на период до 2027 г., кв. м в г. Починок

| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67:14:032-02-17 -западней 1 микрорайона | кв. м | 1600,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67:14:032-02-30 - южнее 1 | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 |
| 67:14:032-02-57 - южней улицы Теркина | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 |
| 67:14:032-01-66 - восточная часть города южнее улицы Полевая | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 |

| Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства общественных зданий на период до 2027 г., кв. м в г. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| 67:14:032-01-02 -улица Советская на территории школы № 1. Строительство детского сада на 140 мест | кв. м | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,1176/0,0282* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67:14:032-02-39 - улица Твардовского на территории центральной районной больницы.Реконструкция бывшего здания поликлиники под нерврологическое и инфекционное отделения Центральной районной больницы | кв. м | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0936/0,0138** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*-через дробь в таблице указан тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 117600(Ккал/ч)  188,16(КВт/ч). и тепловой поток в течение среднего часа 28200(Ккал/ч) 45,12(КВт/ч).

**-через дробь в таблице указан тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 93600(Ккал/ч)  149,76(КВт/ч) и тепловой поток в течение среднего часа 13800(Ккал/ч) 22,08(КВт/ч).

Теплоснабжение детского сада предусматривается от реконструированной (к 2015году) котельной №1. В ходе строительства подразумевается прокладка тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения к вновь построенному детскому саду.  Данный вариант теплоснабжения является наиболее целесообразным, т.к. планируемый объект находится в радиусе действия данной котельной.

Теплоснабжение неврологического и инфекционного отделения предусматривается от реконструированной (к 2015году) котельной №1. Данный вариант теплоснабжения является наиболее целесообразным, т.к. планируемый объект находится в радиусе действия данной котельной.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

общественных зданий (детского сада и больницы)  нового строительства (без нарастающего итога)

| Проектируемые здания |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность системы отопления | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,1124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мощность системы ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,1544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды отопления | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 315,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды ГВС | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 234,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарный годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 549,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перспективная выработка тепловой энергии в г.Починке с учетом вновь вводимых и сохраняемых зданий (с нарастающим итогом)

| Наименование |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые и общественные здания от котельных ООО "СРТЭ" | Гкал/год | 26607 | 26607 | 26607 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 | 27156,98 |
| Проектируемые жилые строения | Гкал/год | 262,73 | 591,15 | 919,57 | 1203,55 | 1501,06 | 1798,57 | 2096,08 | 2351,08 | 2606,08 | 2861,08 | 3116,08 | 3371,08 | 3626,08 | 3881,08 | 4136,08 |
| Сохраняемые жилые здания от котельной ООО "Коммунальщик" | Гкал/год | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Сохраняемые обшественные здания от котельной ООО "Коммунальщик" | Гкал/год | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 |
| Сохраняемые жилые здания от котельной ООО РЭУ "Западный" | Гкал/год | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| Сохраняемые общественные здания от котельной ООО РЭУ "Западный" | Гкал/год | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
| Сохраняемые общественные здания от котельной ООО "Стодолищеский" ЖЭУ | Гкал/год | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| ИТОГО | Гкал/год | 32128,73 | 32457,15 | 32785,57 | 33619,53 | 33917,04 | 34214,55 | 34512,06 | 34767,06 | 35022,06 | 35277,06 | 35532,06 | 35787,06 | 36042,06 | 36297,06 | 36552,06 |