# РАЗДЕЛ 7 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	143

7.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	145

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	171

Проведенный при разработке Схемы анализ технической и экономической документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также  для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах приведенных ниже.

Ниже индивидуально по каждой котельной приведен расчет по окупаемости предлагаемой реконструкции котельных и тепловых сетей. В ориентировочный расчет вошли данные по перспективному потреблению ТЭР на котельной и в ходе передачи, а также динамика изменения тарифа на ТЭР (газ, тепло, вода, электрическая энергия), а также пересчет капитальных затрат на строительство/реконструкцию тепловых сетей, ЦТП, котельных на основании опубликованных Минрегионразвития индексов – дефляторов.

Для котельных малой мощности (менее 8 Гкал/ч) реконструкция может быть осуществлена на счет средств муниципального и федерального бюджета. В экономической модели было учтено взятие кредита в банке и выплата процентов по нему. В качестве одного из возможных вариантов возможно создание ГЧП (государственно-частного партнерства) для модернизации мелких объектов коммунальной теплоэнергетики.

7.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

7.1.1 Реконструкция котельной №1 (Центральная)

# Обоснование необходимости реконструкции:

В виду того, что котельная №1 (Центральная) была введена в эксплуатацию в 1981 (котлоагрегаты КВТС-1 были установлены в 2005,2004,2003,2002,1997,1996) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, установленное оборудование котельной будет значительно изношено, неэнергоэффективное (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76 %), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 3,13 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции котельной в непосредственной близости предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

В виду того, что в стоимость блочно-модульной котельной входит модуль-здание, которое требует дополнительных финансовых ресурсов,  в рамках модернизации котельной произвести замену основного и вспомогательного оборудования с размещением его в том же здании.

Ввиду с прогнозируемым вводом детского сада и реконструкции поликлиники существующая присоединенная мощность котельной должна быть увеличена на величину тепловой мощности детского сада и поликлиники.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №1, (Центральная) | 3,91 | 3,54 + 0,1154 | 0,21+ 0,042 |  | 12804,0 | 10362,0 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и 10% запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 5,4Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №1,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,372/1,444 |  |
| Оборудование |  | 11,67/12,87 |
| СМР и наладочные работы |  | 5,77/6,36 |
| Всего капитальные затраты | 1,372/1,444 | 17,44/19,23 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,412/0,455 |
| НДС | 0,247/0,26 | 3,213/3,544 |
| Всего смета проекта | 1,619/1,704 | 21,06/23,24 |
| ИТОГО | 22,68/24,944 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 24,944 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет амортизационных фондов ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» при поддержке бюджетного финансирования.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 6019,6 п.м (из них 1779,6п.м. –находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», 4240 п.м. находится на балансе муниципалитета и абонентов). Из них 1867,6 п.м. – надземной прокладки, 4151,4 п.м.- подземной канальной прокладки.

В ходе реконструкции тепловой сети предусматривается:

1. проведение изоляционных работ на трубопроводах, расположенных надземно.

2. замена существующих аварийных участков трубопроводов на предизолированные трубопроводы.

Данные мероприятия позволят уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке, а также снизить аварийность тепловых сетей.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №1

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,554/1,635 |  |
| Оборудование | 9,07/9,542 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 10,9/12,03 |
| Всего капитальные затраты | 10,624/11,177 | 10,9/12,03 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,425/0,469 |
| НДС | 1,912/2,01 | 2,04/2,25 |
| Всего смета проекта | 12,536/13,187 | 13,365/14,749 |
| ИТОГО | 25,9/27,936 |  |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют 25,9 млн.рублей.

Ввиду того, что часть тепловых сетей находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а часть в муниципальной собственности предлагается рассмотреть вопрос о совместном финансировании реконструкции тепловых сетей.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития с  ростом тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 7,34 | 7,93 | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 17,52 | 19,31 | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 18,27 | 20,13 | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2444,86 | 2694,24 | 2963,66 | 3230,39 | 3504,97 | 3792,38 | 4084,39 | 4349,88 | 4606,52 | 4846,06 | 5073,83 | 5312,30 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 1739674 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 25123,7 | 23801,4 | 22479,1 | 21156,8 | 19834,5 | 18512,2 | 17189,9 | 15867,6 | 14545,3 | 13223 | 11900,7 | 10578,4 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 42304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 11803,8 | 13279,3 | 14806,4 | 16435,1 | 18160,8 | 19976,9 | 21655,0 | 22781,0 | 23920,1 | 24829,0 | 25499,4 | 26162,4 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 605,2 | 667,0 | 733,7 | 799,7 | 867,7 | 938,8 | 1011,1 | 1076,8 | 1140,4 | 1199,7 | 1256,0 | 1315,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 31,6 | 34,8 | 38,2 | 41,7 | 45,2 | 48,9 | 52,7 | 56,1 | 59,4 | 62,5 | 65,5 | 68,6 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 2194,7 | 2370,3 | 2564,7 | 2703,1 | 2838,3 | 2985,9 | 3138,2 | 3273,1 | 3410,6 | 3516,3 | 3590,2 | 3665,6 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 264,5 | 285,6 | 308,5 | 333,1 | 359,8 | 388,6 | 419,7 | 453,2 | 489,5 | 528,7 | 570,9 | 616,6 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1054,8 | 1139,1 | 1230,3 | 1328,7 | 1435,0 | 1549,8 | 1673,8 | 1807,7 | 1952,3 | 2108,5 | 2277,1 | 2459,3 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 951,8 | 1028,0 | 1110,2 | 1199,0 | 1295,0 | 1398,6 | 1510,5 | 1631,3 | 1761,8 | 1902,7 | 2055,0 | 2219,3 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 316,4 | 341,7 | 369,1 | 398,6 | 430,5 | 464,9 | 502,1 | 542,3 | 585,7 | 632,5 | 683,1 | 737,8 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 1483,6 | 1602,3 | 1730,5 | 1868,9 | 2018,4 | 2179,9 | 2354,3 | 2542,6 | 2746,1 | 2965,7 | 3203,0 | 3459,2 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 400,6 | 432,6 | 467,2 | 504,6 | 545,0 | 588,6 | 635,7 | 686,5 | 741,4 | 800,8 | 864,8 | 934,0 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 318,5 | 344,0 | 371,5 | 401,3 | 433,4 | 468,0 | 505,5 | 545,9 | 589,6 | 636,8 | 687,7 | 742,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 552,7 | 523,6 | 494,5 | 465,4 | 436,4 | 407,3 | 378,2 | 349,1 | 320,0 | 290,9 | 261,8 | 232,7 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 10153,0 | 9560,7 | 8968,4 | 8376,2 | 7783,9 | 7191,7 | 6599,4 | 6007,2 | 5414,9 | 4822,7 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 31453,5 | 32931,4 | 34515,6 | 36177,9 | 37971,6 | 39910,2 | 41758,3 | 43075,2 | 44454,0 | 45619,1 | 42336,9 | 43935,6 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 25333,6 | 27917,7 | 30709,4 | 33473,3 | 36318,5 | 39296,6 | 42322,5 | 45073,4 | 47732,8 | 50214,9 | 52575,0 | 55046,0 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -6119,9 | -5013,7 | -3806,1 | -2704,6 | -1653,1 | -613,5 | 564,2 | 1998,2 | 3278,8 | 4595,8 | 10238,1 | 11110,4 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,8 | 399,6 | 655,8 | 919,2 | 2047,6 | 2222,1 |
| 4 | Чистая прибыль | -6119,9 | -5013,7 | -3806,1 | -2704,6 | -1653,1 | -613,5 | 451,3 | 1598,6 | 2623,0 | 3676,7 | 8190,5 | 8888,3 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -16695,9 | -21709,6 | -25515,7 | -28220,3 | -29873,4 | -30487,0 | -30035,6 | -28437,1 | -25814,0 | -22137,4 | -13946,9 | -5058,6 |

IRR данного проекта на 2027 год составляет 4%

7.1.2 Реконструкция котельной №2 (первый микрорайон)

# Обоснование необходимости реконструкции:

В виду того, что котельная №2 (первый микрорайон) была введена в эксплуатацию в 1986 (котлоагрегаты КВТС-1 и КСВ-1,86 были установлены в 1986,1992,1996) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, установленное оборудование котельной будет значительно изношено, неэнергоэффективное (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76 %), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 3 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

В виду того, что в стоимость блочно-модульной котельной входит модуль-здание, которое требует дополнительных финансовых ресурсов,  в рамках модернизации котельной произвести замену основного и вспомогательного оборудования с размещением его в том же здании.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2016 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №2, (первый микрорайон) | 2,64 | 2,37 | 0,27 |  | 8006 | 6677 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 3,55 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №2,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,9/0,994 |  |
| Оборудование |  | 7,657/8,863 |
| СМР и наладочные работы |  | 3,785/4,379 |
| Всего капитальные затраты | 0,9/0,994 | 11,442/13,242 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,27/0,313 |
| НДС | 0,162/0,179 | 2,108/2,439 |
| Всего смета проекта | 1,062/1,173 | 13,82/15,994 |
| ИТОГО | 14,86/17,167 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 17,167 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет амортизационных фондов ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» при поддержке бюджетного финансирования.

В настоящий момент в собственности ООО «СРТЭ» находится 460 п.м., в собственности муниципалитета находится 1726 п.м. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 2186 п.м (из них 1238 п.м. – подземная канальная прокладка, 948 п.м. – надземная прокладка).

Реконструкция тепловых сетей подразумевает:

1. замена изношенных аварийных участков трубопроводов на современные предизолированные трубы, что позволит уменьшить тепловые потери при передачи, избежать сверхнормативных утечек, а также минимизировать финансовые средства на проведение аварийных работ.

2. проведение работ по восстановлению тепловой изоляции на участках трубопроводов надземной прокладки.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей, запитанных от котельной №2

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,456/0,503 |  |
| Оборудование | 2,66/2,935 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 3,2/3,704 |
| Всего капитальные затраты | 3,116/3,438 | 3,2/3,704 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,125/0,145 |
| НДС | 0,56/0,619 | 0,6/0,693 |
| Всего смета проекта | 3,676/4,057 | 3,925/4,542 |
| ИТОГО | 7,6/8,6 |  |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют 8,6 млн.рублей.

Ввиду того, что часть тепловых сетей находится в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а часть в муниципальной собственности предлагается рассмотреть вопрос о совместном финансировании реконструкции тепловых сетей.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития с  ростом тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 7,06 | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 19,31 | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 20,13 | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2694,24 | 2963,66 | 3230,39 | 3504,97 | 3792,38 | 4084,39 | 4349,88 | 4606,52 | 4846,06 | 5073,83 | 5312,30 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 | 1087772 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 22256,67 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 | 22257 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 1112,833 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 | 1112,833333 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 13225,9 | 12529,8 | 11833,7 | 11137,6 | 10441,5 | 9745,4 | 9049,3 | 8353,2 | 7657,1 | 6961 | 6264,9 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 20613,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 8303,2 | 9258,1 | 10276,5 | 11355,5 | 12491,0 | 13540,3 | 14244,4 | 14956,6 | 15524,9 | 15944,1 | 16358,7 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 429,8 | 472,8 | 515,3 | 559,1 | 604,9 | 651,5 | 693,9 | 734,8 | 773,0 | 809,4 | 847,4 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 22,4 | 24,6 | 26,9 | 29,1 | 31,5 | 34,0 | 36,2 | 38,3 | 40,3 | 42,2 | 44,2 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 1376,3 | 1489,1 | 1569,5 | 1648,0 | 1733,7 | 1822,1 | 1900,5 | 1980,3 | 2041,7 | 2084,6 | 2128,4 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 696,1 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 139,2 | 150,4 | 162,4 | 175,4 | 189,4 | 204,6 | 220,9 | 238,6 | 257,7 | 278,3 | 300,6 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 843,8 | 911,3 | 984,2 | 1063,0 | 1148,0 | 1239,8 | 1339,0 | 1446,1 | 1561,8 | 1686,8 | 1821,7 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 463,8 | 500,9 | 541,0 | 584,3 | 631,0 | 681,5 | 736,0 | 794,9 | 858,5 | 927,2 | 1001,3 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 253,1 | 273,4 | 295,3 | 318,9 | 344,4 | 371,9 | 401,7 | 433,8 | 468,5 | 506,0 | 546,5 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 1002,2 | 1082,4 | 1169,0 | 1262,5 | 1363,5 | 1472,6 | 1590,4 | 1717,6 | 1855,0 | 2003,4 | 2163,7 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 270,6 | 292,2 | 315,6 | 340,9 | 368,1 | 397,6 | 429,4 | 463,8 | 500,9 | 540,9 | 584,2 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 254,8 | 275,2 | 297,2 | 321,0 | 346,7 | 374,4 | 404,4 | 436,7 | 471,7 | 509,4 | 550,2 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 291,0 | 275,7 | 260,3 | 245,0 | 229,7 | 214,4 | 199,1 | 183,8 | 168,5 | 153,1 | 137,8 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 4947,3 | 4658,7 | 4370,1 | 4081,5 | 3792,9 | 3504,3 | 3215,7 | 2927,1 | 2638,5 | 2350,0 | 0,0 |
| 15. | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 19293,6 | 20360,9 | 21479,4 | 22680,2 | 23971,1 | 25205,2 | 26107,6 | 27048,6 | 27857,2 | 28531,5 | 27180,7 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 17989,4 | 19788,4 | 21569,3 | 23402,7 | 25321,7 | 27271,5 | 29044,1 | 30757,7 | 32357,1 | 33877,9 | 35470,2 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1304,2 | -572,5 | 89,9 | 722,5 | 1350,6 | 2066,3 | 2936,5 | 3709,1 | 4500,0 | 5346,5 | 8289,5 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 144,5 | 270,1 | 413,3 | 587,3 | 741,8 | 900,0 | 1069,3 | 1657,9 |
| 4 | Чистая прибыль | -1304,2 | -572,5 | 71,9 | 578,0 | 1080,5 | 1653,1 | 2349,2 | 2967,3 | 3600,0 | 4277,2 | 6631,6 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -6457,6 | -7030,1 | -6958,2 | -6380,2 | -5299,7 | -3646,6 | -1297,4 | 1669,9 | 5269,9 | 9547,1 | 16178,7 |

IRR данного проекта на 2027 год составляет 24%

7.1.4  Строительство новой БМК по ул.Строителей взамен котельной №11 (ЖБИ)

# Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная №11 (ЖБИ) была введена в эксплуатацию в 1992 (котлоагрегаты ДКВР-4/13 (водогрейный), ДКВР-6,5/13 (водогрейный) были установлены в 1992) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, однако виду развитых поверхностей теплообмена котлы котлы ДКВР (водогрейный режим) имеют высокий КПД, а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 4,5 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе строительства БМК взамен существующей котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

Строительство БМК подразумевается исходя из неудовлетворительного состояния ограждающих конструкций здания котельной.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2017 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №11, (ЖБИ) | 1,41 | 1,41 | 0 |  | 4252 | 3332 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 1,9 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №11,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,576/0,667 |  |
| Оборудование |  | 4,89/5,93 |
| СМР и наладочные работы |  | 2,41/2,92 |
| Всего капитальные затраты |  | 7,3/8,85 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,173/0,21 |
| НДС | 0,104/0,12 | 1,345/1,631 |
| Всего смета проекта | 0,68/0,787 | 8,818/10,691 |
| ИТОГО | 9,5/10,69 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 10,69 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Протяженность тепловой сети от котельной №11 составляет 1112п.м. (в двухтрубном исполнении). Из них надземной прокладки 357п.м, остальная часть тепловой сети выполнена подземно.

Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №11 подразумевает выполнение изоляционных работ по надземной части теплосети и частичную замену на ППУ –трубы изношенных подземных участков теплосети.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №11 (ЖБИ)

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,212/0,245 |
| Оборудование | 1,239/1,434 |
| СМР и наладочные работы | 1,49/1,7248 |
| Всего капитальные затраты | 2,941/3,404 |
| Непредвиденные расходы | 0,058/0,067 |
| НДС | 0,54/0,625 |
| Всего смета проекта | 3,54/4,096 |
| ИТОГО | 3,54/4,096 |

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития с  ростом тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2963,66 | 3230,39 | 3504,97 | 3792,38 | 4084,39 | 4349,88 | 4606,52 | 4846,06 | 5073,83 | 5312,30 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 | 577717 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 | 11107 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 | 14786 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 8254,55 | 7820,1 | 7385,65 | 6951,2 | 6516,75 | 6082,3 | 5647,85 | 5213,4 | 4778,95 | 4344,5 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 11828,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 4917,0 | 5457,8 | 6030,9 | 6634,0 | 7191,3 | 7565,2 | 7943,5 | 8245,3 | 8467,9 | 8688,1 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 235,9 | 257,1 | 279,0 | 301,9 | 325,1 | 346,3 | 366,7 | 385,8 | 403,9 | 422,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,7 | 16,9 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,0 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 1030,9 | 1086,6 | 1140,9 | 1200,3 | 1261,5 | 1315,7 | 1371,0 | 1413,5 | 1443,2 | 1473,5 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 86,9 | 93,8 | 101,3 | 109,5 | 118,2 | 127,7 | 137,9 | 148,9 | 160,8 | 173,7 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 517,8 | 559,2 | 603,9 | 652,3 | 704,4 | 760,8 | 821,7 | 887,4 | 958,4 | 1035,1 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 266,1 | 287,4 | 310,4 | 335,3 | 362,1 | 391,1 | 422,3 | 456,1 | 492,6 | 532,0 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 155,3 | 167,8 | 181,2 | 195,7 | 211,3 | 228,2 | 246,5 | 266,2 | 287,5 | 310,5 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 612,5 | 661,5 | 714,5 | 771,6 | 833,4 | 900,0 | 972,0 | 1049,8 | 1133,8 | 1224,5 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 165,4 | 178,6 | 192,9 | 208,3 | 225,0 | 243,0 | 262,4 | 283,4 | 306,1 | 330,6 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 156,4 | 168,9 | 182,4 | 197,0 | 212,7 | 229,8 | 248,1 | 268,0 | 289,4 | 312,6 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 181,6 | 172,0 | 162,5 | 152,9 | 143,4 | 133,8 | 124,3 | 114,7 | 105,1 | 95,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 2838,9 | 2673,3 | 2507,7 | 2342,1 | 2176,5 | 2010,9 | 1845,3 | 1679,7 | 1514,1 | 1348,5 |
| 15. | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 11611,6 | 12212,1 | 12856,7 | 13551,0 | 14216,3 | 14705,0 | 15215,3 | 15653,4 | 16018,4 | 16404,0 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 9874,9 | 10763,7 | 11678,6 | 12636,2 | 13609,2 | 14493,8 | 15348,9 | 16147,1 | 16906,0 | 17700,6 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1736,6 | -1448,4 | -1178,2 | -914,8 | -607,1 | -211,2 | 133,7 | 493,7 | 887,6 | 1296,6 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 98,7 | 177,5 | 259,3 |
| 4 | Чистая прибыль | -1736,6 | -1448,4 | -1178,2 | -914,8 | -607,1 | -211,2 | 106,9 | 394,9 | 710,1 | 1037,3 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -4693,8 | -6142,3 | -7320,4 | -8235,2 | -8842,4 | -9053,5 | -8946,6 | -8551,7 | -7841,6 | -6804,3 |

7.1.5  Строительство блочно-модульной взамен котельной №12 (РТП)

# Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная №12 (РТП) была введена в эксплуатацию в 1983 (котлоагрегаты ТГ-3,95 были установлены в 1989-1990 г.) и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс. На данный момент котлоагрегаты имеют низкий  КПД, что приводит к перерасходу топлива на котельной. Установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 16 раз фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции существующей котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №12, (РТП) | 0,73 | 0,73 |  |  | 2095 | 1624 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 0,93 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №12,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,327/0,344 |  |
| Оборудование |  | 2,776/3,06 |
| СМР и наладочные работы |  | 1,372/1,514 |
| Всего капитальные затраты | 0,327/0,344 | 4,148/4,574 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,098/0,108 |
| НДС | 0,059/0,062 | 0,764/0,843 |
| Всего смета проекта | 0,386/0,406 | 5,01/5,525 |
| ИТОГО | 5,4/5,93 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 5,93 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Протяженность тепловой сети от котельной №12 составляет 1253п.м. (в двухтрубном исполнении). Из них надземной прокладки 441п.м, остальная часть тепловой сети выполнена подземно.

Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №12 подразумевает выполнение изоляционных работ по надземной части теплосети и частичную замену на ППУ –трубы изношенных подземных участков теплосети.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №12 (РТП)

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,252/0,278 |
| Оборудование | 1,47/1,622 |
| СМР и наладочные работы | 1,768/1,951 |
| Всего капитальные затраты | 3,49/3,851 |
| Непредвиденные расходы | 0,069/0,076 |
| НДС | 0,641/0,707 |
| Всего смета проекта | 4,2/4,634 |
| ИТОГО | 4,2/4,634 |

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития с  ростом тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 6,54 | 7,06 | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 17,52 | 19,31 | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 18,27 | 20,13 | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2444,86 | 2694,24 | 2963,66 | 3230,39 | 3504,97 | 3792,38 | 4084,39 | 4349,88 | 4606,52 | 4846,06 | 5073,83 | 5312,30 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 | 284646,7 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 91000 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 5413,333 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 | 5413,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 270,6667 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 5248,75 | 4972,5 | 4696,25 | 4420 | 4143,75 | 3867,5 | 3591,25 | 3315 | 3038,75 | 2762,5 | 2486,25 | 2210 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 8451,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1931,4 | 2172,8 | 2422,6 | 2689,1 | 2971,5 | 3268,6 | 3543,2 | 3727,4 | 3913,8 | 4062,5 | 4172,2 | 4280,7 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 94,9 | 104,5 | 115,0 | 125,3 | 136,0 | 147,1 | 158,5 | 168,8 | 178,7 | 188,0 | 196,9 | 206,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 4,9 | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,7 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 594,7 | 642,3 | 694,9 | 732,5 | 769,1 | 809,1 | 850,3 | 886,9 | 924,1 | 952,8 | 972,8 | 993,2 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 55,3 | 59,7 | 64,4 | 69,6 | 75,2 | 81,2 | 87,7 | 94,7 | 102,3 | 110,4 | 119,3 | 128,8 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 421,9 | 455,7 | 492,1 | 531,5 | 574,0 | 619,9 | 669,5 | 723,1 | 780,9 | 843,4 | 910,9 | 983,7 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 133,1 | 143,8 | 155,3 | 167,7 | 181,1 | 195,6 | 211,2 | 228,1 | 246,4 | 266,1 | 287,4 | 310,4 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 101,3 | 109,4 | 118,1 | 127,6 | 137,8 | 148,8 | 160,7 | 173,5 | 187,4 | 202,4 | 218,6 | 236,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 289,1 | 312,2 | 337,2 | 364,2 | 393,3 | 424,8 | 458,7 | 495,4 | 535,1 | 577,9 | 624,1 | 674,1 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 78,1 | 84,3 | 91,0 | 98,3 | 106,2 | 114,7 | 123,9 | 133,8 | 144,5 | 156,0 | 168,5 | 182,0 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 127,4 | 137,6 | 148,6 | 160,5 | 173,3 | 187,2 | 202,2 | 218,4 | 235,8 | 254,7 | 275,1 | 297,1 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 115,5 | 109,4 | 103,3 | 97,2 | 91,2 | 85,1 | 79,0 | 72,9 | 66,9 | 60,8 | 54,7 | 48,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 2028,3 | 1910,0 | 1791,7 | 1673,3 | 1555,0 | 1436,7 | 1318,4 | 1200,1 | 1081,8 | 963,4 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 6251,9 | 6523,2 | 6816,5 | 7119,6 | 7446,9 | 7802,7 | 8147,8 | 8408,2 | 8683,2 | 8924,6 | 8286,9 | 8627,8 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 3970,5 | 4375,4 | 4813,0 | 5246,2 | 5692,1 | 6158,8 | 6633,1 | 7064,2 | 7481,0 | 7870,0 | 8239,9 | 8627,2 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -2281,5 | -2147,7 | -2003,5 | -1873,4 | -1754,8 | -1643,8 | -1514,7 | -1344,0 | -1202,2 | -1054,6 | -47,0 | -0,6 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -2281,5 | -2147,7 | -2003,5 | -1873,4 | -1754,8 | -1643,8 | -1514,7 | -1344,0 | -1202,2 | -1054,6 | -47,0 | -0,6 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -4394,3 | -6542,0 | -8545,6 | -10419,0 | -12173,8 | -13817,7 | -15332,4 | -16676,4 | -17878,6 | -18933,2 | -18980,2 | -18980,8 |

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

В настоящей Схеме не рассматривается вопрос перевода котельных на работу по другим температурным графикам.