# РАЗДЕЛ 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	1

СОДЕРЖАНИЕ	1

4.1.Варианты развития системы теплоснабжения города Починок	2

4.2.Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников	3

4.3.Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	4

4.4.Предложения по выводу из эксплуатации котельных	4

4.5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы	5

## 4.1.Варианты развития системы теплоснабжения города Починок

Текущее состояние системы теплоснабжения города Починок характеризуется следующими условиями:

- низкая экономичность действующих в городе котельных. Причиной является то, что 80% оборудования котельных выработало свой ресурс.

- высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, вследствие чего пять котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «СРТЭ» по данным 2011 года являются  убыточными.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку топлива (ввиду низкого КПД котельных), затраты на ФОТ (ввиду отсутствия автоматизации котельных);

б) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей, отработавших более 20 лет.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются следующие варианты  развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения города Починок:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников города, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное.

В ходе модернизации системы теплоснабжения г. Починок предлагаются следующие варианты:

1. Реконструкция котельной №1 (Центральная) с присоединением нагрузки вновь построенного детского сада (на территории МОУ СОШ №1) и реконструированного поликлиники (на территории ЦРБ). Ориентировочно необходимая мощность котельной (с учетом компенсации тепловых потерь в сетях и 10% резерва мощности) – 5,4 Гкал/час. Проведение данного мероприятия планируется осуществить в 2015 году.

2. Реконструкция котельной №2 в первом микрорайоне с установкой нового энергоэффективного оборудования взамен существующего. Ориентировочно необходимая мощность котельной (с учетом компенсации тепловых потерь в сетях и 10-15% резерва мощности) – 3,55 Гкал/час. Проведение данного мероприятия планируется осуществить в 2016 году.

3.Строительство новой БМК взамен котельной №11 ЖБИ. Ориентировочно необходимая мощность котельной (с учетом компенсации тепловых потерь в сетях и 10-15% резерва мощности) – 1,9 Гкал/час. Проведение данного мероприятия планируется осуществить в 2017 году.

4. Строительство новой БМК взамен котельной №12 РТП.  Ориентировочно необходимая мощность котельной (с учетом компенсации тепловых потерь в сетях и 10-15% резерва мощности) – 0,93 Гкал/час. Проведение данного мероприятия планируется осуществить в 2015 году.

### 4.2.Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

Вне радиуса существующих котельных после строительства окажутся построенные жилые дома, которые будут располагаться западней  и южнее 1 микрорайона, южней улицы Теркина, восточная часть города южнее улицы Полевая. Для обеспечения тепловой энергией данных микрорайонов предусмотрено индивидуальное теплоснабжение. Данное предложение является наиболее эффективным ввиду того, что прокладка тепловой сети к разрозненным потребителям потребует значительных капитальных вложений, превосходящих капитальные вложения в строительство источника тепловой энергии.

### 4.3.Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Схемой не предусматривается, т.к. экономической целесообразности установки газопоршневой станции (с блоком утилизации тепловой энергии) для обеспечения собственных нужд вышеприведенных котельных не имеется (собственные нужды котельной в зимний и летний период значительной разнятся. В связи с этим использование данного агрегата в летний период невозможно (разбиение нагрузки с целью возможности ее покрытия в летний период резко удорожают схему).

Возможен второй вариант установки газопоршневого агрегата (на покрытие нагрузки горячего водоснабжения), однако в данном случае возникает значительный избыток выработанной электрической энергии, отпуск которой в сеть при стоимости э.э. на оптовом рынке экономически нецелесообразно.

### 4.4.Предложения по выводу из эксплуатации котельных

После строительства новых БМК взамен котельных №11 (ЖБИ) и котельных №12 (РТП) планируется закрытие данных котельных. Присоединение новых котельных планируется к существующим тепловым сетям (после проведения частичной реконструкции тепловых сетей).

### 4.5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

1 Реконструкция котельной №1 (Центральная)

# Обоснование необходимости реконструкции:

В виду того, что котельная №1 (Центральная) была введена в эксплуатацию в 1981 (котлоагрегаты КВТС-1 были установлены в 2005,2004,2003,2002,1997,1996) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, установленное оборудование котельной будет значительно изношено, неэнергоэффективное (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76 %), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 3,13 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции котельной в непосредственной близости предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

В виду того, что в стоимость блочно-модульной котельной входит модуль-здание, которое требует дополнительных финансовых ресурсов,  в рамках модернизации котельной произвести замену основного и вспомогательного оборудования с размещением его в том же здании.

Ввиду с прогнозируемым вводом детского сада и реконструкции поликлиники существующая присоединенная мощность котельной должна быть увеличена на величину тепловой мощности детского сада и поликлиники.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №1, (Центральная) | 3,91 | 3,54 + 0,1154 | 0,21+ 0,042 |  | 12804,0 | 10362,0 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и 10% запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 5,4Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №1,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,372/1,444 |  |
| Оборудование |  | 11,67/12,87 |
| СМР и наладочные работы |  | 5,77/6,36 |
| Всего капитальные затраты | 1,372/1,444 | 17,44/19,23 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,412/0,455 |
| НДС | 0,247/0,26 | 3,213/3,544 |
| Всего смета проекта | 1,619/1,704 | 21,06/23,24 |
| ИТОГО | 22,68/24,944 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 24,944 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет амортизационных фондов ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» при поддержке бюджетного финансирования.

2 Реконструкция котельной №2 (первый микрорайон)

# Обоснование необходимости реконструкции:

В виду того, что котельная №2 (первый микрорайон) была введена в эксплуатацию в 1986 (котлоагрегаты КВТС-1 и КСВ-1,86 были установлены в 1986,1992,1996) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, установленное оборудование котельной будет значительно изношено, неэнергоэффективное (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76 %), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 3 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

В виду того, что в стоимость блочно-модульной котельной входит модуль-здание, которое требует дополнительных финансовых ресурсов,  в рамках модернизации котельной произвести замену основного и вспомогательного оборудования с размещением его в том же здании.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2016 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №2, (первый микрорайон) | 2,64 | 2,37 | 0,27 |  | 8006 | 6677 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 3,55 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №2,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,9/0,994 |  |
| Оборудование |  | 7,657/8,863 |
| СМР и наладочные работы |  | 3,785/4,379 |
| Всего капитальные затраты | 0,9/0,994 | 11,442/13,242 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,27/0,313 |
| НДС | 0,162/0,179 | 2,108/2,439 |
| Всего смета проекта | 1,062/1,173 | 13,82/15,994 |
| ИТОГО | 14,86/17,167 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 17,167 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет амортизационных фондов ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» при поддержке бюджетного финансирования.

3  Строительство новой БМК по ул.Строителей

взамен котельной №11 (ЖБИ)

# Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная №11 (ЖБИ) была введена в эксплуатацию в 1992 (котлоагрегаты ДКВР-4/13 (водогрейный), ДКВР-6,5/13 (водогрейный) были установлены в 1992) г. и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс, однако виду развитых поверхностей теплообмена котлы котлы ДКВР (водогрейный режим) имеют высокий КПД, а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 4,5 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе строительства БМК взамен существующей котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

Строительство БМК подразумевается исходя из неудовлетворительного состояния ограждающих конструкций здания котельной.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2017 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №11, (ЖБИ) | 1,41 | 1,41 | 0 |  | 4252 | 3332 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 1,9 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №11,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,576/0,667 |  |
| Оборудование |  | 4,89/5,93 |
| СМР и наладочные работы |  | 2,41/2,92 |
| Всего капитальные затраты |  | 7,3/8,85 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,173/0,21 |
| НДС | 0,104/0,12 | 1,345/1,631 |
| Всего смета проекта | 0,68/0,787 | 8,818/10,691 |
| ИТОГО | 9,5/10,69 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 10,69 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

4  Строительство блочно-модульной взамен котельной №12 (РТП)

# Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная №12 (РТП) была введена в эксплуатацию в 1983 (котлоагрегаты ТГ-3,95 были установлены в 1989-1990 г.) и к моменту разработки Схемы выработали свой ресурс. На данный момент котлоагрегаты имеют низкий  КПД, что приводит к перерасходу топлива на котельной. Установленная мощность котельной превышает в среднем более чем в 16 раз фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа) необходимо в перспективе провести модернизацию котельной.

В ходе реконструкции существующей котельной предполагается установка котельных агрегатов с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Котельная №12, (РТП) | 0,73 | 0,73 |  |  | 2095 | 1624 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом тепловых  потерь при передаче тепловой энергии и запасом на период аномальных морозов и подключения новых потребителей) 0,93 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной №12,

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,327/0,344 |  |
| Оборудование |  | 2,776/3,06 |
| СМР и наладочные работы |  | 1,372/1,514 |
| Всего капитальные затраты | 0,327/0,344 | 4,148/4,574 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,098/0,108 |
| НДС | 0,059/0,062 | 0,764/0,843 |
| Всего смета проекта | 0,386/0,406 | 5,01/5,525 |
| ИТОГО | 5,4/5,93 |  |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 5,93 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Остальные тепловые источники, являющиеся либо муниципальной/областной собственностью, представляют собой бытовые газовые котлоагрегаты.

Модернизация ведомственных теплоисточников выполняется за финансовые средства собственников и не может быть спланирован в рамках данной Схемы.