УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области

__________________ А.В.  Голуб

«____»__________ 2021г

АКТ

обследования Городского парка, находящегося в зоне рекреации и расположенного восточнее улицы Урицкого и южнее улицы Володарского

г. Починок	                                                                                       «___»_________   2021г

Комиссия в составе: начальника Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – С.А. Носкова, ведущего специалиста Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Е.В. Мамченковой, ведущего специалиста Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – И.И. Шевчук, произвела визуальный осмотр Городского парка,  находящегося в зоне рекреации и расположенного восточнее улицы Урицкого и южнее улицы Володарского, о чем составила настоящий акт.

Цель обследования: определение технического состояния территории Городского парка,  находящегося в зоне рекреации и расположенного восточнее улицы Урицкого и южнее улицы Володарского.

Обследование проводилось визуально.

Результаты обследования участка городского парка:

- Общая площадь обследуемого участка Городского парка составляет – 7 880 кв.м.

- Для безопасного нахождения людей на территории Городского парка, а также сохранности и целостности оборудования, малых архитектурных форм, необходимо выполнить установку и монтаж системы видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения Городского парка должна быть построена с использованием IP-камер видеонаблюдения (далее - Видеокамера) и подключена к существующему видеосерверу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (далее - Администрация), для чего необходимо осуществить строительство волоконно-оптической кабельной линии связи от ближайшей точки размещения сети связи Администрации (ул. Советская, д.4, далее – здание ЗАГС) до точки размещения узла связи системы видеонаблюдения Городского парка (далее - УС).

УС организовать в центральной часть парка на пересечении пешеходных дорожек. Для размещения УС установить новую стальную опору длиной 5м  с организацией кабельного ввода в грунте. Для размещения оборудования УС на стальной опоре разместить металлический шкаф размером 500х400х220мм (далее - Шкаф) на высоте 2,5 м от уровня земли. Для ввода и вывода кабелей в Шкаф просверлить 2 отверстия диаметром 24мм в Шкафу и опоре.

Строительство кабельной линии связи выполнить путем прокладки в грунте ПНД трубы диаметром 32 мм с вводом ее в опору УС и подъемом по фасаду здания ЗАГС до чердака. Разработку и засыпку траншеи шириной 400 мм и глубиной 700 мм осуществить ручным способом.  При пересечении существующих пешеходных дорожек выполнить демонтаж тротуарной плитки с последующим укладываем сохраненных материалов.  В проложенную ПНД трубу затянуть волоконно-оптический кабель (далее - ВОК) емкостью 4 оптических волокна  и силовой кабель (количество жил – 3, сечение жилы – 1,5 кв.мм) для организации электропитания УС.

На чердаке здания ЗАГС осуществить монтаж оптической муфты с подключением нового ВОК к существующему ВОК Администрации. Силовой кабель подключить в здании ЗАГС к имеющейся сети электропитания 220В 50Гц. В Шкафу УС новый ВОК оконечить оптическим кроссом на 4 порта  тип FC. Качество сварки оптических волокон проверить путем проведения измерений рефлектометром. Силовой кабель  подключить к смонтированным на DIN-рейке автоматическому выключателю 6А, шинам «ноль» и «земля». Дополнительно на DIN-рейку установить и подключить силовую розетку с заземлением.

В качестве активного телекоммуникационного оборудования в Шкаф УС установить управляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для электропитания Видеокамер  и 2 портами 1000Base-X SFP, в одни из которых должен быть установлен SFP-модуль тип LC . Предусмотреть установку одного SFP-модуля тип LC в существующий коммутатор Администрации по адресу ул. Советская д.1. Подключение между оптическими кроссами и коммутаторами осуществить с использованием оптических патч-кордов FC/LC длиной 1м.

Видеокамеры с разрешением 4 Мп и вариофокальным объективом 2,8-12 мм в количестве 4 штук разместить на стальной опоре УС над Шкафом с использованием специальных кронштейнов. Подключение к коммутатору осуществить  кабелем UTP 4x2x0,52 категория 5е внешнего исполнения, проложенным внутри опоры,  и оконечить его разъемами RJ-45. Для вывода кабеля из опоры к Видеокамерам необходимо просверлить в опоре 4 отверстия диаметром 7 мм. Подключение разъемов RJ-45 к  Видеокамерам осуществить в ответвительных коробках размером 80х80х40 мм, закрепленных на кронштейнах.

Для обеспечения сохранности и предотвращения порчи оборудования системы видеонаблюдения, размещенного на УС, необходимо установить дополнительную Видеокамеру на существующей стальной опоре освещения и направить на УС.

Кабельную линию связи для дополнительной Видеокамеры выполнить путем прокладки в грунте ПНД трубы диаметром 32 мм с вводом ее в опору УС и опору освещения в грунте. Разработку и засыпку траншеи шириной 400 мм и глубиной 700 мм осуществить ручным способом.  При пересечении существующей пешеходной дорожки выполнить демонтаж тротуарной плитки с последующим укладываем сохраненных материалов.  Дополнительную Видеокамеру разместить на опоре освещения под светильником на специальный кронштейн. Для вывода из опоры освещения к дополнительной Видеокамере необходимо просверлить в опоре освещения отверстие диаметром 7 мм. В проложенную ПНД трубу затянуть кабель UTP 4x2x0,52 категория 5е внешнего исполнения, оконечить разъемами RJ-45, подключить к коммутатору УС и к Видеокамере в ответвительной коробке размером 80х80х40 мм, закрепленной на кронштейне.

Комиссия:

______________ С.А. Носков

______________ Е.В. Мамченкова

______________   И.И. Шевчук